ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине Переходные процессы в СЭС

на тему Расчет режима симметричного трехфазного короткого замыкания

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЗАДАНИЕ	3

2	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	4

3	РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ. РАСЧЕТ РЕЖИМА СИММЕТРИЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	6

ЗАДАНИЕ

- По исходным данным варианта осуществить расчет параметров схемы замещения и привести схему замещения СЭС.

- Произвести эквивалентные преобразования схемы замещения СЭС.

- Определить долевое участие источников в суммарном начальном токе КЗ.

- Определить периодическую составляющую тока короткого замыкания.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1 – Схема системы электроснабжения

Таблица 1 – Параметры линий

| Длина линий, км |  | Удельные параметры Xуд, Ом/км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1 | Л2 | Л1 | Л2 |
| 12 | 12 | 0,36 | 0,36 |

Таблица 2 – Параметры станции 1

| Станция 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбогенераторы с АРВ |  |  |  | Трансформаторы |  |  |  |
| Pн,МВт | сos φн | Uн, кВ | x”d | Sн, МВА | Uв, кВ | Uн, кВ | Uк, % |
| 30 | 0,8 | 6,3 | 0,143 | 40 | 115 | 6,3 | 10,5 |

Таблица 3 – Параметры станции 2

| Станция 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбогенераторы с АРВ |  |  |  | Трансформаторы |  |  |  |
| Pн,МВт | сos φн | Uн, кВ | x”d | Sн, МВА | Uв, кВ | Uн, кВ | Uк, % |
| 100 | 0,85 | 10,8 | 0,183 | 125 | 121 | 10,8 | 10,5 |

Таблица 4 – Параметры автотрансформатора и системы

| Автотрансформатор |  |  |  |  |  |  | Система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sн, МВА | Uв, кВ | Uс, кВ | Uн, кВ | UкВН, % | UкСН, % | UкВС, % | S’, МВА |
| 63 | 230 | 121 | 11 | 35 | 22 | 11 | 1500 |

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ. РАСЧЕТ РЕЖИМА СИММЕТРИЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Расчет проведем в относительных единицах без учета сопротивлений нагрузки. В качестве базисной мощности принимается мощность системы

Sб=S"=1500 МВА

За базисное напряжение принимается среднее номинальное напряжение сети в точке КЗ:

Uб=Uср.н=115 кВ

Базисный ток приведенный к среднему базисному номинальному напряжению в точке КЗ:

Iб=Sб3Uб=15003 115=7,53 кА

Составляем исходную схему замещения (схема замещения прямой последовательности) по схеме электрических соединений

Рисунок 2 – Схема замещения системы электроснабжения

Определяем параметры схемы замещения с приведением их значений к базисным величинам.

Сопротивление генератора (для расчета результирующего сопротивления для нескольких параллельных генераторов делим это число на n генераторов).

Сопротивления генераторов определяются по формуле:

Xг=Хd"SбSнг

Полная мощность генератора:

Sнг=Pнгcosφ

Sнг1=Pнг1cosφ1=300,8=37,5 МВА

Sнг2=Pнг2cosφ2=1000,85=117,64 МВА

Xг1=Хd"SбSнг1=0,143150037,5=5,72

Xг2=Хd"SбSнг2=0,1831500117,64=2,333

X1=Xг12=5,722=2,86

X5=Xг23=2,3333=0,778

Сопротивление трансформатора (для расчета результирующего сопротивления для нескольких параллельных трансформаторов делим это число на n трансформаторов):

Сопротивления трансформаторов ― по формуле:

Xт=Uк%100SбSнт

Xт1=Uк%100SбSнт1=10,5100∙150040=3,937

Xт2=Uк%100SбSнт2=10,5100∙1500125=1,26

X2=Xт12=3,9372=1,968

X4=Xт23=1,263=0,42

Сопротивления линий ― по формуле

Xл=XудLSбUср.н2

Xл1=XудL1SбUср.н2=0,36∙12∙15001152=0,49

Xл2=XудL2SбUср.н2=0,36∙12∙15001152=0,49

X3=Xл1

X6=Xл2

Сопротивления автотрансформатора ― по формулам

XВ=0,5(UкВС+UкВН-UкСН)100SбSном.ат=0,5(11+35-22)100150063=2,857

XС=0,5(UкВС+UкСН-UкВН)100SбSном.ат=0,5(11+22-35)100150063=-0,238

XН=0,5(UкВН+UкСН-UкВС)100SбSном.ат=0,5(35+22-11)100150063=5,476

X8=XВ

X7=XС

X44=XН

Сопротивление системы:

XС=1,0SбS"

Так как

Sб=S"

То

XС=1,0

Рисунок 3 – Схема замещения системы электроснабжения с подписанными сопротивлениями

Теперь сворачиваем схему замещения прямой последовательности.

X10=X1+X2=2,86+1,969=4,828

X11=X4+X5=0,42+0,778=1,197

X12=X6+X7+X8+X9=0,49+-0,238+2,857+1,0=4,11

Рисунок 4 – Первый этап преобразования схемы замещения СЭС

X13=X3+X10=0,49+4,828=5,319

Рисунок 5 – Второй этап преобразования схемы замещения СЭС

X14=(X11∙X13)/(X11+X13)=0,977

Рисунок 6 – Третий этап преобразования схемы замещения СЭС

X15=(X12∙X14)/(X12+X14)=0,789

Рисунок 7 – Четвертый этап преобразования схемы замещения СЭС

Определим долевое участие источников в суммарном начальном токе КЗ и расчет взаимных сопротивлений

Необходимо определить долевое участие каждой электрической станции и системы в начальном токе КЗ с использованием коэффициентов распределения.

Коэффициенты распределения находятся развертыванием схемы от результирующего сопротивления до исходной схемы.

Единичный ток распределяется обратно пропорционально сопротивлению.

Рисунок 7 – Долевое распределение тока КЗ между источниками

Коэффициенты распределения тока:

С12=Х15Х12=0,7894,11=0,19 (от системы)

С13=Х14Х13С14=0,9775,3190,81=0,15 (от станции 1)

С11=Х14Х11С14=0,9771,1970,81=0,66 (от станции 2)

С14=Х15Х14=0,7890,977=0,81 (от станции 1 и 2)

Выполняется проверка:

С11+С12+С13=0,66+0,19+0,15=1

Определение долевого участия источников в суммарном начальном токе КЗ и расчет взаимных сопротивлений:

Хкс=Х15С12=0,7890,19=4,11

Хк1=Х15С13=0,7890,15=5,32

Хк2=Х15С11=0,7890,66=1,2

Определение периодической составляющей тока КЗ.

ЭДС станций.

ЭДС станции 1:

Е*б"=(Ucosφ)2+(Usinφ+I*бxd*б")2

Е*б1"=(1∙0,8)2+(1∙0,6+0,05∙0,143)2=1,004

U=1,0

cosφ=cosφн=0,8

sinφ=1-cosφ2=0,6

I*б=2Pнг1Sбcosφ=2∙301500∙0,8=0,05

xd*б"=xd"=0,143

ЭДС станции 2:

Е*б2"=(1∙0,85)2+(1∙0,53+0,16∙0,183)2=1,015

U=1,0

cosφ=cosφн=0,85

sinφ=1-cosφ2=0,53

I*б=2Pнг2Sбcosφ=2∙1001500∙0,85=0,16

xd*б"=xd"=0,183

Токи отдельных источников:

Ic"=UcXkc=14,11=0,24

Icт1"=Е*б1"Xk1=1,0045,32=0,188

Icт2"=Е*б2"Xk2=1,0151,2=0,847

Суммарный ток:

I*=Ic"+Icт1"+Icт2"=0,24+0,188+0,847=1,28

Суммарный ток (в именованных единицах):

I=I*Iб=1,28∙7,53 кА=9,64 кА