Комплексная контрольная работа по дисциплине

Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения

- Общие положения

Дисциплины, на освоении которых базируется Комплексная контрольная работа по учебному курсу (дисциплине) «Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения» базируется на освоении следующих дисциплин (учебных курсов):

– физика;

– теоретические основы электротехники;

– современные энергетические системы и электронные

преобразователи;

– электроснабжение.

- Задание:

Выполнить комплексную контрольную работу (далее – ККР) по одному из предложенных ниже вариантов (см. Приложение А).

В соответствии с заданием следует:

– определить вариант комплексной контрольной работы (выбор

варианта осуществляется по первой букве фамилии студента);

– изучить методические указания к выполнению;

– выполнить практическую часть ККР;

– сделать заключение по результатам выполненной работы;

– оформить работу в соответствии с техническими требованиями.

- Технические требования к оформлению ККР

ККР необходимо выполнять в машинописном виде. Текст должен быть набран в редакторе Word (.docx.), строки располагать через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman 14. Нумерация страниц проставляется в нижней части листов по центру. Титульный лист, содержание (оглавление) работы не нумеруются. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой.

Структура комплексной контрольной работы:

– титульный лист;

– задание на комплексную контрольную работу;

– содержание;

– введение;

– основная часть;

– заключение;

– список используемых источников.

- Практическая часть комплексной контрольной работы

На рисунке 1 приведена схема однотрансформаторной подстанции, для которой обозначено:

ГПП – главная понизительная подстанция предприятия с распределительным устройством напряжением 10 кВ (РУ 10 кВ);

Q1 – выключатель 10 кВ;

Л1 – кабельная линия 10 кВ;

Л2, Л3 – кабельные линии 0,4 кВ;

Т1 – силовой трансформатор цеховой подстанции;

1 с.ш. – 1-ая секция сборных шин цеховой подстанции (РУ 0,4 кВ);

РПН1 и РПН2 – распределительный пункт низковольтный;

QF1…QF6 – автоматические выключатели с.ш. 0,4 кВ ;

QS1, QS2 – автоматические выключатели РПН1;

F1…F5 – плавкие предохранители;

ПС – печь сопротивления;

М1…М7 – асинхронные электродвигатели;

ПА – преобразователь тиристорный;

РДОП, QДОП – дополнительная нагрузка.

Надежность электроснабжения потребителей третья. Загрузку трансформаторов (КЗ.Н) в нормальном режиме принять равной 0,9.

Справочные данные по электродвигателям М1…М7, по преобразователю тиристорному (ПА), печи сопротивления (ПС), а также дополнительной нагрузке приведены в приложении А.

Рисунок 1 – Фрагмент схемы внутрицехового электроснабжения

Примечания к справочным данным по вариантам

КП=IП/IН.ДВ – кратность пускового тока асинхронного электродвигателя.

Электродвигатели М1 и М2 работают в длительном режиме. Электродвигатели М3…М7 работают в повторно-кратковременном режиме. Для всех электродвигателей принять коэффициент использования КИ,а = 0,7.

Печь сопротивления трехфазная. Принять коэффициент мощности равным 0,8 (cosφ=0,80), коэффициент использования КИ,а = 0,65.

Преобразователь выполнен по мостовой трехфазной схеме выпрямления. Принять равными КИ,а = 0,7.

В работе требуется:

1. Дать определение приведенным электроприемникам (ПС, ПА, М1…М7).

2. Определить расчетную нагрузку для РПН1, РПН2 и секции сборных шин 0,4 кВ цеховой ТП.

3. Выбрать трансформатор Т1.

4. Выбрать сечение и марки кабельных линий Л2 (L2 = 200 м.) и Л3 (L3 = 300 м.) с медными жилами, способ прокладки – кабельный лоток.

5. Выбрать сечение и марку кабельной линии Л1 (L1 = 500 м.) с медными жилами, проложенного в земле.

6. Определить потери напряжения в линиях. Дать количественную оценку потерь.

7. Выбрать плавкие предохранители для электродвигателей М3…М7.

8. Выбрать автоматические выключатели QS1 и QS2 для электродвигателей M1, M2.

Образец выполнения практической части контрольной работы

- Основными электроприемниками приведенного цеха являются асинхронные двигатели, печь сопротивления и тиристорный преобразователь. Данные электроприемники подключены от с.ш. 0,4 кВ цеховой однотрансформаторной ТП.

Асинхронный двигатель – электрический двигатель переменного тока, частота вращения ротора которого не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

Печь сопротивления – …….

Тиристорный преобразователь – …….

- Исходные данные для выполнения практической части ККР приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

| № варианта | М1 |  |  | М2 |  |  | М3-М7 |  |  |  | ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | Кп | cosφ | Pн, кВт | Кп | cosφ | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт |
| - | 100 | 7,0 | 0,80 | 120 | 7,0 | 0,80 | 0,8 | 6,5 | 0,80 | 0,25 | 22 |

Таблица 2 – Продолжение исходных данных для расчета

| № вариан та | ПА |  | Дополнительная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sт.н, кВА | cosφ | Pдоп, кВт | Qдоп, квар |
| - | 75 | 0,80 | 120 | 160 |

Для определения расчетных нагрузок используется таблица по форме Ф636-92 (таблица 3). Порядок заполнения таблицы следующий.

Выделяются электроприемники, питающиеся от рассматриваемого узла системы электроснабжения (РПН1, РПН2, ПС, ПА). В графу 1 таблицы 4 записывается наименование узла нагрузки, отдельные электроприемники или группы электроприемников с одинаковыми значениями КИ и cosφ, запитанные от данного узла нагрузки.

В графе 2 указывается количество рабочих электроприемников.

В графу 3 по каждой подгруппе электроприемников записываются: при одинаковой мощности электроприемников – номинальная установленная мощность в кВт одного электроприемника, а при электроприемниках различной мощности – номинальные мощности каждого электроприемника. Установленные мощности должны быть приведены к ПВ = 100 %.

В графе 4 приводится суммарная установленная мощность электроприемников всей подгруппы.

В графах 5 и 6 приводятся значения коэффициентов использования КИ и мощности cosφ.

Графа 7. Произведение суммарной установленной мощности электроприемников всей подгруппы и коэффициента использования:

КИ (из графы 5) · РН (из графы 4).	                          (1)

Графа 8. Произведение суммарной установленной мощности электроприемников всей подгруппы, коэффициента использования и коэффициента мощности:

КИ · РН (из графы 7) · tgφ (из графы 6).	                (2)

Графа 9. Произведение количества рабочих электроприемников и квадрата номинальной установленной мощности одного электроприемника:

n (из графы 2) ∙ рН2 (из графы 3, возведенное в квадрат).	      (3)

После определения значений в графах 7 и 8 по отдельным электроприемникам и подгруппам электроприемников производится расчет для группы электроприемников рассматриваемого узла нагрузки.

n

Итоговая строка. В графе 2 итоговой строки суммируется общее число электроприемников данной группы. В графе 3 записываются номинальные мощности наибольшего и наименьшего электроприемников группы. В графе 4 – суммарная номинальная мощность всей группы. Для заполнения граф 5 и 6 итоговой строки необходимо предварительно подвести итоги по графам 7 и 8 – просуммировать по вертикали полученные значения. По полученным данным определяется среднее значение коэффициента использования по группе (графа 5):

(4)

и среднее значение tgφср (графа 6):

(5)

Графа 9. Сумма по вертикали полученных значений.

Графа 10. Определяется приведенное число электроприемников

nЭ рассматриваемой группы:

(6)

Графа 11. Коэффициент расчетной нагрузки КР находится по со ответствующей кривой КР = f (nЭ, КИср) или таблице (Приложение Б), при этом коэффициент КИср берется из графы 5 итоговой строки, а число nЭ – из графы 10.

Графа 12. Расчетная активная нагрузка трехфазных электропри- емников, подключенных к ШРА:

(7)

Графа 13. Расчетная реактивная нагрузка трехфазных электро- приемников узла нагрузки вычисляется по одному из выражений (8) или (9):

при nэ ≤10

(8)

При nэ >10

(9)

В графы 14 и 15 записываются полная расчетная нагрузка SP, определяемая по выражению (10), и расчетный ток IP для электроприемников рассчитываемого узла нагрузки (11):

(10)

(11)

Полученные данные используются для выбора коммутационных аппаратов, питающих кабелей, шинопроводов отделения цеха предприятия.

Таблица 3 – Расчетные нагрузки на различных ступенях системы электроснабжения (форма Ф636-92)

| Исходные данные |  |  |  |  |  | Расчетные величины |  |  | Эффективное число ЭП** nЭ | Коэффициент расчет-ной нагруз-ки КР | Расчетная мощность |  |  | Расчет-ный ток, А IР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию технологов |  |  |  | по справочным данным |  | КИ ∙РН | КИ∙ РН∙ tg | n∙ |  |  | актив-ная, кВт РР | реактив-ная, квар** QР | полная, кВА SР |  |
| Наименование ЭП | Коли-чест-во ЭП, шт.* n | Номиналь-ная (установленная) мощность, кВт* |  | коэффи-циент использования КИ | коэффи-циент реактив-ной мощнос-ти cos/tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одно-го ЭП рН | общая РН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| М1 М2 Итого по РПН1 М3 – М7 Итого по РПН2 ПС ПА Итого | 1 1 2 5 5 1 1 10 | 100 75 100/75 0,8 0,8 22 75 100/0,8 | 63,2 58 121,2 4 4 22 75 222,2 | 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,65 0,7 0,68 | 0,8/0,75 0,8/0,75 -/0,73 0,8/0,75 -/0,75 0,8/0,75 0,8/0,75 -/0,8 | 44,24 40,6 84,84 2,8 2,8 15,4 65 151 | 31,85 30,5 62,35 2,1 2,1 11,6 57,2 120,8 | 10000 5625 15625 3,2 3,2 484 5625 21737 | 1 5 2 | 1,14 1,03 1,18 | 96,7 2,9 178,1 | 68,6 2,3 132,8 | 118,6 3,7 222,1 | 180,1 5,6 337,4 |

- Нагрузка цеха с учетом дополнительной нагрузки:

(12)

По расчетной мощности выбирается трансформатор:

(13)

где kзагр – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов на

подстанциях (0,9);

n – количество трансформаторов, шт. (1)

Исходя из условия (13), расчётная мощность трансформатора:

кВА

Выбран трансформатор ТМ-630/10.

4. Выбирается сечение и марки кабельных линий Л2 и Л3 с медными жилами, способ прокладки – кабельный лоток.

Значение расчетного тока определяется по формуле (11). Выбор сечения производится по экономической плотности тока.

Для РПН2:

(14)

мм2

Выбран кабель марки ВВГнг 5х2,5. Проверка выбранного кабеля по длительно допустимому току:

(15)

А

Условие выполняется.

Для Т-1:

Определяется значение расчетного тока по стороне 10 кВ по формуле 11. По формуле 14 определяется сечение кабельной линии 10 кВ:

мм2

Выбран кабель 10 кВ марки СБ 3х16. Проверка выбранного кабеля по длительно допустимому току (15):

А

5. Последующий расчет и проверка линий Л1, Л2 и Л3 сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Результаты выбора кабельных линий цеха

| Наименование | Sр, кВА | Iр, А | I'доп, А | Марка кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2 (0,4 кВ) |  |  |  |  |
| РПН2 | 3,7 | 5,6 | 2,2 | ВВГнг-LS 5х2,5 |
| Л3 (0,4 кВ) |  |  |  |  |
| РПН1 | 118,6 | 180,1 | 220 | ВВГнг-LS 5х95 |
| Л1 (10 кВ) |  |  |  |  |
| Т-1 | 422 | 24,3 | 90 | СБ-10 3х16 |

6. Далее производится проверка выбранных кабельных линий по потере напряжения:

,                                     (16)

где Pp, Qp – расчетные активная и реактивная нагрузки;

X0, R0 – удельные индуктивное и активное сопротивления кабеля.

Результаты расчета выбранных кабелей по потере напряжения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Потери напряжения в кабелях

| Наименование линии | Марка кабеля | ΔU, % |
| --- | --- | --- |
| Л2 | ВВГнг-LS 3х2,5 | 3,2 |
| Л3 | ВВГнг-LS 5х95 | 4,6 |
| Л1 | СБ 3х16 | 1,0 |

7. Выбор предохранителей F1-F5. Длительный расчетный ток M3 (11):

А

Пусковой ток:

(17)

А

По длительному току:

А

По кратковременному току с учетом условий пуска:

(18)

А

Выбирается предохранитель ПН-2-100-10.

8. Выбор автоматических выключателей на электродвигатели M1 и М2. Длительный расчетный ток асинхронного двигателя М1 (11):

А

Выбирается номинальный ток расцепителя из условия:

(19)

Выбран автоматический выключатель марки ВА5541 с номинальным током 250 А. Устанавливается невозможность срабатывания автоматического выключателя при пуске:

(20)

На электромагнитном расцепителе ток срабатывания установлен 10·Iн.р , значит Iср.эл. = 2500 А. Максимальный кратковременный ток (20):

2500≥1662

Условие выполняется.

Аналогично производится расчет и выбор автоматического выключателя для асинхронного двигателя М2. Сведения о выбранных автоматах и плавких предохранителях приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Выбранные устройства защиты электродвигателей

| Наименование | Iр, А | Iкр, А | Iср.э., А |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-F5 (ПН-2-100-10) | 1,5 | 9,75 | 10 |
| QS1 (ВА-250) | 190 | 1662 | 2500 |
| QS2 (ВА-250) | 227 | 1994 | 2500 |

Рекомендуемая литература

- Миронова А.Н. Электрооборудование и электроснабжение электротехнологических установок / А.Н. Миронова, Ю.М. Миронов – Москва: ИНФРА-М, 2022. - 470 с.

- Ополева Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов: учебное пособие / Г. Н. Ополева. - Москва: Инфра-М, 2020. - 416 с.

- Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова - М.: Издательство «Мастерство», 2019. - 320 с.

- Картавцев В. В. Электроснабжение / В.В. Картавцев, Е.А. Извеков - Воронеж: ВГАУ им. Петра I, 2018. - 142 с.

- Вахнина В. В. Системы электроснабжения: учебно-методическое пособие / В.В. Вахнина, А.Н. Черненко - Тольятти: ТГУ, 2015.

- Анчарова Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: учебник / Т.В. Анчарова, МЛ. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; форум : инфра-м, 2019. - 416 с.

Приложение А

Справочные данные по схеме внутрицехового электроснабжения по вариантам

| № варианта | М1 |  |  | М2 |  |  | М3 |  |  |  | М4 |  |  |  | М5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | Кп | cosφ | Pн, кВт | Кп | cosφ | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. |
| 1 (А) | 70 | 7,0 | 0,70 | 45 | 6,0 | 0,76 | 3,0 | 6,5 | 0,75 | 0,25 | 3,0 | 6,5 | 0,75 | 0,25 | 3,0 | 6,5 | 0,75 | 0,25 |
| 2 (Б) | 45 | 7,0 | 0,80 | 80 | 6,0 | 0,77 | 4,5 | 6,5 | 0,75 | 0,20 | 4,5 | 6,5 | 0,75 | 0,20 | 4,5 | 6,5 | 0,75 | 0,20 |
| 3 (В) | 40 | 7,0 | 0,80 | 75 | 6,0 | 0,77 | 5,5 | 6,5 | 0,70 | 0,20 | 5,5 | 6,5 | 0,70 | 0,20 | 5,5 | 6,5 | 0,70 | 0,20 |
| 4 (Г) | 45 | 7,0 | 0,80 | 80 | 6,0 | 0,60 | 11 | 6,0 | 0,70 | 0,20 | 11 | 6,0 | 0,70 | 0,20 | 11 | 6,0 | 0,70 | 0,20 |
| 5 (Д) | 50 | 6,5 | 0,80 | 75 | 6,0 | 0,88 | 15 | 6,5 | 0,65 | 0,25 | 15 | 6,5 | 0,65 | 0,25 | 15 | 6,5 | 0,65 | 0,25 |
| 6 (Е) | 55 | 6,5 | 0,75 | 80 | 5,5 | 0,80 | 19 | 6,5 | 0,80 | 0,20 | 19 | 6,5 | 0,80 | 0,20 | 19 | 6,5 | 0,80 | 0,20 |
| 7 (Ё) | 60 | 6,5 | 0,75 | 50 | 5,5 | 0,80 | 22 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 22 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 22 | 6,0 | 0,80 | 0,40 |
| 8 (Ж) | 65 | 6,5 | 0,75 | 50 | 5,5 | 0,80 | 30 | 5,0 | 0,80 | 0,40 | 30 | 5,0 | 0,80 | 0,40 | 30 | 5,0 | 0,80 | 0,40 |
| 9 (З) | 75 | 6,0 | 0,75 | 45 | 5,5 | 0,80 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,20 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,20 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,20 |
| 10 (И) | 90 | 6,0 | 0,72 | 70 | 5,5 | 0,75 | 45 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 45 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 45 | 5,0 | 0,70 | 0,20 |
| 11 (Й) | 110 | 6,0 | 0,72 | 80 | 5,0 | 0,75 | 55 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 55 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 55 | 5,0 | 0,70 | 0,20 |
| 12 (К) | 132 | 5,0 | 0,80 | 60 | 5,0 | 0,75 | 45 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 45 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 45 | 6,0 | 0,80 | 0,40 |
| 13 (Л) | 160 | 5,0 | 0,80 | 60 | 5,0 | 0,75 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,25 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,25 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,25 |
| 14 (М) | 200 | 5,0 | 0,80 | 55 | 5,0 | 0,72 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,40 |
| 15 (Н) | 160 | 5,0 | 0,80 | 100 | 5,0 | 0,72 | 22 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 22 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 22 | 5,0 | 0,75 | 0,40 |
| 16 (О) | 132 | 6,0 | 0,80 | 50 | 6,5 | 0,72 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,45 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,45 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,45 |
| № варианта | М1 |  |  | М2 |  |  | М3 |  |  |  | М4 |  |  |  | М5 |  |  |  |
|  | Pн, кВт | Кп | cosφ | Pн, кВт | Кп | cosφ | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. |
| 17 (П) | 110 | 6,5 | 0,75 | 45 | 6,5 | 0,72 | 22 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 22 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 22 | 5,0 | 0,70 | 0,40 |
| 18 (Р) | 90 | 6,5 | 0,75 | 40 | 6,5 | 0,70 | 19 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 19 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 19 | 5,0 | 0,75 | 0,30 |
| 19 (С) | 95 | 7,0 | 0,75 | 50 | 6,0 | 0,70 | 15 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 15 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 15 | 5,0 | 0,75 | 0,30 |
| 20 (Т) | 55 | 6,0 | 0,70 | 110 | 6,0 | 0,70 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,40 |
| 21 (У) | 105 | 6,0 | 0,70 | 55 | 6,0 | 0,65 | 4,5 | 6,0 | 0,80 | 0,30 | 4,5 | 6,0 | 0,80 | 0,30 | 4,5 | 6,0 | 0,80 | 0,30 |
| 22 (Ф) | 45 | 5,5 | 0,70 | 90 | 6,0 | 0,60 | 7,5 | 6,0 | 0,75 | 0,40 | 7,5 | 6,0 | 0,75 | 0,40 | 7,5 | 6,0 | 0,75 | 0,40 |
| 23 (Х) | 40 | 5,5 | 0,70 | 100 | 6,0 | 0,60 | 3,0 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 3,0 | 5,0 | 0,70 | 0,70 | 3,0 | 5,0 | 0,70 | 0,70 |
| 24 (Ц) | 90 | 7,0 | 0,80 | 70 | 6,0 | 0,80 | 1,5 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 1,5 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 1,5 | 6,0 | 0,80 | 0,40 |
| 25 (Ч) | 65 | 6,0 | 0,80 | 60 | 6,0 | 0,75 | 15 | 5,0 | 0,80 | 0,35 | 15 | 5,0 | 0,80 | 0,35 | 15 | 5,0 | 0,80 | 0,35 |
| 26 (Ш) | 75 | 6,0 | 0,70 | 80 | 5,5 | 0,70 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,35 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,35 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,35 |
| 27 (Щ) | 95 | 7,0 | 0,70 | 75 | 5,5 | 0,75 | 0,8 | 6,0 | 0,75 | 0,65 | 0,8 | 6,0 | 0,75 | 0,65 | 0,8 | 6,0 | 0,75 | 0,65 |
| 28 (Э) | 105 | 7,0 | 0,75 | 80 | 5,0 | 0,70 | 5,5 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 5,5 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 5,5 | 5,0 | 0,70 | 0,40 |
| 29 (Ю) | 90 | 6,0 | 0,70 | 100 | 6,0 | 0,70 | 11 | 6,0 | 0,75 | 0,35 | 11 | 6,0 | 0,75 | 0,35 | 11 | 6,0 | 0,75 | 0,35 |
| 30 (Я) | 95 | 7,0 | 0,75 | 70 | 6,0 | 0,75 | 4,5 | 6,0 | 0,70 | 0,35 | 4,5 | 6,0 | 0,70 | 0,35 | 4,5 | 6,0 | 0,70 | 0,35 |

Продолжение справочных данных по схеме внутрицехового электроснабжения по вариантам

| № варианта | М6 |  |  |  | М7 |  |  |  | ПС Pн, кВт | ПА |  | Дополнительная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. |  | Sт.н, кВА | cosφ | Pдоп, кВт | Qдоп, квар |
| 1 (А) | 3,0 | 6,5 | 0,75 | 0,25 | 3,0 | 6,5 | 0,75 | 0,25 | 120 | 75 | 0,70 | 120 | 160 |
| 2 (Б) | 4,5 | 6,5 | 0,75 | 0,20 | 4,5 | 6,5 | 0,75 | 0,20 | 160 | 105 | 0,70 | 60 | 85 |
| 3 (В) | 5,5 | 6,5 | 0,70 | 0,20 | 5,5 | 6,5 | 0,70 | 0,20 | 150 | 95 | 0,80 | 110 | 140 |
| 4 (Г) | 11 | 6,0 | 0,70 | 0,20 | 11 | 6,0 | 0,70 | 0,20 | 110 | 85 | 0,75 | 80 | 100 |
| 5 (Д) | 15 | 6,5 | 0,65 | 0,25 | 15 | 6,5 | 0,65 | 0,25 | 100 | 75 | 0,75 | 110 | 160 |
| 6 (Е) | 19 | 6,5 | 0,80 | 0,20 | 19 | 6,5 | 0,80 | 0,20 | 105 | 80 | 0,75 | 50 | 80 |
| 7 (Ё) | 22 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 22 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 95 | 70 | 0,70 | 30 | 50 |
| 8 (Ж) | 30 | 5,0 | 0,80 | 0,40 | 30 | 5,0 | 0,80 | 0,40 | 90 | 80 | 0,70 | 60 | 90 |
| 9 (З) | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,20 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,20 | 85 | 70 | 0,75 | 90 | 120 |
| 10 (И) | 45 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 45 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 80 | 60 | 0,70 | 30 | 55 |
| 11 (Й) | 55 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 55 | 5,0 | 0,70 | 0,20 | 75 | 80 | 0,70 | 60 | 90 |
| 12 (К) | 45 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 45 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 55 | 75 | 0,80 | 40 | 60 |
| 13 (Л) | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,25 | 37 | 5,0 | 0,75 | 0,25 | 60 | 115 | 0,70 | 40 | 70 |
| 14 (М) | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 65 | 85 | 0,70 | 55 | 80 |
| 15 (Н) | 22 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 22 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 45 | 85 | 0,70 | 30 | 50 |
| 16 (О) | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,45 | 30 | 5,0 | 0,75 | 0,45 | 40 | 75 | 0,70 | 55 | 90 |
| № варианта | М6 |  |  |  | М7 |  |  |  | ПС Pн, кВт | ПА |  | Дополнительная нагрузка |  |
|  | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. | Pн, кВт | Кп | cosφ | ПВ, о.е. |  | Sт.н, кВА | cosφ | Pдоп, кВт | Qдоп, квар |
| 17 (П) | 22 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 22 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 50 | 85 | 0,70 | 40 | 80 |
| 18 (Р) | 19 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 19 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 55 | 95 | 0,75 | 90 | 140 |
| 19 (С) | 15 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 15 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | 45 | 105 | 0,70 | 65 | 85 |
| 20 (Т) | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 40 | 115 | 0,70 | 80 | 100 |
| 21 (У) | 4,5 | 6,0 | 0,80 | 0,30 | 4,5 | 6,0 | 0,80 | 0,30 | 10 | 125 | 0,70 | 70 | 120 |
| 22 (Ф) | 7,5 | 6,0 | 0,75 | 0,40 | 7,5 | 6,0 | 0,75 | 0,40 | 15 | 85 | 0,70 | 40 | 70 |
| 23 (Х) | 3,0 | 5,0 | 0,70 | 0,70 | 3,0 | 5,0 | 0,70 | 0,70 | 20 | 95 | 0,70 | 90 | 120 |
| 24 (Ц) | 1,5 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 1,5 | 6,0 | 0,80 | 0,40 | 25 | 105 | 0,70 | 60 | 100 |
| 25 (Ч) | 15 | 5,0 | 0,80 | 0,35 | 15 | 5,0 | 0,80 | 0,35 | 30 | 105 | 0,70 | 90 | 140 |
| 26 (Ш) | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,35 | 11 | 5,0 | 0,70 | 0,35 | 40 | 85 | 0,75 | 55 | 80 |
| 27 (Щ) | 0,8 | 6,0 | 0,75 | 0,65 | 0,8 | 6,0 | 0,75 | 0,65 | 45 | 85 | 0,75 | 50 | 85 |
| 28 (Э) | 5,5 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 5,5 | 5,0 | 0,70 | 0,40 | 60 | 95 | 0,75 | 60 | 90 |
| 29 (Ю) | 11 | 6,0 | 0,75 | 0,35 | 11 | 6,0 | 0,75 | 0,35 | 45 | 115 | 0,70 | 50 | 100 |
| 30 (Я) | 4,5 | 6,0 | 0,70 | 0,35 | 4,5 | 6,0 | 0,70 | 0,35 | 50 | 95 | 0,70 | 80 | 120 |

Приложение Б

Значения коэффициентов расчетной нагрузки КР для сетей напряжением до 1000 В