Вариант 4

Расчет тока короткого замыкания при занулении

## Цель и задачи работы

Цель работы: освоить методику расчета тока короткого замыкания в схеме зануления.

Задачи работы: изучить принцип действия зануления и методику расчета тока короткого замыкания.

Теоретические сведения

Расчет тока короткого замыкания выполняется для наиболее мощного, а также наиболее удаленного потребителя.

Методику расчета поясним на примере оборудования сварочного участка (рисунок 1.1). В цеховой подстанции 12, установлен трансформатор 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА. Сеть 6 кВ имеет изолированную нейтраль, а на стороне 0,4/0,23 кВ нейтраль трансформатора заземлена. Подключение сварочных выпрямителей 2 происходит медным четырехжильным кабелем 3 с сечением жил 16мм2. Сварочные выпрямители ВДУ-504 имеют защитные предохранители с номинальным током плавкого элемента 100 А. Участок от распределительного шкафа 6 до цеховой подстанции 12 выполнен алюминиевым шинопроводом ШРА с сечением шин 100×8 мм. Нулевой провод представляет собой стальную шину сечением 40×6 мм.

Целью расчета является определение надежности сгорания предохранителей, то есть ток короткого замыкания Iкз должен превышать ток плавкой вставки не менее чем в 3 раза.

Ток короткого замыкания определяется по формуле:

где Iкз  - ток короткого замыкания, А;

Uф - фазное напряжение сети, В;

Zф-0 - сопротивление петли "фаза - нуль", Ом,

Rтр, Xтр - активное и индуктивное сопротивления обмотки силового трансформатора, Ом;

Rф - активное сопротивления фазного провода, Ом;

R0 - активное сопротивления нулевого провода, Ом.

В нашем случае сопротивление петли "фаза - нуль" состоит из сопротивления алюминиевого фазного шинопровода длиной 28 м - Rш , медного фазного провода длиной 40 м - Rф, медного нулевого провода длиной 40 м - R0 , стальной шины длиной 40 м - Rст и индуктивного сопротивления трансформатора - Xтр :

Емкостным сопротивлением проводов и активным сопротивлением трансформатора пренебрегаем из-за их малой величины. В справочниках даны полные сопротивления обмоток трансформаторов Zтр, поэтому принимаем Xтр = Zтр / 3. Для трансформатора мощностью 400 кВА индуктивное сопротивление обмотки Xтр = 0,129 / 3 = 0,043 Ом.

Рисунок 1.1 - Схема расположения оборудования на сварочном участке

1 - кабина электросварщиков; 2 - сварочные выпрямители; 3 - кабель;

4 - вентилятор; 5 - воздуховоды для подачи свежего воздуха;6 - комната отдыха; 7 - распределительный шкаф;

8 - полуавтоматические станки для сварки под слоем флюса; 9 - воздуховоды местного отсоса;

10 - алюминиевый шинопровод; 11 - стальная шина зануления; 12 - цеховая подстанция;

13 - силовой трансформатор 6 / 0,4 кВ; 14 - стена из кирпича; 15 - механический участок;

16 - металлическая перегородка высотой 3 м; 17 - металлическая стена

Активное сопротивление алюминиевого или медного проводника Rпр, Ом, вычисляется по формуле:

где ρпр - удельное сопротивление проводника прохождению тока, Ом×мм2/м; (удельное сопротивление медного проводника прохождению тока ρмеди= 0,018 Ом×мм2/м, удельное сопротивление алюминиевого провода ρалюм= 0,028 Ом×мм2/м, удельное сопротивление стального проводника прохождению тока зависит от плотности тока, однако в первом приближении можно принять ρст= 0,7 Ом×мм2/м;

Lпр - длина проводника, м;

Sпр - площадь сечения проводника, мм2.

Сопротивление петли "фаза - нуль" определяется по формуле (1.2)

Ток короткого замыкания Iкз = 220 /0,24 = 916 А.

То есть ток Iкз больше тока плавкой вставки предохранителя в 9 раз, что значительно больше требуемого значения.

## Задание на работу

| № варианта | L1, м | L2, м | L3, м | L4, м | Sф, мм2 | S0, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 20 | 20 | 10 | 100x8 | 45x8 |
| 2 | 30 | 25 | 25 | 8 | 80x8 | 40x6 |
| 3 | 35 | 30 | 20 | 6 | 100x8 | 40x8 |
| 4 | 40 | 20 | 25 | 10 | 80x8 | 40x10 |
| 5 | 45 | 25 | 20 | 8 | 120x8 | 45x6 |
| 6 | 25 | 20 | 20 | 10 | 120x8 | 50x8 |
| 7 | 30 | 25 | 25 | 8 | 80x8 | 60x8 |
| 8 | 35 | 30 | 20 | 6 | 100x8 | 40x10 |
| 9 | 40 | 20 | 25 | 10 | 80x8 | 50x10 |
| 10 | 45 | 25 | 20 | 8 | 100x8 | 45x10 |