Приложение А1

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет Кафедра санитарно-технических систем КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине "----------------------------------" Разработал: студент _______________________________________ (подпись) (фамилия и инициалы) группа _______________________ Руководитель: _______________________ проф. Головин К.А. Тула 20___

Приложение А2

(справочное)

Пример оформления бланка задания на ККР

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет Кафедра санитарно-технических систем КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине "----------------------------------" Задание: Выполнить эксплуатационный расчет Исходные данные: Задание: выдал _________________________ проф. Головин К.А. (подпись) _______________________ (дата) принял студент ___________________________________ (подпись) (фамилия и инициалы) группа _______________________ _______________________ (дата)

Приложение Б1.

(справочное)

Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦВ 36,5

Приложение Б2

(справочное)

Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦД 37,5

Приложение Б3

(справочное)

Сводный график областей промышленного использования осевых вентиляторов главного проветривания

Приложение Б4

(справочное)

Сводный график областей промышленного использования центробежных вентиляторов главного проветривания

Приложение Б5

(справочное)

Индивидуальные характеристики осевых вентиляторов

Приложение Б6

(справочное)

Индивидуальные характеристики центробежных вентиляторов

Приложение В1

(справочное)

Стальные бесшовные горячекатанные трубы

(выборка из ГОСТ 8731 -74).

| Диаметр трубы, мм |  | Толщина стенки трубы, мм | Масса 1 м трубы, кг | Допустимое рабочее давление в зависимости от материала трубы (марки стали) МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный | Внутренний |  |  | Ст. 2 | Ст. 4 | Ст. 5 | Ст. 6 |
| 108 | 100 | 4 | 10,26 | 60 | 75 | 90 | 110 |
|  | 98 | 5 | 12,70 | 75 | 95 | 115 | 140 |
|  | 96 | 6 | 15,09 | 95 | 115 | 140 | 165 |
| 133 | 125 | 4 | 12,73 | 50 | 60 | 75 | 90 |
|  | 123 | 5 | 15,78 | 65 | 75 | 90 | 110 |
|  | 121 | 6 | 18,79 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| 159 | 150 | 4 | 17,15 | 50 | 60 | 70 | 85 |
|  | 149 | 5 | 18,99 | 55 | 65 | 80 | 95 |
|  | 147 | 6 | 22,64 | 65 | 80 | 95 | 115 |
|  | 145 | 7 | 26,24 | 75 | 90 | 110 | 130 |
| 203 | 191 | 6 | 29,14 | 55 | 65 | 80 | 95 |
|  | 189 | 7 | 33,83 | 65 | 80 | 95 | 115 |
|  | 187 | 8 | 38,47 | 75 | 95 | 110 | 135 |
|  | 185 | 9 | 43,05 | 85 | 105 | 125 | 150 |
|  | 183 | 10 | 47,50 | 95 | 120 | 145 | 170 |
| 219 | 207 | 6 | 31,52 | 45 | 55 | 70 | 80 |
|  | 205 | 7 | 36,60 | 55 | 65 | 80 | 95 |
|  | 203 | 8 | 41,63 | 60 | 75 | 90 | 110 |
|  | 201 | 9 | 46,61 | 70 | 85 | 100 | 120 |
|  | 199 | 10 | 51,54 | 75 | 90 | 110 | 130 |
| 245 | 231 | 7 | 41,09 | 50 | 60 | 70 | 85 |
|  | 229 | 8 | 46,76 | 55 | 70 | 80 | 100 |
|  | 227 | 9 | 52,38 | 60 | 75 | 90 | 110 |
|  | 225 | 10 | 57,95 | 70 | 85 | 100 | 120 |
|  | 223 | 11 | 63,48 | 85 | 110 | 130 | 155 |
| 273 | 259 | 7 | 45,92 | 45 | 55 | 65 | 75 |
|  | 257 | 8 | 52,28 | 50 | 60 | 70 | 85 |
|  | 255 | 9 | 58,60 | 55 | 70 | 80 | 90 |
|  | 253 | 10 | 64,86 | 60 | 75 | 90 | 110 |
|  | 251 | 11 | 71,07 | 65 | 85 | 100 | 120 |
| 325 | 309 | 8 | 62,54 | 40 | 50 | 60 | 75 |
|  | 307 | 9 | 70,14 | 45 | 55 | 70 | 80 |
|  | 305 | 10 | 77,68 | 50 | 65 | 75 | 90 |
|  | 303 | 11 | 85,12 | 55 | 70 | 85 | 100 |
|  | 301 | 12 | 92,63 | 60 | 75 | 90 | 110 |

Приложение В2

(справочное)

Предельная пропускная способность трубопроводов

| Параметры трубопроводов |  | Пропускная способность трубопровода (м3/ч) при скорости воды (м/с) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр, мм | Сечение, м2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| 100 | 0,0078 | 50 | 55 | 60 | 70 | 72 | 75 | 85 |
| 150 | 0,017 | 110 | 120 | 135 | 150 | 155 | 165 | 185 |
| 200 | 0,051 | 200 | 220 | 245 | 270 | 280 | 300 | 330 |
| 250 | 0,049 | 315 | 350 | 390 | 420 | 440 | 480 | 530 |
| 300 | 0,070 | 450 | 500 | 550 | 600 | 630 | 680 | 750 |
| 350 | 0,096 | 620 | 690 | 760 | 830 | 860 | 930 | 1030 |
| 400 | 0,125 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1110 | 1210 | 1350 |
| 450 | 0,158 | 1025 | 1140 | 1250 | 1360 | 1420 | 1530 | 1700 |
| 500 | 0,196 | 1270 | 1410 | 1550 | 1690 | 1760 | 1900 | 2110 |
| 600 | 0,282 | 1840 | 2040 | 2240 | 2450 | 2550 | 2760 | 3060 |

Приложение В3

(справочное)

Коэффициенты местных сопротивлений трубопроводной арматуры
и фасонных частей

| Наименование аппаратуры водоотливных установок | Диаметр условного прохода | Коэффициент местного сопротивления |
| --- | --- | --- |
| Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем | 80-400 | 0,26 |
| Клапан обратный нагнетательного трубопровода | 80-400 | 10 |
| Клапан приёмный с сеткой всасывающего трубопровода | 100-150 | 7-6 |
|  | 150-200 | 6-5,2 |
|  | 200-300 | 5,2-3,7 |
| Тройник равнопроходный | 80-300 | 1,5 |
| Колено сварное (90 с закруглением) | 80-300 | 0,6 |
| Колено сварное (120 с закруглением) | 80-300 | 0,25 |
| Диффузор конический | (0,50,8) | 0,25 |
| Конфузор конический | (1,21,65) | 0,1 |

Приложение В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов

(характеристические кривые для одной ступени)

Продолжение приложения В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов

(характеристические кривые для одной ступени)

Продолжение приложения В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов

(характеристические кривые для одной ступени)

Продолжение приложения В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов

(характеристические кривые для одной ступени)

Продолжение приложения В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов

(характеристические кривые для одной ступени)

Продолжение приложения В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов

(характеристические кривые для одной ступени)

Продолжение приложения В4

(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов (характеристические кривые для одной ступени)

Приложение В5

Электрическая схема аппаратуры УАВ

Приложение В6

Электрическая схема аппаратуры ВАВ

Приложение Г1

(справочное)

Технические данные компрессоров

| Компрессор | Производительность, м3/мин | Давления нагнетания, КПа | Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессоры общего назначения |  |  |  |  |  |
| В-300-2К ВП-50/8 2ВГ 55В 3Г-100/8 | 40 50 100 100 100 | 900 900 900 900 900 | ДСКП-213/20-32 ДСК-173/16-16 ДСК-230/24-36 ДСК-260/24-36 ДСК-260/29-36 | 250 300 625 625 725 | 187 375 167 167 187 |
| Угловые компрессоры типа II |  |  |  |  |  |
| 302ВП-10/8 202ВП-20/8 205ВП-30/8 | 10 20 30 | 900 900 900 | АВ2-101-8 БСДК-15-21-12 | 75 160 200 | 735 735 500 |
| Поршневые компрессоры |  |  |  |  |  |
| 4М10-100/8 2М10-50/8 | 100 50 | 900 900 | СДК-17-26-12К СДК-14-31-12 | 630 320 | 500 500 |
| Турбокомпрессоры |  |  |  |  |  |
| К-350-61-1 К-350-62-2 ЦК-135/8 ЦК-115/9 | 350 325 135 115 | 900 900 780 900 | СТМ-1500-2 СТМ-1500-2 АЗМ-1000/6000 СТД-1000/6000 | 1750 1750 1000 1000 | 3000 3000 2980 3000 |
| Винтовые компрессоры |  |  |  |  |  |
| 6ВКМ-25/8 6ВКМ-13/8 ВКШ-II ЗИФ-ШВ-5 | 25 12.5 25 5 | 800 800 800 800 | ВАО315М2 ВР280 4 ВАЩ315М2 ВР200 4 | 160 110 160 45 | 2970 1470 2960 1470 |

Приложение Г2

(справочне)

Характеристика турбокомпрессоров

К 250-61-1; К 350-62-1; К 500-61-1; К 500-61-2

при рн =0,1 МПа, Тн =293 К

Приложение Д1

(справочное)

Технические характеристики неопрокидных клетей

| Типоразмеры клетки | Число этажей | Масса без нижнего уравновешивающего каната, м2 | Общая полезная площадь пола, м2 | Ориентировочное расстояние между осями в стволе, мм | Транспортируемые вагонетки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | типоразмер (по ГОСТ 2756) | объем м3 | колея, мм | масса, кг |
| 1КШ-1 | 1 | 2350 | 2,3 | 1530 | ВШ-1 ВШ-2 | 1,1 1,1 | 600 | 600 600 |
| 2КШ-1 | 1 | 3850 | 4,3 | 1860 | ВШ-3 ВШ-4 | 2,2 | 900 | 1078 1200 |
| ЗКШ-1 | 1 | 5590 | 5,3 | 1950 | ВШ-5 | 3,3 | 900 | 1308 |
| 1КШ-2 | 2 | 3850 | 4,6 | 1530 | ВШ-1 | 1,1 | 600 | 600 |
| 2КШ-2 | 2 | 6470 | 8,6 | 1860 | ВШ-3 ВШ-4 | 2,2 | 900 | 1078 1200 |
| ЗКШ-2 | 2 | 8000 | 10,6 | 1950 | ВШ-5 | 3;3 | 900 | 1308 |

Приложение Д2

(справочное)

Неопрокидные клети, применяемые в рудной промышленности

| Тип клети | Число этажей | Емкость вагонетки, т | Масса клети с прицепным устройством, кг | Полезная площадь одного этажа клети, м2 | Высота клети с прицепным устройством, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KЛ1-ВО-3 | 1 | 2,0 | - | 3,1 | - |
| КЛ2-ВО-3 | 2 | 2,0 | 3500 | 3,1 | - |
| КЛ1-ВГ-3 | 1 | 3,0 | - | - | - |
| КЛ2-ВГ-3 | 2 | 3,0 | - | - | - |
| КЛ1-ВГ-4 | 1 | 5,0 | 4800 | 4,55 | - |
| КЛ2-ВГ-4 | 2 | 5,0 | 6000 | 4,55 | 9580 |

Приложение Д3

(справочное)

Технические характеристики стандартных опрокидных клетей

(выборка из ТУ 48-22-82-82)

| Обозначение типоразмера | Масса клети без нижнего уравновешивающего каната, кг | Высота с прицепным устройством, мм | Полезная площадь пола, м2 | Путь разгрузки, мм | Ориентировочное расстояние между осями в стволе, мм | Транспортируемые вагонетки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | типоразмер по ГОСТ 2756 | объем, м3 |
| 1КШоп | 5140 | 6690 | 2,0 | 4710 | 1700 | ВШ-1,2 | 1,1 |
| 2КШоп | 7760 | 8428 | 4,0 | 5775 | 2140 | ВШ-З, 4 | 2,2 |
| ЗКШоп | 9810 | 9335 | 4,8 | 6060 | 2250 | ВШ-5, 6 | 3,3 |

Приложение Д4

(справочное)

Типовые опрокидные скипы, применяемые

в железорудной промышленности

| Полезный объём, м3 | Масса поднимаемого груза, кг | Размеры кузова скипа, мм |  |  | Высота скипа с прицепным устройством, мм | Жесткая база, мм | Разгрузочный участок, м | Масса скипа, кг | Отношение массы скипа к массе груза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина передней стенки | Глубина | Высота |  |  |  |  |  |
| 1 | 3000 | 376 | 376 | 1770 | 3900 | 1620 | - | 7600 | 0,71 |
| 2 | 5000 | 1080 | 1080 | 2250 | 5605 | 1962 | - | 3300 | 0,66 |
| 2,4 | 6000 | 1140 | 1140 | 2440 | 5995 | 2275 | - | 3574 | 0,585 |
| 3 | 8000 | 1150 | 1350 | 2535 | - | 2409 | 5,6 | 4300 | 0,53 |
| 4 | 10000 | 1300 | 1580 | 2535 | 6295 | 2419 | 6 | 4800 | 0,48 |
| 6 | 15000 | 1500 | 1640 | 3200 | 8830 | 3070 | - | 7200 | 0,48 |
| 7 | 17500 | 1500 | 1640 | 3650 | 9660 | 3550 | 8 | 8000 | 0,46 |
| 10 | 25000-27500 | 1620 | 1880 | 4400 | 9770 | 3980 | - | 15200 | 0,55 |

Приложение Д5

(справочное)

Опрокидывающиеся скипы для породы

| Полезный объём, м3 | Масса поднимаемого груза, кг | Размеры кузова скипа, мм |  |  | Высота скипа с прицепным устройством, мм | Разгрузочный участок, м | Масса скипа, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина передней стенки | глубина | Высота от уровня посадки до загрузки |  |  |  |  |
| 2,65 | 2000 | 1170 | 1390 | 2200 | 3700 | 4,42 | 2040 | Без верхнего зонта для ревизии ствола |
| 4,6 | 5300 | 1750 | 1700 | 3150 | 6770 | 5,95 | 4650 | С верхним зонтом |

Приложение Д6

(справочное)

Техническая характеристика скипов с секторным затвором

| Объём, м3 | Масса поднимаемого груза, кг | Размеры скипа, мм |  |  | Высота с прицепным устройством, мм | Масса скипа с зонтом и подвесным устройством, кг | Расстояние между проводниками, мм | Разгрузочный участок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина передней стенки | глубина | высота от уровня посадки до выгрузки |  |  |  |  |
| 3,6 4,7 7,1 7,6 9,4 10,6 14,1 | 3000 4000 6000 6000 8000 9000 12000 | 1350 1590 1590 1770 1590 1770 1770 | 1700 1850 1850 2230 1850 2230 1130 | 3300 3700 4500 4000 5300 4970 5956 | 6470 7000 8570 8570 9520 9900 11000 | 2940 2480 4940 5380 5430 6160 6915 | 1420 1680 1680 1860 1680 1680 1860 | 2,3 2,3 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 |

Приложение Д7

(справочное)

Техническая характеристика проходческих бадей

| Наименование показателей | Ед. изм. | БПС (самоопрокидывающиеся) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БПС- 1 | БПС-1,5 | БПС-2 | БПС-2,5 | БПС-3 | БПС-4 | БПС-5 |
| Бадья: ёмкость | м3 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| грузоподъёмность | кг | 2200 | 2700 | 3600 | 4700 | 5600 | 6800 | 9000 |
| диаметр корпуса | мм | 1150 | 1290 | 1436 | 1600 | 1600 | 2050 | 2050 |
| высота корпуса | мм | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 2100 | 1880 |
| масса бадьи | кг | 356 | 605 | 730 | 878 | 938 | 1465 | 1690 |
| Раструб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | мм | 1190 | 1450 | 1600 | 1780 | 1780 | 1780 | 2230 |
| масса | кг | 1904 | 1945 | 2075 | 3000 | 3000 | 4750 | 4750 |
| Направляющая рамка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высота | мм | 4220 | 5100 | 5200 | 4675 | 4675 | 5530 | 5530 |
| ширина | мм | 1420 | 1574 | 1724 | 1904 | 1904 | 1830 | 2148 |
| масса | кг | 394 | 590 | 590 | 600 | 600 | 835 | 1000 |

Приложение Д8

(справочное)

Техническая характеристика прицепных устройств

| Типоразмер прицепного устройства | Диаметр каната, мм | Грузоподъёмность, т | Основные размеры |  | Масса, кг | Ёмкость бадьи, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высота, мм | ширина, мм |  |  |
| УПП-2,8 | 18-26 | 2,8 | 1140 | 255 | 84-92 | 0,75-1,0 |
| УПП-5 | 23-35 | 5,0 | 1475 | 325 | 113-118 | 1,5-2,0 |
| УПП-8 | 37 | 8,1 | 1740 | 325 | 165 | 2,5-3,0 |
| УПЗ-4-20 | 20 | 4 | 1000 | 280 | 97 | 1,0-1,5 |
| УПЗ-5-25 | 22 | 5 | 1200 | 340 | 131 | 1,5-2,0 |
| УПЗ-8-27 | 27 | 8 | 1250 | 375 | 148 | 3,0 |
| УПЗ-8-30 | 30 | 8 | 1350 | 375 | 165 | 3,0 |
| УПЗ-II-33 | 33 | II | 1350 | 375 | 182 | 4,0 |
| УПЗ-II-36 | 36 | II | 1500 | 385 | 204 | 4,0-5,0 |
| УПЗ-15-38 | 38 | 15 | 1500 | 385 | 221 | 5,0 |

Приложение Д9

(справочное)

Технические характеристики унифицированных

малых подъёмных машин

| Тип машины | Размеры барабана, мм |  | Нагрузка, Н |  | Передаточное число редуктора | Приведенная масса барабанов с редуктором, кг | Масса машины без редуктора и двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | ширина | максимальные статические натяжения каната | максимальная разность статических натяжений |  |  |  |
| Однобарабанные машины |  |  |  |  |  |  |  |
| БМ-2000/1530 | 2000 | 1500 | 490000 | 490000 | 30 | 5800 | 25000 |
| EM-2000/I520 | 2000 | 1500 | 490000 | 490000 | 20 | 5100 | 25000 |
| ЕМ-2500/2030 | 2500 | 2000 | 636000 | 636000 | 30 | 11450 | 38000 |
| БМ-2500/2020 | 2500 | 2000 | 636000 | 636000 | 20 | 9700 | 38000 |
| БМ-3000/2030 | 3000 | 2000 | 981000 | 490000 | 30 | 11000 | 42400 |
| БМ-3000/2020 | 3000 | 2000 | 981000 | 490000 | 20 | 10000 | 42400 |
| БМ-3000/20II | 3000 | 2000 | 981000 | 490000 | 11,5 | 10500 | 42800 |
| Двухбарабанные машины |  |  |  |  |  |  |  |
| 2БМ-2000/1030 | 2000 | 1000 | 490000 | 290000 | 30 | 7400 | 27800 |
| 2БМ-2000/1020 | 2000 | 1000 | 490000 | 294000 | 20 | 6700 | 27800 |
| 2БМ-2500/1230 | 2500 | 1200 | 705000 | 392000 | 30 | 15000 | 41550 |
| 2БМ-2500/1220 | 2500 | 1200 | 705000 | 392000 | 20 | 12500 | 41550 |
| 2БМ-3000/I530 | 3000 | 1500 | 981000 | 490000 | 30 | 18000 | 51000 |
| 2БМ-3000/1520 | 3000 | 1500 | 981000 | 490000 | 20 | 17300 | 51000 |
| 2БМ-3000/1511 | 3000 | 1500 | 981000 | 490000 | 11,5 | 14400 | 50800 |

Приложение Д10

(справочное)

Технические характеристики направляющих копровых машин

| Тип шкива | Диаметр шкива, м | Максимальный диаметр каната, мм | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, кН | Расстояние между осями подшипников, мм | Маховой момент, кг·м2 | Масса шкива, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК-2; ШКК-2 | 2,0 | 21,5 | 309 | 750 | 1900 | 1162 |
|  |  | 23,0 | 347 |  |  |  |
|  |  | 25.0 | 403 |  |  |  |
| ШК-2, 5; ШКК-2 ,5 | 2,5 | 25,0 | 403 | 800 | 4200 | 1460 |
|  |  | 28,0 | 519 |  |  |  |
| ШК-3; ШКК-3 | 3,0 | 31,0 | 632 | 950 | 9600 | 2400 |
|  |  | 34.0 | 763 |  |  |  |
|  |  | 37,0 | 910 |  |  |  |

Приложение Д11

(справочное)

Характеристика подъёмных канатов с 2-х слойной свивкой

| Диаметр каната, мм | Расчётная масса 1000 м каната, кг | Расчётное разрывное усилие (не менее), Н, для маркировочных групп по временному сопротивлению разрыву σв, МПа, (для канатов с 2-х слойной свивкой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σв = 1400 |  | σв = 1600 |  |  | σв = 1800 |  |  | σв = 2000 |  |
|  |  | суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок |  | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом |  | суммарное всех проволок | Каната в целом |
| 16,5 | 1025 | 1460 | 1240 | 1670 |  | 1420 | 1880 | 1555 |  | 2090 | 1695 |
| 18,0 | 1220 | 1745 | 148Q | 1999 |  | 1695 | 2245 | 1855 |  | 2490 | 2035 |
| 19,5 | 1405 | 2010 | 1705 | 2295 |  | 1950 | 2580 | 2135 |  | 2870 | 2330 |
| 21,0 | 1635 | 2335 | 1985 | 2670 |  | 2270 | 3005 | 2485 |  | 3340 | 2710 |
| 22,5 | 1850 | 2640 | 2245 | 302Q |  | 2565 | 3395 | 2810 |  | 3775 | 3065 |
| 24,0 | 2110 | 3015 | 2560 | 3445 |  | 2930 | 3875 | 3205 |  | 4305 | 3500 |
| 25,5 | 2390 | 3415 | 2900 | 3900 |  | 3315 | 4390 | 3630, |  | 4880 | 3965 |
| 28,0 | 2911 | 4165 | 3540 | 4760 |  | 4045 | 5355 | 4430 |  | 5950 | 4835 |
| 30,5 | 3490 | 4990 | 4240 | 5705 |  | 4850 | 6420 | 5310 |  | 7130 | 5795 |
| 32,0 | 3845 | 5500 | 4675 | 6285 |  | 5345 | 7075 | 5850 |  | 7860 | 6385 |
| 33,5 | 4220,8 | 6035 | 5130 |  | 6895 | 5860 | 7760 |  | 6420 | 8620 | 7005 |
| 37,0 | 5016 | 7175 | 6100 |  | 8200 | 6970 | 9230 |  | 7635 | 10250 | 8330 |
| 39,5 | 5740 | 8210 | 6980 |  | 9385 | 7975 | 10550 |  | 8735 | 11700 | 9530 |
| 42,0 | 6535 | 9350 | 7950 |  | 10650 | 9085 | 12000 |  | 9950 | 13350 | 10850 |
| 44,5 | 7385 | 10550 | 8985 |  | 12050 | 10250 | 13550 |  | 11000 | - | - |
| 47,5 | 8431 | 12050 | 10250 |  | 13750 | 11700 | I5500 |  | 12600 | - | - |
| 51,0 | 9546 | 13650 | 11600 |  | 15600 | 13250 | 17550 |  | 14250 | - | - |
| 56,0 | 11650 | 16650 | 14150 |  | 19000 | 16150 | 21400 |  | 17400 | - | - |

Приложение 12

(справочное)

Характеристика подъёмных канатов 3-х слойной свивкой

| Диаметр каната, мм | Расчётная масса 1000 м каната, кг | Расчётное разрывное усилие (не менее), Н для маркировочных групп по временному сопротивлению разрыву σв, МПа (для канатов с 3-х слойной свивкой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σв = 1400 |  | σв = 1600 |  | σв = 1800 |  |  | σв = 2000 |  |
|  |  | суммарное всех про-волок | каната в целом | суммарное всех про-волок | каната в целом | суммарное всех про-волок | каната в целом | суммарное всех про-волок |  | каната в целом |
| 18,0 | 1245 | - | - | 2010 | I650 | 2260 | 1795 | 2515 |  | 1945 |
| 20,0 | 1520 | - | - | 2460 | 2020 | 2770 | 2195 | 3075 |  | 2385 |
| 22,0 | 1830 | 2590 | 2120 | 2960 | 2425 | 3330 | 2640 | 3700 |  | 28651 |
| 23,5 | 2120 | 3000 | 2460 | 3430 | 2815 | 3860 | 3060 | 4290 |  | 3325 |
| 25,5 | 2495 | 3530 | 2895 | 4035 | 3310 | 4540 | 3600 | 5045 |  | 3910 |
| 27,0 | 2800 | 3970 | 3255 | 4540 | 3720 | 5105 | 4050 | 5675 |  | 4395 |
| 29,0 | 3215 | 4555 | 3735 | 5205 | 4265 | 5855 | 4640 | 6505 |  | 5040 |
| 31,0 | 3655 | 5175 | 4245 | 5915 | 4850 | 6655 | 5280 | 7395 |  | 5730 |
| 33,0 | 4155 | 5890 | 4830 | 6735 | 5520 | 7575 | 6005 | 8415 |  | 6520 |
| (34,5) | 4551 | 6450 | 5290 | 7375 | 6045 | 8295 | 6580 | 9220 |  | 7145 |
| 36,5 | 4965 | 7040 | 5775 | 8045 | 6600 | 9055 | 7180 | 10050 |  | 7795 |
| 39,5 | 6080 | 8620 | 7070 | 9855 | 8080 | 11050 | 8790 | 12300 |  | 9545 |
| 42,0 | 6750 | 9570 | 7845 | 10900 | 8965 | 12300 | 9755 | 13650 |  | 10550 |
| 46,5 | 8370 | 11850 | 9735 | 13550 | 11100 | 15250 | 12100 | 16950 |  | 13100 |
| 50,5 | 9910 | 14050 | 11500 | 16050 | 13150 | 18050 | 14300 | 20050 |  | 15550 |
| 53,5 | 11150 | 15800 | 12950 | 18050 | 14800 | 20300 | 16100 | 22550 |  | 17450 |
| 58,5 | 13000 | 18400 | 15050 | 21000 | 17200 | 23650 | 18300 | - |  | - |
| 60,5 | 14250 | 20250 | 16600 | 23100 | 18950 | 26000 | 20150 | - |  | - |
| 63,0 | 15800 | 22350 | 18350 | 25550 | 20950 | 28750 | 22300 | - |  | - |