1.2.  Последовательность теплового и гидравлического расчетов систем напольного отопления

Расчет выполняют в следующей последовательности и сводят в табл.1,2.

- Выбирается тип полового покрытия.

- Удельная теплоотдача контура, Втм2 определяется по затратам тепла помещения и площади по формуле:

q=QАп , 							(1.1)

где  – тепловая нагрузка на контур, Вт;

Ап – площадь, занимаемая контуром напольного отопления, м2.

- По средней температуре теплоносителя в спирали и температуре воздуха в помещении, пользуясь прилож.1 табл.1,2 для соответствующего покрытия пола помещения, выбирают шаг укладки трубопроводов контура b, м, для которого эффективность тепла близка к определенной по формуле (1.1). При этом температура поверхности пола не должна превышать допустимое значение.

- Расход теплоносителя G, кг/ч в расчетном контуре напольного отопления опрелеляют по формуле:

G=3.6∙ Qc∙∆t,						(1.2)

где с – удельная теплоемкость воды, с=4,19 кДжкг∙°С;

∆t – расчетная разность температур подающего и обратного теплоносителя, °С, определяется по формуле

∆t=(tг-tо),					(1.3)

где tг, tо - соответственно температуры теплоносителя на  входе и выходе его из контура напольного отопления.

- Длина трубопровода в контуре L,м, определяется по формуле:

L=Апb ,							(1.4)

- Гидравлическое сопротивление контура  ∆Рt, Па, определяется по формуле:

∆Рt=1,3∙L∙R					(1.5)

где  R – удельные потери давления на трение вследствии трения о стенки трубы в контуре напольного отопления, Па/м. Определяются по прил.2 табл.1.

Исходные данные для расчета контуров напольного отопления сведены в таблицу 1.

Таблица 1- Исходные данные для расчета контуров напольного отопления

| Назначение помещения | Расчные теплопотери помещения | Площадь пола, выделенная для контура напольного отопления, АП ,м2 | Обозначение контура | Материал покрытия пола |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кухня | 3420 | 40 | «А» | Керамическая плитка |
| … | … | … | … | … |

Таблица 2 - Результаты расчета контуров напольного отопления

| Назначение помещения | Обозначение контура | Материал покрытия пола | Площадь контура АП, м2 | Тепловой поток контура Q, Вт | Расход G,кг/ч | Диаметр труб, d, мм | Шаг b, м | Длина труб L, п.м. | Потери давления Δрt,кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кухня | «А» | керамическая плитка | 18 | 1115 | 96,3 | 16х2 | 0,3 | 54 | 5,41 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Расчетные формулы (1)-(5) применяются совместно при разнообразных вариантах расчетов контуров напольного отопления.

Контуры напольного отопления, подключенные параллельно к распределителю, должны иметь одинаковую температуру на входе.

Площадь пола Ап, занимаемую контуром напольного отопления, необходимо заполнить спиралью с шагом b.

Из-за значительной тепловой инерционности напольное отопление рекомендуется применять  комплекно с конвективным, разделяя между ними тепловую нагрузку помещения. При этом применяются различные варианты автоматизации системы.

Задание 1.

Выполнить тепловой и гидравлический расчет системы напольного отопления для помещения жилого здания.

Исходные данные

| Номер варианта | Назначение помещения | Размеры помещения, м |  | Расчетные теплопотери помещения, Вт | Материал покрытия пола | Способ укладки труб в греющем контуре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина |  |  |  |
| 1 | Кухня | 4 | 3 | 1100 | Керамическая плитка | Рис.2 б) |
| 2 | Гостиная | 5 | 8 | 1420 | Паркет | Рис.2 б) |
| 3 | Ванная | 2 | 3 | 900 | Керамическая плитка | Рис.2 а) |
| 4 | Спальня | 7 | 3 | 1050 | Ковер средней толщины | Рис.2 б) |
| 5 | Кухня | 4 | 3 | 1020 | Керамическая плитка | Рис.2 б) |
| 6 | Гостиная | 3 |  | 1250 | Паркет | Рис.2 б) |
| 7 | Ванная | 2 | 4 | 850 | Керамическая плитка | Рис.2 а) |
| 8 | Спальня | 5 | 4 | 1035 | Ковер средней толщины | Рис.2 б) |
| 9 | Кухня | 3 | 3 | 950 | Керамическая плитка | Рис.2 б) |
| 10 | Кухня | 2,5 | 3 | 980 | Керамическая плитка | Рис.2 б) |

2. Расчет систем воздушного отопления

Пример 2.1. Определим количество воздуха, подаваемого при tг = 45 °С, для

поддержания в помещении температуры 20°С, если его теплопотери cоставляют 2000 Вт.

Количество подаваемого воздуха по формуле (3.1)

G от =Qс tг -tв =2000х36004,19(45-20)=287 кг/ч

Объем подаваемого воздуха по формуле (3.2)

Lот=GотρГ=2871,11=259 м3/ч

Воздухообмен в помещении по формуле (3.4)

Lот=Gотρв=2871,205=238 м3/ч

Пример 2.2. Найдем теплозатраты на нагревание воздуха по условиям примера 3.1, если объем наружного воздуха, подаваемого для вентиляции помещения, Lвент =100 м3 / ч . Температура наружного воздуха tн =25 ºС.

Теплозатраты в частично рециркуляционной отопительно-вентиляционной системе по формуле (3.8)

Q=Gот с tг –tв +Gвент с tв –tн =

= 10053600[287(45-20)+100х1,205(20+25)]=3517Вт (12660кДж)

Объем рециркуляционного воздуха составляет

Lп -Lвент=2871,205-100=138 м3/ч

Дополнительные (сверх теплопотерь помещения) теплозатрары на нагревание вентиляционного воздуха : 3517 - 2000 = 1517 Вт.

Прямоточная система в данном случае не применима, так как температура нагре-того воздуха превысила бы допустимую даже при подаче воздуха в верхнюю зону.

По формуле (3.6) получим

tг= tв+= 20+2000х36001005х100х1,205= 20+59,5=79,5 ºС >60 ºС.

Задание 2.

2.1. Определить количество воздуха, подаваемого при tг = 45 °С, для поддержания в помещении температуры 20°С, если его теплопотери cоставляют QП Вт.

2.2. Определить теплозатраты на нагревание воздуха по условиям примера 3.1, если объем наружного воздуха, подаваемого для вентиляции помещения Lвент ,м3 / ч ; температура наружного воздуха tн ,ºС.

Исходные данные

| Номер варианта | Qп, Вт | tн, °С | Lвент, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | -16 | 200 |
| 2 | 1300 | -18 | 140 |
| 3 | 1500 | -20 | 160 |
| 4 | 1600 | -22 | 180 |
| 5 | 1180 | -24 | 190 |
| 6 | 1250 | -15 | 170 |
| 7 | 1450 | -19 | 150 |
| 8 | 1700 | -25 | 210 |
| 9 | 1800 | -26 | 190 |
| 10 | 1500 | -28 | 150 |

3.Расчет рециркуляционных воздухонагревателей

Пример 3.1. Рассчитаем предвключенный рециркуляционный воздухонагреватель для поддержания в помещении объемом 3630 м3 температуры tВ=18º С, если тепловые мощности нагревателя 15 кВт, основной системы отопления 225 кВт, расчетная температура теплоносителя воды t1= 150 º С, t2= 70 º С

1. Расход греющей воды в воздухонагревателе находим по формуле (4.1)

2. Температуру воды, выходящей из воздухонагревателя, вычисляем по формуле (4.2)

.

Следовательно, средняя температура греющей воды в воздухонагревателе равняется .

3. Задаемся температурой нагретого воздуха  и массовой скоростью воздуха в канале . Тогда количество воздуха для отопления помещения по формуле (4.1) будет равно

.

4. Кратность воздухообмена в помещении при этом с учетом формул (3.4) и (3.5) составит

,

т. е. является приемлемой для воздушного отопления.

5. Требуемая площадь поперечного сечения канала и живого сечения воздухонагревателя по воздуху при выбранной массовой скорости должна равняться

.

6. Выбираем по справочнику многоходовой пластинчатый калорифер типа КВС-П, имеющий необходимую площадь живого сечения по воздуху , а именно КВС10–П площадью нагревательной поверхности  и длиной  мм. Тогда глубина канала при его ширине  мм (равной длине нагревателя) составит

.

7. Зная коэффициенты местного сопротивления при входе и выходе воздуха из канала (с поворотом потока), составляющие , найдем потери давления в канале по формуле (4.7) при средней плотности воздуха

.

8. Потери давления в воздухонагревателе вычислим по формуле вида (4.8), выбранной по справочнику для пластинчатого калорифера типа КВС-П

.

9. Расчетную высоту канала (вертикальное расстояние между серединами калорифера и воздуховыпускного отверстия) определим из формулы (4.5) при условии равенства естественного циркуляционного давления, возникающего при нагревании воздуха, аэродинамическим потерям давления в рециркуляционном нагревателе.

;

.

10. Температуру нагретого воздуха проверяем по формуле (4.3) при глубине канала  и расчетной высоте , учитывая, что тепловая мощность нагревателя приходится на  его длины

Температура получилась достаточно близкой к первоначально принятому значению  Сумма коэффициентов местного сопротивления рециркуляционного воздухонагревателя при расчете принята равной

.

11. Скорость движения нагретого воздуха в канале по формуле (4.4)

.

также близка к предварительно выбранной скорости.

Задание 3.1.

Рассчитать предвключенный рециркуляционный воздухонагреватель для поддержания в помещении объемом Vп, м3, температуры tВ,º С, если тепловые мощности нагревателя Qп, кВт, основной системы отопления Qc. кВт, расчетная температура теплоносителя воды t1º С, t2= 70 º С.

Исходные данные

| Номер варианта | tв, °С | t1, °С | Vп, м3 | Qп, Вт | Qс, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 150 | 500 | 16 | 150 |
| 2 | 20 | 140 | 600 | 15 | 180 |
| 3 | 21 | 110 | 450 | 14 | 145 |
| 4 | 18 | 140 | 550 | 13 | 160 |
| 5 | 20 | 130 | 700 | 12 | 170 |
| 6 | 19 | 150 | 850 | 11 | 175 |
| 7 | 18 | 140 | 750 | 10 | 190 |
| 8 | 20 | 120 | 350 | 9 | 200 |
| 9 | 21 | 130 | 800 | 8 | 210 |
| 10 | 19 | 110 | 700 | 14 | 165 |

Пример 3.2. Рассчитать предвключенные рециркуляционные воздухонагреватели для отопления четырех лестничных клеток четырехэтажного жилого здания, если теплопотери здания, включая лестничные клетки, составляют 200 кВт, отдельно одной лестничной клетки 6,5кВт, расчетная температура теплоносителя воды , , . Высота канала воздухонагревателя 1,5м.

1. Расход высокотемпературной воды на вводе в здание находим по формуле (4.2)

2.Выбираем попарно последовательное соединение теплопроводов воздухонагревателей по схеме, приведенной на рис. 5. Тогда температура воды, выходящей из воздухонагревателей 2 и 3, по формуле (4.1)

;

Рис. 5. Схема теплопроводов рециркуляционных воздухонагревателей для отопления лестничных клеток жилого здания;1 — 4 — рециркуляционные воздухонагреватели

Температура воды, выходящей из воздухонагревателей 1 и 4

.

3. Принимаем в качестве нагревателей круглые ребристые трубы (наружный диаметр ребер 175мм, диаметр канала для теплоносителя 70мм) - см, прил.4.

Скорость движения воды в канале ребристых труб

.

4. Расчет проведем для воздухонагревателей 1 и 4 при пониженной температуре греющей воды. Задаваясь скоростью движения воздуха в живом сечении ребристой трубы , определяем по графику прил.4 коэффициент теплопередачи . Вычисляем требуемую площадь нагревательной поверхности ребристых труб

,

где  находим при  и , принимая температуру нагретого воздуха .

5. Выбираем две ребристые трубы длиной по 1,5м для установки в два яруса общей площадью (см.рис.6). Получаем площадь живого сечения нагревателя по воздуху , воздушного канала  (ширина канала , б, длина 1,83м с учетом калача). Живое сечение воздухонагревателя определяется как разность площади сечения укрытия и площади продольного сечения трубы (прил. 4), Aн= 0,15м2.

Рис.6

6. Напишем, используя выражения (4.6-4.8), уравнение для определения расхода циркулирующего воздуха в воздухонагревателе с ребристыми трубами

,				(4.9)

где  - коэффициент местного сопротивления нагревателя, определяемый для ребристых труб в зависимости от числа ярусов n по эмпирической формуле

.					(4.10)

Подставляя в уравнение (4.9) значения  и , а также другие известные величины, найдем . Воздухообмен в лестничной клетке при этом получается близким к двухкратному в 1ч.

7. Определим действительные значения скорости движения воздуха в живом сечении ребристой трубы

и температуры нагретого воздуха по формуле (3.6)

.

8. Фактическая тепловая мощность воздухонагревателей 1 и 4 при уточненном значении коэффициента теплопередачи  составит

т. е. больше заданной на 5%. Для воздухонагревателей 2 и 3 запас тепловой мощности увеличивается до 10%.

Задание 3.2.

Рассчитать предвключенные рециркуляционные воздухонагреватели для отопления четырех лестничных клеток четырехэтажного жилого здания, если теплопотери здания, включая лестничные клетки, составляют Qc, кВт, отдельно одной лестничной клетки Qп, кВт, расчетная температура теплоносителя воды , , . Высота канала воздухонагревателя 1,5м.

Исходные данные

| Номер варианта | tв, °С | t1, °С | Vп, м3 | Qп, Вт | Qс, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 150 | 500 | 16 | 150 |
| 2 | 20 | 140 | 600 | 15 | 180 |
| 3 | 21 | 110 | 450 | 14 | 145 |
| 4 | 18 | 140 | 550 | 13 | 160 |
| 5 | 20 | 130 | 700 | 12 | 170 |
| 6 | 19 | 150 | 850 | 11 | 175 |
| 7 | 18 | 140 | 750 | 10 | 190 |
| 8 | 20 | 120 | 350 | 9 | 200 |
| 9 | 21 | 130 | 800 | 8 | 210 |
| 10 | 19 | 110 | 700 | 14 | 165 |