Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

«Проектирование системы отопления 3-этажного жилого дома»

Целью контрольной работы является закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция», а также приобретение практических навыков по расчетам систем отопления жилого дома. Контрольная работа состоит из пояснительной записки и графического материала.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Параметры наружного воздуха

Параметры наружного воздуха определяются по СП [1] для заданного города (выбирается согласно варианту по таблице приложения 7). Для холодного периода года по табл.1 и 3 выбираются следующие параметры:

- Зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – tн.

- Количество дней со среднесуточной температурой наружного воздуха < 8оС – Zот.

- Средняя температура периода с температурой наружного воздуха <8оС – tот.

- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – φн.

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – vн.

- Зона влажности района строительства [2].

1.2. Параметры внутреннего воздуха

Параметры воздуха внутри помещения определяются согласно ГОСТ [3]:

- Расчетная температура воздуха внутри помещения – tв.

- Расчетная относительная влажность воздуха внутри помещения – φв.

Выбирается влажностный режим помещений [2, табл.1] и условия эксплуатации ограждающих конструкций [2, табл.2]:

1.3. Архитектурно-планировочное описание объекта

Описывается здание, выбранное согласно варианту задания: его этажность, ориентация фасада, высота помещения, размеры в плане и площадь застройки, наличие подвала и чердака. Описываются конструкции наружных ограждающих конструкций, дверей, выбранные оконные заполнения. Подсчитывается высота здания и его строительный объем.

1.4. Источник теплоснабжения

Указывается источник теплоснабжения, параметры теплоносителя. Принимается ТЭЦ города с параметрами теплоносителя 150оС-70оС. Присоединение к наружным теплосетям по зависимой схеме.

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЯ

2.1 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

Выполняется согласно методике СП и СНиП [2,4]. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется из условия, что приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций следует принимать не меньше нормируемого значения, то есть

,							(1)

где  – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, ;

– базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, , определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода, ГСОП, °С·сут., района строительства и определяется по [2, с.5].

Для теплого подвала с температурой внутреннего воздуха отличающейся от принятой в расчете ГСОП базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче, приведенное в СП, необходимо умножить на коэффициент

.

Градусо-сутки отопительного периода , ГСОП, °С·сут, определяют по формуле

,					(2)

где  – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут;

– расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, оС

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС;

–  продолжительность, сут, отопительного периода.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций находится по следующей формуле:

(3)

где  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, , принимается по [2, с.8],

– сумма термических сопротивлений слоев конструкции, ,

– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, , принимается по [2, с.10].

Термическое сопротивление i-го однородного слоя ограждающей конструкции определяется по формуле

,						(4)

где  – толщина i-го слоя ограждающей конструкции, м;

– расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя ограждающей конструкции, , принимается по [2, с.101] согласно условиям эксплуатации.

После определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций , , определяют коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций , , по формуле

,							(5)

где  – коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций, ;

– фактическое сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, .

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей определяется также по градусо-суткам отопительного периода: [2]. Выбирается конструкция окна и фактическое сопротивление теплопередаче. Приведенное значение сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструкций принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных оно оценивается по методике [2, с.63].

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных дверей должно быть не менее  стен зданий, определяемого по формуле:

,						(6)

где  – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС, определяется по [2, с.8];

– то же, что и в формуле (3);

– расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, оС;

– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, оС;

Результаты теплотехнического расчета сводятся в таблицу.

Таблица 1 – Результаты теплотехнического расчета

| Наименование ограждающей конструкции | Толщина утепляющего слоя, , м | Толщина ограждающей конструкции, , м | Приведенное сопротивление теплопередаче, , | Коэффициент теплопередачи, , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена |  |  |  |  |
| Бесчердачное (чердачное) покрытие |  |  |  |  |
| Перекрытие над подвалом |  |  |  |  |
| Окно | Конструкция окна |  |  |  |
| Наружная дверь | Конструкция наружной двери |  |  |  |

2.2 Проверка внутренних поверхностей ограждающих конструкций

на вероятность выпадения конденсата

Выполняется согласно методике СП и СНиП [2,4]. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах должна быть не менее точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.

Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин [4], то есть:

(7)

где  – расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС;

– то же, что и в формуле (6).

Расчетный температурный перепад , оС, находится по формуле:

(8)

где  – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;

– то же, что и в формуле (2);

– то же, что и в формуле (6);

– то же, что и в формуле (3);

– приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкций, , (см. табл. 1).

Температура внутренней поверхности остекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3оС, то есть:

,							(9)

где  – температура внутренней поверхности остекления окон зданий, оС.

Температура внутренней поверхности окон определяется по формуле:

.						(10)

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне наружных углов определяется в соответствии с рекомендациями [5]

,					(11)

где  – сопротивление теплопередаче наружной стены;

А=1 для однослойных конструкций;

А=0,75 при наличии эффективного утеплителя и внутреннего теплопроводного слоя.

Температура точки росы внутреннего воздуха определяется по формуле:

, 			(12)

где  – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха определяется по формуле:

(13)

где  – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха помещения принимается по приложению 1;

– относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая 55% согласно требованиям СП [2].

2.3 Определение теплопотерь здания

Основные потери теплоты через наружные ограждения (трансмиссионные теплопотери) рассчитываются по формуле [6]:

| , Вт | (14) |
| --- | --- |

где  – коэффициент  теплопередачи ограждающей конструкции, ;

– то же, что и в формуле (8);

– расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;

– добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.

Для удобства расчета теплопотерь необходимо пронумеровать все помещения здания. Нумерацию следует производить поэтажно, по часовой стрелке, начиная с верхней левой угловой комнаты 101, 102, 201, 201 и т.д. Расчет производится для каждой комнаты в отдельности. Трансмиссионные теплопотери каждого помещения рассчитываются суммированием потерь теплоты через каждое теплотеряющее ограждение, определенных по формуле (15): через наружные стены (НС), окна двойные (ДО) или тройные (ТО), перекрытия над неотапливаемым подвалом (ПЛ), потолок (ПТ), балконные двери (БД), наружные входные двери (НД).

При расчете теплопотерь ограждающие конструкции измеряются по наружному обмеру с соблюдением следующих правил обмера:

1. Площадь окон, дверей и фонарей измеряют по наименьшему строительному проему.

2. Площадь потолка и пола измеряют между осями внутренних стен и внутренней поверхностью наружной стены.

3. Площадь наружных стен измеряют:

• в плане - по наружному периметру между осями внутренних стен и наружным углом стены;

• по высоте - на всех этажах, кроме нижнего: от уровня чистого пола до пола следующего этажа. На последнем этаже верх наружной стены совпадает с верхом покрытия или чердачного перекрытия. На нижнем этаже в зависимости от конструкции пола: а) от внутренней поверхности пола по грунту; б) от поверхности подготовки под конструкцию пола на лагах; в) от нижней грани перекрытия над неотапливаемым подпольем или подвалом.

Линейные размеры ограждающих конструкций следует определять с точностью до 0,01 м, а площадь ограждающих конструкций – с точностью до 0,1 м2.

Теплопотери лестничной клетки определяют в целом по всей ее высоте, как для одного помещения. Конструкция дверей лестничных клеток выбирается по СП [7].

Рис.1. Определение размеров ограждающих конструкций при расчете теплопотерь помещениями (НС– наружных стен, Пл – пола, Пт- потолка, ОК- окон): а- разрез здания; 1- неотапливаемый подвал; 2- пол по лагам; 3- пол на грунте.

Добавочные потери теплоты:

а) на ориентацию для стен, дверей и окон, обращенных:

| Север, восток, северо-восток и северо-запад | 10% |
| --- | --- |
| Запад и юго-восток | 5% |
| Юг и юго-запад | 0% |

б) Для угловых помещений  добавка принимается в размере 5% [8].

в) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий Н, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере:

0,2 Н – для тройных дверей с двумя тамбурами между ними;

0,27 Н – для двойных дверей с тамбурами между ними;

г) затраты тепла на нагревание инфильтрирующегося воздуха

Потери тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха в жилых помещениях при естественной вытяжной вентиляции определяются по формуле

| Вт | (15) |
| --- | --- |

где  – расход удаляемого воздуха, /, не компенсируемый подогретым приточным воздухом, принимается равным 3 / на 1 жилых комнат (без учета коридоров); для кухонь и санузлов исходя из величины воздухообмена по санитарным нормам [6]. За расчетную величину принимается большая из них.

– удельная теплоемкость воздуха, равная 1 ;

– плотность воздуха в помещении, ;

Бытовые тепловыделения

При определении тепловой мощности системы отопления учитывают бытовые тепловыделения  (приготовление пищи, электробытовые приборы и т.п.), которые определяются для всех помещений, кроме лестничных клеток в размере 17 площади пола жилых комнат при заселенности до 20 общей площади квартиры на человека с понижением до минимального значения 10 при заселенности 45 [2,с.44].

Теплопотери помещения (тепловая мощность системы отопления)

Тепловая мощность системы отопления каждого помещения  определяется по потерям теплоты через наружные ограждения и теплозатратам на нагревание инфильтрующегося воздуха за вычетом бытовых тепловыделений и рассчитывается по формуле

| Вт | (16) |
| --- | --- |

Запись расчета теплопотерь помещений следует производить в табличной форме (таблица 2).

Таблица 2 – Расчет теплопотерь помещений

| № помещения | Ограждающие конструкции |  |  |  |  |  | Fполез., м2 | Q, Вт | Добавки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | ориентация | размеры | F,м2 | k, Вт/м2 0С | Δtn, 0C |  |  | на ориентацию | прочие |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

3.1 Конструирование системы отопления

Систему отопления, вид и параметры теплоносителя, а также типы нагревательных приборов принимают в соответствии с характером, назначением зданий и сооружений [9]. Выбор производят в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм и технико-экономическими обоснованиями [10].

Понижение температуры теплоносителя от величины, указанной в задании (на вводе в здание) осуществляется в тепловом пункте, который следует разместить в подвале, выделяя для этого специальное помещение. Прокладка трубопроводов в помещениях – открытая [11].

Разработку схемы системы отопления следует вести в следующем порядке:

- На планах типового этажа разместить нагревательные приборы, обозначив их в соответствии с условным обозначением. Нагревательные приборы – радиаторы и конвекторы следует располагать под окнами. Размеры подводок к отопительным приборам должны, как правило, унифицироваться. Длина подводки не должна превышать 1,25-1,5 м, уклон подводки – 5-10 мм на всю ее длину (при длине до 0,5 м допускается прокладка подводки без уклона).

- На планах чердака и подвала нанести стояки и магистральные трубопроводы системы отопления. В системах с верхней разводкой подающие магистрали прокладываются на чердаке на расстоянии 1-1,5 м от наружных стен, обратные – в подвале или подпольном канале. Главный стояк размещают во вспомогательных помещениях (например, коридоре или лестничной клетке). В системах с нижней разводкой прокладку подающих и обратных трубопроводов магистралей систем отопления следует предусматривать совместную в подвалах, а при их отсутствии – в подпольном канале. Отопительную систему для лучшей увязки потерь давления в коротких и длинных циркуляционных кольцах рекомендуется разбить на две или четыре ветви приблизительно одинаковой длины. При этом желательно обеспечить пофасадное регулирование теплоотдачи нагревательных приборов. При конструировании системы необходимо учитывать правила производства монтажных работ. В частности, следует выдерживать расстояние 80 мм между осями двухтрубных неизолированных стояков Dу32 мм, при этом подающие трубы располагать справа.

- В соответствии с условными обозначениями расставить в системе отопления запорно-регулирующую арматуру. На подводках к отопительным приборам при двухтрубной системе отопления – регулирующие краны двойного регулирования КРД и шиберного типа КРДШ, обладающие повышенным сопротивлением; при однотрубной системе - кран регулирующий трехходовой КРТ. Регулирующие краны у отопительных приборов не устанавливают в местах, где может замерзать циркулирующая вода, – это

относится к приборам при входе в лестничные клетки. Запорно-регулировочная арматура должна обеспечивать регулирование и отключение отдельных колец, ветвей, стояков. Для опорожнения системы отопления от воды на каждом стояке устанавливаются тройники с пробкой. В качестве запорно-регулирующей арматуры используются: на трубах диаметром 50 мм и более –

задвижки с латунными уплотнительными кольцами; на трубах диаметром менее 50 мм – краны проходные сальниковые, вентили прямоточные запорные.

В верхних точках системы отопления предусматривается установка устройств для удаления воздуха.

3.2 Гидравлический расчет системы отопления

На основании планов этажа, подвала и чердака с размещенными на них нагревательными приборами, стояками и магистралями вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления в масштабе 1:100.

Гидравлический расчет трубопроводов в курсовой работе производится для наиболее протяженной и нагруженной ветви системы отопления. Рассчитываемая ветвь разбивается на участки. Расчетным участком считается отрезок трубопровода с постоянным расходом теплоносителя (т.е. трубопровод между двумя ответвлениями). На расчетной аксонометрической схеме у каждого участка проставляется его номер, тепловая нагрузка и длина.

Целью гидравлического расчета теплопроводов является подбор таких диаметров трубопроводов, при которых на всех расчетных участках системы расход теплоносителя обеспечивает заданные тепловые нагрузки приборов [8]. При этом сумма потерь давления в системе РСИС не должна превышать 90-95% расчетного циркуляционного давления, т.е.

.					(17)

Последовательность гидравлического расчета методом удельной потери давления на трение

- На аксонометрической схеме выбирается главное циркуляционное кольцо. В двухтрубных системах водяного отопления оно проходит при тупиковой разводке магистралей – через нижний отопительный прибор наиболее нагруженного и удаленного от теплового пункта стояка, а при попутном движении воды в магистралях – через нижний прибор наиболее нагруженного среднего стояка; в однотрубных системах отопления при тупиковой схеме – через наиболее нагруженный и удаленный от теплового пункта стояк, а при попутном движении – через наиболее нагруженный средний стояк [8].

- Главное циркуляционное кольцо разбивается на участки, обозначаемые порядковым номером (по ходу движения теплоносителя, начиная от узла ввода).

- Определяют расчетное циркуляционное давление ,  по формуле

,					(18)

где РН – давление, создаваемое насосом или элеватором. Для небольших систем его можно приближенно принимать равным:

,						(19)

где – сумма длин участков главного циркуляционного кольца, м;

РЕ – естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце от охлаждения воды в нагревательных приборах РЕ ПР и в трубах РЕ ТР;

Б – поправочный коэффициент, учитывающий значение естественного циркуляционного давления в период поддержания расчетного гидравлического режима в системе; для двухтрубных систем Б=0,4; для вертикальных однотрубных при качественном регулировании теплоносителя Б=1, при автоматическом качественно-количественном регулировании – 1.

для двухтрубной системы

(20)

для однотрубной системы отопления с верхней разводкой

, 					(21)

где  – среднее приращение плотности (объемной массы) при понижении температуры воды на 10С (при разности   при  )

– произведение тепловой нагрузки прибора на вертикальное расстояние от его условного центра охлаждения до центра нагревания воды в системе отопления;

– коэффициент учета дополнительного теплового потока при округлении сверх расчетной величины [8];

– коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами у наружных ограждений [8].

– удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,19 ;

– расход воды в стояке по формуле (23).

- Находят средние удельные потери давления на трение

(22)

где 0,65 – коэффициент, учитывающий, что 65% располагаемого давления расходуется на преодоление линейных потерь;

- Подсчитывают расход воды на участках

(23)

где  – тепловая нагрузка соответствующего участка, ;

,, – то же, что в формуле (21).

- По  и  по приложению 2 подбираются возможные диаметры трубопровода для расчетного кольца. Для этого диаметра при данном расходе устанавливается фактическое R и соответствующая данному режиму скорость. Диаметры труб желательно выбирать так, чтобы скорость не превышала допустимых значений:

|  | 0,3 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 и более |

- Для каждого участка находится сумма коэффициентов местных сопротивлений () по приложению 3, а по приложению 4,  –гидродинамическое давление. В пояснительной записке вслед за таблицей гидравлического расчета следует дать перечень местных сопротивлений и их коэффициенты  по участкам.

- Определяют общие потери давления в расчетном кольце по формуле

(24)

Z можно определить по формуле

(25)

- Потери давления в главном циркуляционном кольце сравнивают с располагаемым перепадом давления:

(26)

Запас располагаемого давления необходим на случай неучтенных в расчете гидравлических сопротивлений. Если запас давления превышает эту величину, необходимо уменьшить диаметры одного-двух участков циркуляционного кольца. Если же запас давления оказался менее 5% или отрицательным, то необходимо увеличить диаметры одного-двух участков. Измененные участки пересчитать заново, чтобы получить нормальный запас давления (5-10%).

- Аналогично проводится расчет малых циркуляционных колец (через нижний прибор ближнего к тепловому пункту стояка). Потери давления в главном и малом циркуляционных кольцах не должны отличаться более, чем на  для систем с тупиковым движением воды,  - при попутном движении.

При невозможности увязки потерь давления путем изменения диаметра труб (обычно изменяют диаметр труб, соединяющих стояки с магистралями) прибегают к установке диафрагм на обратных стояках. Диаметр диафрагмы, мм, определяют по формуле

(27)

где  – расход воды в стояке, ;

– необходимые для увязки потери давления в диафрагме, .

Диаметр диафрагмы должен быть не менее 5 мм. Часто вместо диафрагм устанавливаются балансировочные клапаны, которые применяются для поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами регулируемых систем, для обеспечения постоянного расхода или стабилизации температуры перемещаемой по трубопроводу воды Подбор клапанов осуществляется по каталогам фирм-производителей [12].

Результаты гидравлического расчета заносятся в таблицу.

Таблица 3 – Результаты гидравлического расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При расчете отдельных участков трубопровода необходимо иметь в виду следующее:

а) местное сопротивление тройников, крестовин относят лишь к расчетным участкам с наименьшим расходом воды;

б) местные сопротивления отопительных приборов учитывают поровну в каждом примыкающем к ним трубопроводе.

3.3 Тепловой расчет отопительных приборов

В жилых зданиях в качестве отопительных приборов рекомендуется применять радиаторы и конвекторы. В контрольной принять радиаторы с расстоянием между подводками 300 мм. Отопительные приборы следует располагать у наружных стен, преимущественно под окнами. В зданиях до четырех этажей приборы в лестничных клетках следует устанавливать только на первом этаже у входа и присоединять к самостоятельному стояку.

При расчете площади нагревательной поверхности приборов необходимо учитывать теплоотдачу труб, открыто проложенных в помещении (стояков и подводок к приборам). Поэтому теплоотдача прибора равна расчетным теплопотерям помещения за минусом теплоотдачи труб () [8]:

(28)

где  – поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи труб в помещении: при открытой прокладке =0,9.

Теплоотдачу труб следует определить по формуле:

(29)

где   – теплоотдача 1 м вертикальной и горизонтальной трубы, , (приложение 5 методического пособия);

– длина вертикальной и горизонтальной трубы, .

Расчетная площадь нагревательной поверхности приборов определяется по формуле:

(30)

где   - расчетная плотность теплового потока,

, 				(31)

где  – номинальная плотность теплового потока, .

– коэффициенты [8], выражающие влияние конструктивных и гидравлических особенностей прибора на его коэффициент теплопередачи;

– средний температурный перепад между средней температурой теплоносителя в приборе и температурой окружающего воздуха, :

(32)

где  и  – температура воды, соответственно, входящей  и выходящей из прибора, ;

– расход воды в приборе, ;

.					(33)

Далее находят число секций чугунного радиатора:

, 						(34)

где  – площадь одной секции, м2, принимаемая по паспорту прибора;

– коэффициент, учитывающий способ установки прибора (открытая установка =1);

– коэффициент, учитывающий число секций в приборе, для радиатора М-140

.				(35)

Полученное по формуле (34) дробное значение N округляют.

Результаты расчетов заносят в таблицу 4.

Таблица 4 – Тепловой расчет отопительных приборов

| № пом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Подбор оборудования теплового пункта

Водоструйный элеватор сконструирован так, что он эжектирует охлажденную воду для смешения с высокотемпературной водой. Схема теплового узла с элеватором показана на рисунке приложения 6.

Для подбора элеватора сначала определяют количество циркулирующей в местной системе отопления смешанной воды по формуле

(36)

где  – тепловая мощность системы отопления, ;

– температура подающей и обратной воды в местной системе отопления, 0С.

Определяется коэффициент смешения:

(37)

где  – температура воды, поступающей в элеватор из подающей линии тепловой сети, 0С.

Вычисляют диаметр горловины:

(38)

где  – циркуляционное давление в системе отопления, .

После подбора элеватора, имеющего диаметр горловины, близкий к полученному, можно определить диаметр сопла:

(39)

| № элеватора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dГ, мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 55 |

При установке смесительного насоса на перемычке его подбирают исходя из производительности

(40)

(41)

где Gтс – расход воы, поступающей из теплосети, определяемой по формуле (36) при разности температур в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети (T1-to).

Требования к оформлению пояснительной записки и графической части

Согласно требованиям ГОСТ 7.32–2001[13] расчетно-графическая работа печатается на листах формата А4 (односторонняя печать). Шрифт в работе должен быть черного цвета, прямой, не менее 12 кегля (как правило, используют 14), для подзаголовков допускается использование полужирного шрифта. Нормативный документ не определяет тип шрифта, но многолетняя практика показывает, что оптимальной является гарнитура Times New Roman. Основной текст выравнивают по ширине, а абзац начинают после отступа в 1,25 см. Размеры полей также указаны в ГОСТе: для прошивки работы необходимо оставить не менее 30 мм с левой стороны, размеры верхнего и нижнего полей одинаковы – не менее 20 мм, минимальный размер полей с правой стороны – не менее 10 мм.

Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, глав, параграфов, пунктов и подпунктов. Они нумеруются (кроме введения, заключения, списка литературы, приложений) арабскими цифрами.

Страницы работы нумеруются по порядку, начиная с титульного листа, но непосредственно номер страницы ставится только с раздела Введения. Расположение номера страницы на листе может быть различным, но по ГОСТу его проставляют в нижней части листа по центру, точку в конце ставить не следует. Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после слова “Рисунок”. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Допускается нумерация таблиц в пределах раздела.

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова «Продолжение табл.», с указанием её номера. Если головка таблицы велика, допускается её не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация формул в пределах раздела.

Для оформления списка источников используют ГОСТ 7.1–2003[14] .

Графическая часть контрольной работы выполняется согласно требований ГОСТ по оформлению чертежей по отоплению вентиляции и кондиционированию [15] в любой графической программе. Должны быть представлены планы подвала, типового этажа, чердака (при необходимости) с нанесением на них разводки системы отопления, а также аксонометрическая схема системы отопления расчетной части здания.

Алгоритм выполнения контрольной работы

- Согласно варианту задания выбирается район проектирования по таблице приложения 7, а по приложению 8,9 методических указаний – состав наружных ограждающих конструкций и планировка здания (по последней цифре номера варианта. Например, для варианта 1, 11,21 – планировка по варианту 1).

- По приложению 10 выбирается ориентация главного фасада здания, высота жилых помещений, температура подвала.

- Согласно рекомендациям методических указаний выполняется раздел по тепловой защите здания, рассчитываются теплопотери помещений первого, второго и верхнего этажей здания.

- Конструируется система отопления и вычерчивается аксонометрическая схема расчетной части здания (наиболее холодной).

- Выполняется гидравлический расчет системы отопления. Рассчитывается поверхность отопительных приборов и подбирается элеватор (насос).

Графическая часть контрольной работы включает: планы первого этажа, подвала (техподполья) и чердака (техэтажа). На планах этажей наносятся отопительные приборы, стояки и подводки к приборам. На планах подвала и чердака – магистральные трубопроводы, стояки и их присоединения к магистралям. На плане подвала намечается помещения для теплового пункта. На расчетной аксонометрической схеме системы отопления указываются номера участков, диаметры трубопроводов, отметки, уклоны, проектируемая арматура. Пример выполнения графической части приведен в Приложении10.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* [Электронный ресурс]. - Введ. 2021.- 07.- 21.- Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/573659358

- СП 50.13330.2020 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [Электронный ресурс]. Введ. 2021.- 07.- 01.- – Режим доступа: https://контур.рф/upload/СП%2060.13330.2020.pdf

- ГОСТ 30 494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях [Электронный ресурс]. - Введ. 2013.- 01.- 01.- Режим доступа: http://www.npmaap.ru/possnips/standpr/gost30494.html.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий [Электронный ресурс]. - Введ. 2003.- 10.- 01.- Режим доступа: http://gostisnip.ru/dokumenty/snipy/snip_23-02-2003/

- Российское научно-техническое общество строителей (РНТО строителей). Стандарт организации. СТО  17532043-001-2005 Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий  [Электронный ресурс]. - Введ. 2006.- 01.- 01.- Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46773/

- Малявина, Е. Г. Теплопотери здания : справ. пособие / Е. Г. Малявина. –  М.: Авок-Пресс, 2007. –142 с.

- СП 54.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2001. Здания жилые многоквартирные [Электронный ресурс]. - Введ. 2011.- 05.- 20.- Режим доступа: http://www.fire-union.ru/information/sp%2054.13330.2011.pdf

- Сканави, А. Н. Отопление : учеб.  для студ. вузов/ А. Н. Сканави, Л. М. Махов. – Гриф МО. – М.: АСВ, 2008. – 576 с.

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 [Электронный ресурс]. - Введ. 2020.- 07.- 01.- Режим доступа: https://t.kontur-pk.ru/upload/СП%2060.13330.2020.pdf

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности [Электронный ресурс]. - Введ. 2013.- 02.- 25.- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200098833

- Еремкин, А. И. Тепловой режим зданий : учеб. пособие для вузов / А. И. Еремкин, Т. И. Королева. – Гриф МО. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 364 с.

- ЗАО «Данфосс» Каталог балансировочных клапанов [Электронный ресурс]. - Введ. 2002.- 05.- 01.- Режим доступа: http://www.termoform.ru/data/File/RC_0.pdf

- ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Электронный ресурс]. - Введ. 2018.- 07.- 01.- Режим доступа: https://www.kshmk.ru/documents/gost2023/gost732_2017.pdf

- ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]. - Введ. 2004.- 01.- 07.- Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/%C3%CE%D1%D2_7.1%972003

- ГОСТ 21.602-2016. Правила оформления рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. [Электронный ресурс]. - Введ. 2017.- 01.- 07.- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200142447

Приложение 1

Парциальное давление водяных паров при полном насыщении воздуха

| t,0С | Упругость Е, мм рт.ст. | t,оС | Упругость Е, мм рт.ст. | t,оС | Упругость Е, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – 40 | 0,093 | – 14 | 1,549 | 12 | 10,520 |
| – 39 | 0,105 | – 13 | 1,680 | 13 | 11,222 |
| – 38 | 0,119 | – 12 | 1,831 | 15 | 12,79 |
| – 37 | 0,134 | – 11 | 1,985 | 16 | 13,63 |
| – 36 | 0,150 | – 10 | 2,140 | 17 | 14,53 |
| – 35 | 0,167 | – 9 | 2,267 | 18 | 15,48 |
| – 34 | 0,185 | – 8 | 2,455 | 19 | 16,48 |
| – 33 | 0,205 | – 7 | 2,658 | 20 | 17,53 |
| – 32 | 0,227 | – 6 | 2,876 | 21 | 18,48 |
| – 31 | 0,252 | – 5 | 3,160 | 22 | 19,83 |
| – 30 | 0,288 | – 4 | 3,368 | 23 | 21,07 |
| – 29 | 0,313 | – 3 | 3,644 | 24 | 22,38 |
| – 28 | 0,347 | – 2 | 3,941 | 25 | 23,76 |
| – 27 | 0,384 | – 1 | 4,263 | 26 | 25,21 |
| – 26 | 0,406 | 0 | 4,58 | 27 | 26,74 |
| – 25 | 0,450 | 1 | 4,94 | 28 | 28,35 |
| – 24 | 0,488 | 2 | 5.302 | 29 | 30,04 |
| – 23 | 0,535 | 3 | 5,687 | 30 | 31,82 |
| – 22 | 0,608 | 4 | 6,097 | 31 | 33,70 |
| – 21 | 0,680 | 5 | 6.534 | 32 | 35,66 |
| – 20 | 0,927 | 6 | 6,998 | 33 | 37,73 |
| – 19 | 1,015 | 7 | 7,492 | 34 | 38,90 |
| – 18 | 1,116 | 8 | 8,017 | 35 | 42,18 |
| – 17 | 1,207 | 9 | 8,574 | 36 | 44,56 |
| – 16 | 1,308 | 10 | 9,210 | 49 | 88,02 |
| – 15 | 1,400 | 11 | 9,840 |  |  |

Примечание: Переводные коэффициенты из системы МКГС в СИ и обратно: 1 Па = 0,0075 мм рт. ст.; 1 мм рт. ст. = 133,3 Па.

Приложение 2

Таблица для гидравлического расчета трубопроводов

систем водяного отопления при мм

| Удельные потери давления на трение, | Количество проходящей воды (над чертой), и скорость движения воды (под чертой), по трубам стальным водогазопроводным (газовым) обыкновенным (ГОСТ 3262-85*) условным проходом d, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 |
| 1 | 16,5 | 36 | 69 | 148 | 210 | 409 | 788 |
|  | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,041 | 0,045 | 0,052 | 0,06 |
| 1,2 | 17,5 | 40 | 76 | 164 | 229 | 454 | 872 |
|  | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,045 | 0,048 | 0,059 | 0,067 |
| 1,4 | 19 | 44 | 84 | 180 | 249 | 496 | 948 |
|  | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,049 | 0,052 | 0,064 | 0,073 |
| 1,6 | 21 | 47 | 96 | 191 | 269 | 535 | 1016 |
|  | 0,03 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,057 | 0,069 | 0,075 |
| 1,8 | 22 | 50 | 108 | 197 | 287 | 571 | 1077 |
|  | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,054 | 0,06 | 0,073 | 0,082 |
| 2 | 24 | 53 | 111 | 203 | 304 | 606 | 1137 |
|  | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,057 | 0,064 | 0,078 | 0,087 |
| 2,4 | 26 | 59 | 120 | 223 | 338 | 671 | 1258 |
|  | 0,037 | 0,046 | 0,057 | 0,062 | 0,071 | 0,087 | 0,096 |
| 2,8 | 28 | 64 | 130 | 244 | 368 | 729 | 1377 |
|  | 0,041 | 0,05 | 0,064 | 0,068 | 0,077 | 0,096 | 0,106 |
| 3,2 | 31 | 72 | 140 | 263 | 396 | 774 | 1438 |
|  | 0,044 | 0,058 | 0,068 | 0,073 | 0,083 | 0,102 | 0,114 |
| 3,6 | 33 | 80 | 143 | 281 | 422 | 818 | 1576 |
|  | 0,047 | 0,062 | 0,071 | 0,078 | 0,089 | 0,108 | 0,121 |
| 4 | 35 | 85 | 146 | 299 | 448 | 861 | 1667 |
|  | 0,05 | 0,065 | 0,073 | 0,082 | 0,094 | 0,115 | 0,128 |
| 5 | 40 | 95 | 157 | 336 | 507 | 971 | 1898 |
|  | 0,057 | 0,073 | 0,074 | 0,093 | 0,107 | 0,13 | 0,145 |
| 6 | 44 | 103 | 169 | 373 | 559 | 1081 | 2090 |
|  | 0,063 | 0,08 | 0,082 | 0,103 | 0,118 | 0,144 | 0,16 |
| 7 | 48 | 111 | 184 | 406 | 601 | 1172 | 2269 |
|  | 0,069 | 0,086 | 0,089 | 0,112 | 0,126 | 0,152 | 0,174 |
| 8 | 55 | 113 | 199 | 434 | 642 | 1236 | 2470 |
|  | 0,082 | 0,088 | 0,097 | 0,12 | 0,135 | 0,161 | 0,787 |
| 9 | 57 | 119 | 212 | 463 | 684 | 1354 | 2593 |
|  | 0,084 | 0,092 | 0,103 | 0,128 | 0,144 | 0,171 | 2,199 |
| 10 | 59 | 126 | 225 | 490 | 726 | 1445 | 2744 |
|  | 0,087 | 0,097 | 0,109 | 0,136 | 0,151 | 0,182 | 0,21 |
| 12 | 63 | 140 | 248 | 537 | 809 | 1583 | 3011 |
|  | 0,093 | 0,1 | 0,12 | 0,149 | 0,17 | 0,201 | 0,23 |
| 14 | 67 | 151 | 269 | 579 | 876 | 1720 | 3246 |
|  | 0,098 | 0,117 | 0,131 | 0,16 | 0,184 | 0,218 | 0,248 |
| 16 | 70 | 163 | 289 | 621 | 937 | 1858 | 3428 |
|  | 0,103 | 0,126 | 0,141 | 0,172 | 0,197 | 0,236 | 0,266 |
| 18 | 74 | 174 | 309 | 663 | 997 | 1974 | 3718 |
|  | 0,108 | 0,135 | 0,15 | 0,184 | 0,21 | 0,251 | 0,284 |
| 20 | 77 | 184 | 332 | 705 | 1058 | 2090 | 3953 |
|  | 0,114 | 0,142 | 0,161 | 0,195 | 0,222 | 0,265 | 0,302 |
| 24 | 84 | 204 | 360 | 778 | 1106 | 2291 | 4327 |
|  | 0,124 | 0,157 | 0,175 | 0,215 | 0,245 | 0,291 | 0,331 |
| 28 | 91 | 221 | 391 | 840 | 1261 | 2645 | 4702 |
|  | 0,135 | 0,171 | 0,19 | 0,233 | 0,265 | 0,312 | 0,35 |
| 32 | 98 | 237 | 416 | 902 | 1357 | 2740 | 5043 |
|  | 0,145 | 0,183 | 0,202 | 0,25 | 0,284 | 0,334 | 0,383 |
| 36 | 106 | 256 | 441 | 964 | 1444 | 2814 | 5350 |
|  | 0,156 | 0,195 | 0,214 | 0,267 | 0,304 | 0,356 | 0,409 |
| 40 | 112 | 267 | 467 | 1026 | 1524 | 2973 | 5657 |
|  | 0,164 | 0,206 | 0,226 | 0,284 | 0,321 | 0,376 | 0,433 |
| 50 | 126 | 297 | 530 | 1149 | 1710 | 3336 | 6339 |
|  | 0,186 | 0,23 | 0,257 | 0,318 | 0,36 | 0,422 | 0,485 |
| 60 | 139 | 324 | 593 | 1270 | 1866 | 3699 | 6971 |
|  | 0,205 | 0,25 | 0,288 | 0,352 | 0,393 | 0,468 | 0,533 |
| 70 | 151 | 351 | 635 | 1369 | 2022 | 3988 | 7534 |
|  | 0,223 | 0,271 | 0,308 | 0,379 | 0,426 | 0,504 | 0,576 |
| 80 | 162 | 377 | 677 | 1467 | 2178 | 4276 | 8066 |
|  | 0,239 | 0,291 | 0,328 | 0,406 | 0,458 | 0,54 | 0,618 |
| 90 | 173 | 404 | 719 | 1554 | 2309 | 4543 | 8567 |
|  | 0,255 | 0,312 | 0,348 | 0,43 | 0,486 | 0,574 | 0,655 |
| 100 | 183 | 430 | 759 | 1632 | 2431 | 4788 | 9035 |
|  | 0,269 | 0,332 | 0,369 | 0,452 | 0,512 | 0,605 | 0,691 |
| 120 | 201 | 469 | 835 | 1786 | 2677 | 5250 | 9899 |
|  | 0,295 | 0,362 | 0,405 | 0,494 | 0,563 | 0,664 | 0,757 |
| 140 | 216 | 507 | 904 | 1939 | 2855 | 5686 | 10584 |
|  | 0,318 | 0,392 | 0,438 | 0,537 | 0,609 | 0,719 | 0,81 |
| 160 | 229 | 546 | 972 | 2079 | 3095 | 6093 | 11269 |
|  | 0,338 | 0,422 | 0,471 | 0,575 | 0,651 | 0,77 | 0,862 |
| 180 | 243 | 584 | 1028 | 2201 | 3294 | 6473 | 11953 |
|  | 0,358 | 0,451 | 0,499 | 0,609 | 0,693 | 0,818 | 0,914 |

Приложение 3

| Элементы систем отопления | при условном проходе труб d, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Радиаторы двухколонные Внезапное расширение Внезапное сужение Отступы Компенсаторы: П – образные сальниковые Отводы: и утки двойные узкие двойные широкие Скобы Тройники: на проходе на ответвлении на противотоке Крестовины: на проходе на ответвлении Вентили: обыкновенные прямоточные Задвижки Краны: проходные двойной регулировки Трехходовой кран: при повороте потока при прямом проходе | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1,5 2 1 3 1 1,5 3 2 3 16 3 ----- 4 4 3 2 | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1,5 2 1 2 1 1,5 3 2 3 10 3 ----- 2 2 3 1,5 | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1 2 1 2 1 1,5 3 2 3 9 3 0,5 2 2 4,5 2 | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1 2 1 2 1 1,5 3 2 3 9 2,5 0,5 2 ----- ----- ----- | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 2 1 2 1 1,5 3 2 3 8 2,5 0,5 ----- ----- ----- ----- | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 2 1 2 1 1,5 3 2 3 7 2 0,5 ----- ----- ----- ----- |

Коэффициенты местных сопротивлений

Приложение 4

Динамическое давление для расчета потерь давления в местных сопротивлениях трубопроводов систем водяного отопления

| Скорость движения воды |  | Скорость движения воды |  | Скорость движения воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 | 0,05 0,2 0,45 0,8 1,23 1,77 2,45 3,14 4,02 4,9 5,98 7,06 8,34 9,61 11,08 12,56 14,24 15,89 17,75 19,61 21,57 23,53 26,48 28,44 30,44 33,34 36,29 | 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 | 38,25 41,19 44,13 47,08 49,99 53,93 56,88 59,82 63,74 67,67 70,61 74,53 78,45 82,37 86,3 91,2 95,13 99,08 103,98 108,89 112,81 117,71 122,61 127,52 131,37 138,31 143,21 | 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 | 149,09 154 159,88 165,77 170,67 176,55 183,42 189,3 207,88 227,48 248,07 268,67 291,23 314,79 355 398,18 443,29 490,3 539,4 590,2 647,2 706,1 764,9 833,6 892,4 961,1 |

Приложение 5

Теплоотдача 1 м неизолированных труб, Вт, при разности температур

теплоносителя и окружающего воздуха от 30оС до 150оС

| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-85* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Горизонтальные трубы |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 29 | 35 | 41 | 52 | 58 | 70 |
| 40 | 40 | 52 | 58 | 71 | 81 | 97 |
| 50 | 46 | 64 | 79 | 93 | 105 | 126 |
| 60 | 65 | 81 | 110 | 129 | 146 | 174 |
| 70 | 79 | 99 | 122 | 142 | 163 | 193 |
| 80 | 94 | 117 | 146 | 172 | 194 | 233 |
| 90 | 112 | 137 | 171 | 201 | 227 | 272 |
| 100 | 128 | 157 | 197 | 233 | 252 | 314 |
| 110 | 145 | 178 | 221 | 265 | 300 | 360 |
| 120 | 163 | 198 | 248 | 302 | 341 | 410 |
| Вертикальные трубы |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17 | 21 | 33 | 40 | 49 | 61 |
| 40 | 23 | 33 | 44 | 56 | 64 | 81 |
| 50 | 35 | 47 | 61 | 78 | 88 | 108 |
| 60 | 49 | 62 | 79 | 99 | 110 | 139 |
| 70 | 58 | 77 | 100 | 121 | 139 | 174 |
| 80 | 76 | 93 | 116 | 145 | 168 | 209 |
| 90 | 87 | 110 | 141 | 174 | 197 | 246 |
| 100 | 102 | 126 | 155 | 203 | 229 | 288 |
| 110 | 116 | 148 | 191 | 232 | 266 | 328 |
| 120 | 134 | 168 | 212 | 267 | 302 | 362 |

Приложение 6

Принципиальная схема теплового пункта

.

Приложение 7

Варианты района строительства

| Номер задания | Район строительства объекта | Номер задания | Район строительства объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Архангельск Астрахань Бугуруслан Брянск Братск Барнаул Волгоград Воронеж Нижний Новгород Владивосток Иркутск Кемерово Тверь Казань Кострома Красноярск Самара Киров Курган Санкт-Петербург | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | Мурманск Магадан Новосибирск Омск Орел Оренбург Рязань Петрозаводск Ростов-на-Дону Саратов Стерлитамак Екатеринбург Смоленск Тобольск Томск Тамбов Хабаровск Челябинск Уфа Чита |

Приложение 8

Варианты конструкций наружных ограждений

| № п/п | Схема конструкции наружного ограждения | № слоев | Материалы слоев в конструкции ограждения ( - толщина слоя, мм; 0 – плотность материала, кг/м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены |  |  |  |  |
| 1 | — 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 | Известково-песчаная штукатурка =0,012; 0 = 1600; Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе =510; 0 = 1400; Утеплитель пенополистирол =?; 0 = 50; Наружная цементно-песчаная штукатурка по армированной сетке =0,012; 0 = 1800. |  |
| 2 | — 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 | Известково-песчаный раствор =0,010 0 = 1600; Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе =380; 0 = 1400; Утеплитель пенополистирол =?; 0 = 35; Облицовка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе =0,25; 0 = 1600. |  |
| 3 | — 3 2 1 + | 1 2 3 | Листовой гипсокартон (сухая штукатурка) =0,01; 0=800; Утеплитель пенополистирол =?; 0 = 25; Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе =0,51; 0 = 1400. |  |
| 4 | — 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 | Известково-песчаная штукатурка =0,012; 0=1600; Кладка из силикатного четырнадцати пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе =0,51; 0 = 1400; Утеплитель минераловатная плита =?; 0 = 100; Цементно-песчаная штукатурка по металлической сетке =0,015; 0 = 1800. |  |
| 5 | — 5 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 5 | Фактурный слой сложный раствор =0,03; 0 = 1700; Керамзитобетон =0,10; 0 = 800; Утеплитель минераловатная плита =?; 0 = 80; Керамзитобетон =0,12; 0 = 800; Облицовочная плитка =0,005; 0 = 1600. |  |
| 6 | — 5 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 5 | Гипсокартон (сухая штукатурка) =0,01; 0 = 800; Утеплитель – пенополистирол =?; 0 = 25; Железобетон =0,20; 0 = 2400; Утеплитель – пенополистирол =?; 0 = 25; Цементно-песчаная штукатурка по металлической сетке =0,015; 0 = 1800. |  |
| 7 | — 3 2 1 + | 1 2 3 | Гипсокартон (сухая штукатурка) =0,015; 0 = 800; Утеплитель – минераловатная плита =?; 0 = 100; Кладка из керамического пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе =0,64; 0 = 1400. |  |
| 8 | — 3 2 1 + | 1 2 3 | Известково-песчаный раствор =0,012; 0 = 1600; Утеплитель – ячеистый бетон =?; 0 = 800; Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном Растворе =0,38; 0 = 1400. |  |
| 9 | — 5 4 3 2 1 + | 1 2 3 4 5 | Сложный раствор =0,012; 0 = 1700; Керамзитобетон =0,12; 0 = 800; Утеплитель– ячеистый бетон =?; 0 = 600; Керамзитобетон =0,15; 0 = 800; Облицовочная плитка =0,005; 0 = 1600. |  |
| 10 | — 3 2 1 + | 1 2 3 | Гипсокартон (сухая штукатурка) =0,015; 0 = 800; Утеплитель – ячеистый бетон =?; 0 = 600; Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе =0,64; 0 = 1600. |  |
| Бесчердачные покрытия (чердачные перекрытия) |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– пенополистирол =?; 0 = 35; Цементно-песчаный раствор =0,035; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,015; 0 = 1400. |  |
| 2 |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– плиты минераловатные =?; 0 = 100; Цементно-песчаный раствор =0,04; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,015; 0 = 1400. |  |
| 3 |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– гравий керамзитовый =?; 0 = 300; Цементно-песчаный раствор =0,045; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,016; 0 = 1400. |  |
| 4 |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– доменный (котельный) шлак =?; 0 = 400; Цементно-песчаный раствор =0,045; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,016; 0 = 1400. |  |
| 5 |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– плиты из ячеистого бетона =?; 0 = 600; Цементно-песчаный раствор =0,015; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,018; 0 = 1400. |  |
| 6 |  | 1 2 3 4 5 6 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– плиты из ячеистого бетона =?; 0 = 800; Вентилируемая воздушная прослойка =0,10; Железобетонная плита =0,15; 0 = 2500; Водоизоляционный ковер =0,018; 0 = 1400. |  |
| 7 |  | 1 2 3 4 5 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– пенополистирол =?; 0 = 50; Цементно-песчаный раствор =0,040; 0 = 1800; Водоизоляционный ковер =0,020; 0 = 1400. |  |
| 8 |  | 1 2 3 4 | Железобетонная пустотная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– керамзитовый гравий =?; 0 = 200; Цементно-песчаный раствор =0,030; 0 = 1800. |  |
| 9 |  | 1 2 3 | Железобетонная пустотная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– керамзитобетон =?; 0 = 500; |  |
| 10 |  | 1 2 3 4 | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– плиты из ячеистого бетона =?; 0 = 600; Цементно-песчаный раствор =0,010; 0 = 1800. |  |
| Перекрытия над подвалами и техническими подпольями |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Железобетонная пустотная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– керамзитобетон =?; 0 = 500; Битумная мастика =0,002; 0 = 1400; Древесностружечная плита =0,010; 0 = 600; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |
| 2 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– гравий керамзитовый =?; 0 = 200; Цементно-песчаный раствор =0,04; 0 = 1800; Древесноволокнистая плита =0,005; 0 = 600; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |
| 3 |  | 1 2 3 4 5 |  | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– пенополистирол =?; 0 = 50; Древесностружечная плита =0,020; 0 = 800; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |
| 4 |  | 1 2 3 4 5 |  | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– маты минераловатные =?; 0 = 100; Древесностружечная плита =0,020; 0 = 800; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |
| 5 |  | 1 2 3 4 5 |  | Железобетонная пустотная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– ячеистый бетон =?; 0 = 600; Древесностружечная плита =0,015; 0 = 800; Линолеум на тканевой основе =0,006; 0 = 1400. |
| 6 |  | 1 2 3 4 5 |  | Монолитная железобетонная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– гравий керамзитовый =?; 0 = 200; Воздушная прослойка Сосновая доска =0,035 по лагам 80 х 80 мм. |
| 7 |  | 1 2 3 4 5 |  | Монолитная железобетонная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– керамзитобетон =?; 0 = 500; Воздушная прослойка Сосновая доска =0,035 по лагам 80 х 100 мм. |
| 8 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Монолитная железобетонная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель– плиты из ячеистого бетона =?; 0 = 800; Воздушная прослойка; Сосновая доска =0,02 по лагам 100 х 100 мм (черный пол); Паркет дубовый =0,008; 0 = 700. |
| 9 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Монолитная железобетонная плита =0,22; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,005; 0 = 600; Утеплитель–минераловатные плиты =?; 0 = 60; Древесностружечная плита =0,020; 0 = 800; Древесноволокнистая плита =0,005; 0 = 600; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |
| 10 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | Пустотная железобетонная плита =0,24; 0 =2500; Два слоя рубероида (пергамина) =0,004; 0 = 600; Утеплитель– керамзитобетон =?; 0 = 500; Битумная мастика =0,004; 0 = 1400; Древесностружечная плита =0,020; 0 = 600; Линолеум на тканевой основе =0,005; 0 = 1400. |

Приложение 9

Варианты планов зданий

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Приложение 10

| № варианта |  | Ориентация фасада | Высота жилого помещения | Температура в теплом подвале | Схема системы отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,30 | 11,40 | С | 2,8 | +2 | Однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 2,29 | 12,39 | Ю | 2,85 | +3 | Однотрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 3,28 | 13,38 | В | 2,9 | +4 | Однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 4,27 | 14,37 | З | 2,95 | +5 | Однотрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 5,26 | 15,36 | С-В | 3,00 | +6 | Однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 6,25 | 16,35 | С-З | 3,05 | +5 | Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 7,24 | 17,34 | Ю-В | 3,10 | +4 | Двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 8,23 | 18,33 | Ю-З | 3,15 | +6 | Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 9,22 | 19,32 | С | 2,75 | +2 | Двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 10,21 | 20,31 | Ю | 2,7 | +5 | Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя |

Приложение 11

Рис.1. Расчетная схема системы отопления

Рис. 2. План подвала и первого этажа