МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(институт)

Центр инженерного оборудования

(кафедра)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по учебному курсу «Водоснабжение и водоотведение»

Вариант 12

| Студент | В.В. Клейман (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | СТРбп-1903г (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | Е.В. Чиркова (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2022

Введение

Санитарно-техническое устройство и оборудование современных зданий представляет собой комплекс инженерного оборудования холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, мусороудаления, газоснабжения. Этот комплекс необходим для жизнеобеспечения населения и определяет степень благоустройства и комфорта зданий, а также городов и населенных пунктов в целом.

В нашей стране непрерывно осуществляется исключительное по своим масштабам промышленное, гражданское и жилищное строительство. Ежегодно строят более 110 млн. м2 жилой площади, свыше 2 млн. отдельных квартир, десятки и сотни новых промышленных комплексов и общественных объектов. Огромные масштабы строительства потребовали создания мощной строительной и санитарно-технической индустрии со специализированными производственными комбинатами, заводами и фабриками.

Техника индустриального строительства зданий и оснащение их санитарно-техническими системами и оборудованием в нашей стране за последние годы достигла довольно высокого уровня. Вопросы экономии, рационального использования и борьбы с утечкой воды приобрели особое значение, имеющее существенное влияние на разработку новых конструкций санитарно-технического оборудования (арматуры, приборов и т.д.), новых схем и технологического режима. Ряд новых актуальных задач выдвигается в области повышения надежности и экономичности внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, особенно вопросы: гидравлической устойчивости, стабилизации напоров, ликвидации непроизводительных расходов, утечки, экономии воды, теплоты, энергии и др.

Научный потенциал в стране огромен и нет сомнения в том, что задачи, поставленные перед данной дисциплиной, будут выполнены.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………….2

- Исходные данные ……………………………………………………..……….4

- Внутренний водопровод……………………………………………………….5

- Расчет внутренней канализации……………………………………..……….14

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

| № п/п | Наименования параметров | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вариант | 10 |
| 2 | Вариант плана типового этажа (прил.2) | К |
| 3 | Этажность здания, м | 3 |
| 4 | Расположение город. сетей | Ю |
| 5 | Высота помещ /толщ перекр ,, м | 2,7/0,3 |
| 6 | Высота подвала, м | 2,5 |
| 7 | Глубина промерзания грунта, м | 1,4 |
| 8 | Отметка земли у здания, м | 22,90 |
| 9 | Отметка пола подвала, м | 21,60 |
| 10 | Расстояние от гор. водопровода до стены здания, м | 7 |
| 11 | Отметка верха трубы гор. водопровода, м | 20,7 |
| 12 | Гарантируемый напор, м | 43 |

- ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД

Сети внутреннего водопровода рассчитываются на пропуск расчетных секундных расходов воды ко всем водоразборным устройствам в здании. Показателем нормальной работы сети служит подача нормативного расхода к диктующему водоразборному устройству (наиболее высоко и далеко расположенному) от ввода водопровода в здание.

Определение расчётных расходов воды

Количество жителей U определяется по формуле

|  | , чел. , | (1.1) |
| --- | --- | --- |

Где: F – жилая площадь в здании, м2;

f – санитарная норма в м2 на 1 человека, принимается 12 м2.

Таким образом: U=298,5/12=25 чел.

1. Средний суточный расход холодной воды:

|  | , , | (1.2) |
| --- | --- | --- |

где  – норма расхода холодной воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, , определяемая по прил. 3. Методических  указаний; Принимаем для жилого здания с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500-1700 мм, =15,6-8,5=7,1 м3/сут.

– число жителей в здании, определяется по формуле (1.1).

,

2. Максимальный секундный расход холодной воды:

|  | , , | (1.3) |
| --- | --- | --- |

Где:  – секундный расход холодной воды прибором с максимальным расходом, , определяемый по приложению 3;  =0,2

- коэффициент, определяемый согласно прил. 4 в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс, вычисляемой по формуле (1.4).

Вероятность действия санитарно-технических приборов:

|  | , | (1.4) |
| --- | --- | --- |

где  – норма расхода холодной воды, , одним потребителем в час наибольшего водопотребления, определяемая по прил. 3;

N – общее число приборов в здании;

U – число жителей в здании.

Расчет , приведен в таблице 2 данной пояснительной записке.

3. Максимальный часовой расход холодной воды:

|  | , м3/час , | (1.5) |
| --- | --- | --- |

где – расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, , принимается по прил. 3 методических указаний;

– коэффициент, определяемый по прил. 4 методических указаний, в зависимости от N и .

,  м3/час ,

Вероятность одновременного действия приборов в час:

|  | , | (1.6) |
| --- | --- | --- |

где Рc – вероятность одновременного действия санитарно-технических приборов (см. формулу 1.4);

– секундный расход холодной воды прибором, л/с, (см. прил. 3);

– расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, л/ч, принимается по прил. 3.

Гидравлический расчёт внутреннего водопровода

Целью гидравлического расчёта является определение диаметров труб и потерь напора по участкам и в системе водоснабжения здания.

Порядок гидравлического расчёта

- По аксонометрической схеме определить расчетное направление от диктующего прибора (самый удалённый и высокорасположенный прибор от ввода - точка 1) до точки присоединения внутреннего водопровода к городской водопроводной сети.

- Разбить расчётное направление на расчетные участки. Расчетным участком называется участок трубопровода, где расход не меняется.

- Для каждого участка определить количество приборов, расчетный расход, скорость, диаметр и потери напора, используя таблицу гидравлического расчёта прил.5.

Результаты гидравлического расчета сводятся в таблицу 2.

Табл.2 Гидравлический расчёт водопровода

| Nуч | Lуч | Nприб | PС | NP С | α | qС, л/с | d | υ | i/1000 | i∙L | Kм.с | i·L·(1+Kм.с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1--2 | 1,4 | 1 | 0,0068 | 0,010 | 0,2 | 0,2 | 15 | 1,18 | 0,361 | 0,505 | 0,3 | 0,656 |
| 2--3 | 0,7 | 2 | 0,0068 | 0,010 | 0,2 | 0,2 | 15 | 1,18 | 0,361 | 0,252 | 0,3 | 0,328 |
| 3--4 | 1 | 3 | 0,0068 | 0,020 | 0,215 | 0,215 | 15 | 1,27 | 0,427 | 0,427 | 0,3 | 0,556 |
| 4--5 | 3,5 | 4 | 0,0068 | 0,030 | 0,237 | 0,237 | 20 | 0,74 | 0,104 | 0,363 | 0,3 | 0,471 |
| 5--6 | 2,7 | 8 | 0,0068 | 0,050 | 0,273 | 0,273 | 20 | 0,85 | 0,133 | 0,359 | 0,3 | 0,467 |
| 6--7 | 2 | 12 | 0,0068 | 0,080 | 0,318 | 0,318 | 20 | 1,00 | 0,175 | 0,350 | 0,3 | 0,455 |
| 7--8 | 2,1 | 18 | 0,0068 | 0,120 | 0,367 | 0,367 | 20 | 1,15 | 0,229 | 0,481 | 0,3 | 0,625 |
| 8--9 | 4 | 24 | 0,0068 | 0,160 | 0,41 | 0,41 | 25 | 0,77 | 0,077 | 0,309 | 0,3 | 0,402 |
| 9--Ввод | 6 | 36 | 0,0068 | 0,250 | 0,493 | 0,493 | 25 | 0,92 | 0,108 | 0,650 | 0,3 | 0,845 |
| Ввод- ВК | 7 | 36 | 0,0068 | 0,250 | 0,493 | 0,493 | 25 | 0,92 | 0,108 | 0,758 | 0,3 | 0,985 |

Итого: 5,189м

В сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий величину потерь напора на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре принимают в размере 30% от величины потерь напора на трение по длине трубопроводов [2]. Потери напора с учётом местных сопротивлений определяются по формуле

|  | , м | (1.7) |
| --- | --- | --- |

Подбор счетчиков

Подбор счётчиков воды производится с таким расчётом, чтобы потеря напора в них, определяемая по формуле (1.8), не превышала:  для крыльчатого –   5 м, для турбинного – 2,5 м и при пожаротушении – 10 м.

Калибр счётчика может быть равен диаметру трубопровода или меньше его.

Потери напора в счётчике следует определять по формуле

|  | , м, | (1.8) |
| --- | --- | --- |

где : q – расчётный расход воды на участке установки счетчика, л/с;

S – сопротивление счётчика, принимается по [2] или табл. 2 метод. указаний.

S = 2,64 м/(л/с)2;

qB0 = 0,493 л/с.

hвод = 2,64 · 0,4932 = 0,64 м.

Принимается крыльчатый счетчик, с характеристиками:

-Расход воды:  минимальный – 0,07 м3/ч

эксплутационный – 2,8м3/ч

максимальный – 7 м3/ч

-Порог чувствительности – 0.035 м3/ч

-Максимальный объём воды в сутки – 100 м3

Диаметр условного прохода счетчика принят 25 мм

Определение требуемого напора

Требуемый напор в сети водопровода для хозяйственно-питьевых нужд определяется как сумма величин из равенства

|  | , м, | (1.9) |
| --- | --- | --- |

где : h1 – геодезическая высота расположения диктующей точки. Эта высота вычисляется как разность в абсолютных отметках диктующего прибора (точки 1) и верха трубы городского водопровода; h1=30,5-20,7=9,8 м;

h2 – потери напора в счётчике воды (см. формулу 1.8); h2=0,64 м;

h3 – сумма потерь напора в сети, вычисленной по формуле (1.7); h3=5,189 м;

h4 – свободный напор у самой высокой точки водопотребления (диктующего прибора), принятой в расчёте. Величина этого напора принимается в соответствии с [2] (для душа – 3 м, для умывальника и мойки – 2 м).

Нтр=9,8+0,64+5,189+2=17,629 м.

Сравнивается требуемый напор с напором в городской водопроводной сети (гарантированным напором).

Гарантированный напор в городской водопроводной сети Нгар согласно задания 43 м.

При Нтр<Нгар на 17,629 <43,0 м результаты гидравлического расчёта можно считать удовлетворительными.

Подбор повысительных насосов

Повысительные насосы присоединяются к сети после водомерного узла. Насосные установки размещают в сухом и тёплом помещении высотой не менее 2,2 м. Не допускается размещение насосных установок под помещениями, где их установка может нарушать нормальные условия в помещениях, расположенных над ними: жилые квартиры, больничные помещения и др.

Подбор насоса производится по недостающему напору и расчётному расходу воды.

Напор насоса Нн определяется по формуле

|  | , м, | (1.10) |
| --- | --- | --- |

где : Нтр – требуемый напор внутренней водопроводной сети, м, см. формулу (1.9)

Нгар – гарантированный напор в наружной сети (приложение 1), м.

Нн=17,629-43= - 25,371 м.

Таким образом установка насосной подстанции не требуется.

- РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Расчет внутренней канализационной сети

Расход сточных вод определяется по водопотреблению, общему расходу воды – холодной и горячей.

Расчётные расходы сточных вод определяют исходя из числа приборов и вероятности их действия.

Определение расчетных расходов сточных вод.

Количество жителей U определяется по формуле

|  | , чел. , | (2.1) |
| --- | --- | --- |

где F – жилая площадь в здании, м2;

f – санитарная норма в м2 на 1 человека, принимается 12 м2.

Таким образом: U=298,5/12=25 чел.

1. Средний суточный расход сточных вод:

|  | , , | (2.2) |
| --- | --- | --- |

Где: – общая норма расхода воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, л/сут, определяемая по прил.3; Методических указаний; Принимаем для жилого здания с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500-1700 мм, =15,6 м3/сут.

– число жителей в здании, определяется по формуле (2.1).

,

2. Общий максимальный секундный расход воды:

|  | , , | (2.3) |
| --- | --- | --- |

где  – общий секундный расход воды прибором (диктующим), , определяемый по приложению 3; =0,3

- коэффициент, определяемый согласно прил. 4 в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рtot, вычисляемой по формуле (2.4).

Вероятность действия санитарно-технических приборов:

|  | , | (2.4) |
| --- | --- | --- |

Где: – общая норма расхода воды, , одним потребителем в час наибольшего водопотребления, определяемая по прил. 3;

N – общее число приборов в здании;

U – число жителей в здании (2.1).

Расчет, приведен в таблице 3 данной пояснительной записке.

Расчетный расход сточных вод – максимальный секундный расход qs определяют:

а) при общем расчетном секундном расходе воды в сетях холодного и горячего водоснабжения qtot ≤ 8 для сети по формуле

|  | , , | (2.5) |
| --- | --- | --- |

Где: – наибольший секундный расход сточных вод от прибора, как правило, унитаза, определяется по прил. 3.

б) в других случаях по формуле

|  | , . | (2.6) |
| --- | --- | --- |

В случае, если расчет водопотребления выполнен для системы холодного водоснабжения без учета горячей воды, необходимо сделать расчет общего водопотребления для канализуемого здания и определить расход сточных вод исходя из общего водопотребления.

Таблица 3. Расход стоков в системе канализации

| Число приборов | Ptot·N | α | qtot=5·qtot ·α ,л/с |  | qs =qtot +qs0,л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,060 | 0,289 | 0,43 | < 8 л/с | 1,03 |
| 18 | 0,180 | 0,43 | 0,65 | < 8 л/с | 2,25 |
| 24 | 0,240 | 0,485 | 0,73 | < 8 л/с | 2,33 |
| 36 | 0,360 | 0,58 | 0,87 | < 8 л/с | 2,47 |

3. Общий максимальный часовой расход воды:

|  | , м3/час , | (2.7) |
| --- | --- | --- |

где – общий расход воды одним прибором (диктующим) в час наибольшего водопотребления, , принимается по прил. 3;

– коэффициент, определяемый по прил. 4, в зависимости от N и .

м3/час

Вероятность одновременного действия приборов в час:

|  | , | (2.8) |
| --- | --- | --- |

где Рtot – вероятность одновременного действия санитарно-технических приборов (2.4);

– общий секундный расход воды прибором, л/с, (см. прил. 3);

– общий расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, л/ч, принимается по прил. 3.

Гидравлический расчёт канализации

Гидравлический расчёт канализационной сети заключается в определении уклонов и диаметров участков горизонтальных трубопроводов по общему секундному расходу на данном участке при условии обеспечения самоочищающей скорости v= 0,7 м/с и условия наполнения трубопровода 0,3 ≤  ≤ 0,6. Общий секундный расход на горизонтальных участках определяется по сумме расходов стояков, входящих в данный участок. Для расчета используют таблицы гидравлического расчёта для данного вида труб. Для полипропиленовых труб по прил. 6.

Порядок гидравлического расчёта

- По аксонометрической схеме разбить сборный горизонтальный трубопровод на расчетные участки.

- Для каждого участка определить количество приборов, расчетный расход, скорость, диаметр, наполнение и уклон.

- Провести проверку всех участков и выпуска;

- Результаты расчёта представляются в виде таблицы (см. табл.4)

Таблица 4. Гидравлический расчёт бытовой канализации

| № уч-ка | Число приборов на участке, N | Вероятность действия приборов, Рtot | N Pс | Значение α | Общий расход, qtot,л/с | Расчётный расход, qs,л/с | Диаметр, d, мм | Скорость, V, м/с | Наполнение h/d | Уклон,i |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1--2 | 6 | 0,010 | 0,06 | 0,289 | 0,43 | 1,03 | 110 | 0,834 | 0,389 | 0,03 | 0,52 |
| 2--3 | 18 | 0,010 | 0,180 | 0,43 | 0,65 | 2,25 | 110 | 0,904 | 0,353 | 0,03 | 0,54 |
| 3--4 | 24 | 0,010 | 0,240 | 0,485 | 0,73 | 2,33 | 110 | 0,912 | 0,36 | 0,03 | 0,55 |
| 4--Выпуск | 36 | 0,010 | 0,360 | 0,58 | 0,87 | 2,47 | 110 | 0,925 | 0,371 | 0,03 | 0,56 |
| Выпуск-КК1-1 | 36 | 0,010 | 0,360 | 0,58 | 0,87 | 2,47 | 110 | 0,925 | 0,371 | 0,03 | 0,56 |

Проверка пропускной способности канализационного стояка (проверяется наиболее нагруженный стояк) может быть выполнен по [2].

Для этого расход сточных вод (определенный для стояка) сравнивают с табличными данными и определяют угол присоединения отводных трубопроводов к стояку.

Глубина заложения выпуска назначается конструктивно из условия обеспечения непромерзаемости. Для этого из указанной в задании глубины промерзания вычитают 0,3 м и на определенной таким образом глубине располагают верх трубы выпуска за стеной здания.

|  | hв = hпром.- 0,3, м | (2.9) |
| --- | --- | --- |

При наличии санитарных приборов в подвале расчет ведется с учетом обеспечения отвода сточных вод от наиболее заглубленных участков.

hв = 1,4- 0,3=1,1 м (геодезическая отметка 21,80)

Глубину заложения лотка первого смотрового колодца можно определить по формуле:

|  | , м, | (2.10) |
| --- | --- | --- |

Где: hв – глубина заложения выпуска у стены здания, м,

dв – диаметр трубы выпуска, м,

– падение трубопровода выпуска, м,

– разность диаметров труб выпуска и дворовой канализации.

Найденная отметка заложения труб лотка первого колодца дворовой сети используется затем при ее гидравлическом расчете.

hл=1,1+0,110+0,03.7+0=1,42м (геодезическая отметка 21,48 м)

Проверка выпуска и сборных линий.

Запроектированный канализационный выпуск из здания и, при необходимости, сборные линии надлежит проверить на выполнение условия:

|  |  | (2.11) |
| --- | --- | --- |

Где

к ≥ 5 - для пластмассовых и стеклянных труб;

к ≥ 6 – для других труб.