# Введение

При выполнении работы студент приобретает практические навыки самостоятельного решения инженерных задач, обучается использованию технической, справочной литературой.

В работе разрабатывается районная электрическая сеть напряжением 35 – 220 кВ. Большая часть проекта посвящена выбору экономически целесообразной схемы электрической сети промышленного района.

1. Содержание работы

1.1. Исходные данные для проектирования районной сети

В работе разрабатывается электрическая сеть промышленного района с номинальным напряжением 35 – 220 кВ.

Проектируемая сеть предназначается для осуществления электроснабжения 5 промышленных предприятий.

Для расчета параметров основных нормальных и наиболее тяжелого после аварийного режимов проектируемой сети в задании определены уровни напряжения на шинах источника питания, измеряющиеся от 1,05 Uном до 1,15 Uном в зависимости от режима.

В состав исходных данных на проектирование сети для каждого из 5 пунктов включены: наибольшая зимняя нагрузка Р, мВт; коэффициент мощности нагрузки cosφ, o.e.; номинальное напряжение распределительной сети 6 или 10 кВ; состав потребителей по категориям требуемой надежности – 1, 2, 3. Все эти сведения приведены в задании.

1.2. Содержание расчетно-пояснительной записки и графической части проекта

Основным содержанием работы «Электрическая сеть промышленного района» является проектирование рациональной схемы сети, определение параметров наиболее характерных режимов ее работы и выбор средств регулирования напряжения.

Для расчетно-пояснительной записки рекомендуется следующая структура по объему:

- баланс мощности,

- выбор мощности компенсирующих устройств (10%),

- выбор схемы (40%),

- определение основных нормальных и послеаварийных режимов сети (25%),

- выбор средств регулирования напряжения (10%),

- краткая характеристика сети (5%),

- тема индивидуальной работы (10%).

Графическая часть работы должна содержать следующее:

- вариант схемы районной сети и их технико-экономические показатели (лист 1),

- потокораспределение в основных, нормальных и послеаварийных режимах сети,

- диаграмма напряжений сети и выбор средств регулирования напряжения (лист 2).

Для углубленной разработки отдельных вопросов электрических сетей напряжением 35 – 220 кВ в работах рекомендуются следующие темы:

- современные методы расчета режимов электрических сетей,

- задачи оптимизации режимов сети,

- способы и средства регулирования в сетях,

- методы расчета и снижения потерь электроэнергии в элементах сети,

- сравнительная характеристика схем электрических соединений подстанций в сетях 35 – 220 кВ,

- выбор экономически целесообразных режимов работы трансформаторов,

- выбор компенсирующих устройств и регулирование их мощности с учетом режимов сети,

- конструктивное исполнение элементов ЛЭП и подстанций,

- особенности использования трёхобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов в сетях напряжением 110 – 330 кВ.

2.1. Потребление активной мощности, баланс реактивной мощности, выбор компенсирующих устройств для проектируемой сети

При проектировании районной электрической сети, предполагается, что установленная мощность генераторов системы достаточна для покрытия потребностей в активной мощности района, т.е. баланс активной мощности в системе обеспечен. Выдаваемая в сеть активная мощность генераторов энергосистемы определяется выражением:

Располагаемая реактивная мощность источников системы определяется заданием.

Реактивная мощность, генерируемая линиями электрической сети, может быть оценена приближенно по следующим удельным показателям одноцепных линий в зависимости от напряжения:

- 35 кВ – 3 кВАр/км;

- 110 кВ – 30 кВАр/км;

- 150 кВ – 60 кВАр/км;

- 220 кВ – 130 кВАр/км.

Суммарная наибольшая реактивная (мощность) нагрузка определяется с учетом возможности несовпадения по времени суток реактивных нагрузок отдельных пунктов потребления электроэнергии (Kрм = 0,95).

Потери реактивной мощности в индуктивных сопротивлениях воздушных линий (ВЛ) оценивается приближенно по величинам модуля полной передаваемой по линии мощности Sл и составляет в зависимости от напряжения:

- при 35 кВ (0,01 – 0,02)Sл;

- при 110 кВ (0,04 – 0,06)Sл;

- при 150 кВ (0,07 – 0,1)Sл;

- при 220 кВ (0,15 – 0,2) Sл.

2.2. Выбор схемы электрической сети промышленного района на основе технико-электрических расчетов

Выбор схемы электрической сети представляет собой сложную задачу (3, 2, 1).

Выбор схемы построения сети с учётом требований надёжности электроснабжения

В районных электрических сетях применяют различные по построению схемы:

- разомкнутые не резервированные радиальные и магистральные;

- разомкнутые резервированные радиальные и магистральные;

- замкнутые резервированные схемы (кольцевые, петлевые, с двухсторонним питанием, сложнозамкнутые).

При выборе схемы построения сети, питающей потребителей одного или нескольких пунктов района, следует исходить из наивысшей категории потребителей по требуемой степени надежности электроснабжения, например, если один или несколько пунктов района имеют потребители 1, 2, 3, категорий, то выбирается резервированная схема с двумя независимыми источниками питания.

В районных сетях на подстанциях с высшим напряжением (ВН) 35 кВ и выше, как правило, устанавливаются два трансформатора (автотрансформатора), что соответствует требованиям к надежности электроснабжения узлов нагрузки, имеющих потребителей 1, 2, 3 категорий.

Для резервирования и исключения из сети поврежденных, элементов в послеаварийных режимах, а также осуществления ремонта оборудования необходимо предусматривать установку коммутационных аппаратов для оперативных отключений и переключений (автоматически или дежурным персоналом).

Выбор конфигурации электрической сети

Конфигурация районной сети представляет собой определенную схему соединений линии сети, зависящую от взаимного расположения источников и потребителей мощности, а также от соотношения нагрузок пунктов потребления.

Питание от электростанции или подстанции энергосистемы к потребителям электроэнергии может быть подведено:

- к одному общему приемному пункту (УРП);

- к двум и более приемным пунктам (УРП-1, УРП-2);

- по схеме глубокого ввода на территории района сквозной магистрали (одной и более) без сооружения  промежуточных узлов для непосредственного присоединения к ней понижающих подстанций.

При выборе конфигурации сети можно считать, что заданное расположение пунктов потребления мощности в плане района соответствует условным центрам электрических нагрузок потребителей. Выбор места расположения общего для всего района пункта приема электроэнергии производится в соответствии с условным центром электрических нагрузок (ЦЭН). Координаты центра системы можно определить по формулам:

При составлении вариантов конфигурации районной сети на основе изложенного метода, районные нагрузки необходимо представить в форме таблиц 2.1 и 2.2.

Расчетные нагрузки и состав по категориям требуемой степени надежности сети заносятся в табл. 2.1.

| Таблица 2.1 – Расчетные нагрузки и состав по категориям требуемой степени надежности сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей электроэнергии по плану района | Расчетная нагрузка S, МВА | Расчётная нагрузка по составу |  |  |  |
|  |  | 1-й категории S1, МВА | 2-й категории S2, MBA | 3-й категории S3, МВА | 1-й и 2-й категории S1, 2, МВА |
| Пункт 1 |  |  |  |  |  |
| Пункт 2 |  |  |  |  |  |
| Пункт 3 |  |  |  |  |  |
| Пункт 4 |  |  |  |  |  |
| Пункт 5 |  |  |  |  |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |

Расчетная нагрузка пункта в целом записывается таким образом S = P + jQ.

На основании исходных данных для сети района (см. рисунок 2.2) составлены восемь вариантов схемы соединений линии сети, сочетающих элементы замкнутых и разомкнутых резервируемых схем, удовлетворяющих требованиям надежности питания потребителей.

Необходимо проанализировав все схемы, приведенные на рисунке 2.3, самостоятельно выбрать 2 конкурентноспособных варианта схемы, которые можно предложить для технико-экономического сравнения. При этом необходимо учитывать число ступеней трансформации, суммарную трансформаторную мощность, суммарную протяженность трассы и т.д.

| Таблица 2.3 – Суммарные длины линий электропередачи вариантов схемы соединений районной сети |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты | Суммарные длины ЛЭП, км |  |
|  | разомкнутые | замкнутые |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Исходя из суммарных длин линий электропередачи, необходимо выбрать одну схему для разомкнутой сети и одну схему для замкнутой сети.

Определение расчётных нагрузок и выбор напряжения сети, оценка числа ступеней трансформации

Первоначально предполагается расчетные нагрузки выбрать приближенно.

Приближенное определение расчетной нагрузки элемента сети производиться при следующих допущениях:

- емкостная проводимость воздушных линий 35 – 220 кВ не учитывается;

- распределение потоков активных и реактивных мощностей по участкам сети в режиме наибольших нагрузок вычисляется без учета потерь мощности в элементах сети;

- распределение потоков мощности по участкам простейшей замкнутой схемы вычисляется при условии равенства напряжений вдоль линий участков сети по Uном и равенства сечений проводов отдельных участков сети.

Исходными данными для расчета потокораспределения являются нагрузки пунктов потребления и напряжения источников питания (расчет по данным начала).

Расчет вести в направлении от пунктов потребления к источнику питания путем последовательного суммирования расчетных нагрузок в узлах сети. При этом в простейших замкнутых сетях (кольцевых с двухсторонним питанием) нагрузки пунктов потребления приводятся к узлам замкнутой сети и определяется поток мощности на головном участке пропорционально длине участков сети и исходя из условий баланса мощности, потоки мощности на других участках замкнутой схемы.

Рассмотрим в общем виде последовательность определения расчетных нагрузок отдельных участков сети и ее узлов на примере схемы электрических соединений воздушных линий на рисунке 2.3. В данном примере наиболее удаленные от ИП потребители (3, 4, 5 и 6) питаются по радиальным и магистральным (разомкнутым) схемам, а головные участки сети объединены в кольцевую сеть (п/ст «А»-п.1-п.2-п/ст «А»). Картина приближенного распределения потоков мощности для режима наибольших нагрузок рассматриваемой сети дана на рисунке 2.4.

Аналогично могут быть приближенно найдены расчетные нагрузки участков ВЛ и узлов распределительной сети любой другой конфигурации, состоящей из разомкнутых и простейших замкнутых систем.

На основании оценки расчетных нагрузок производится выбор номинального напряжения отдельных участков в целом и числа ступеней трансформации. Номинальное напряжение Uном линии электрической сети определяется в основном передаваемой активной мощностью Р, мВт и длиной l, км.

Предельная мощность линии электропередачи зависит от величины Uном (при грубой оценке пропорциональна и2ном), а стоимость линий и подстанций, сооружаемых на конце линий, увеличивается линейно с ростом Uном.

Опыт проектирования электрических сетей позволяет рекомендовать для оценки номинального напряжения участка сети использовать данные о наибольших передаваемых мощностях на одну цепь линии и предельных расстояниях передачи, приведенные в таблице 2.3 (1-3).

| Таблица 2.3 – Данные о пропускной способности воздушных линий 35 – 220 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, кВ | Наибольшая передаваемая мощность на одну цепь, мВт | Предельное расстояние передачи, км |
| 35 | 5 – 10 | 25 – 50 |
| 110 | 15 – 65 | 30 – 150 |
| 150 | 25 – 90 | 80 – 180 |
| 220 | 100 – 200 | 150 – 250 |

В результате оценки рациональных напряжений для отдельных участков цепи и системы напряжений для сети в целом по каждому варианту схемы электрических соединений сети определяется число ступеней трансформации электроэнергии при передаче её от шин РУ-110 – 330 кВ от ИП до шин РУ 6 – 10 кВ потребителей. Полученные данные позволяют уточнить рассматриваемые варианты схемы конфигурации сети и выявить 2 конкурентоспособных варианта схемы для последующих этапов проектирования сети. Расчетные данные необходимо свести в таблицу (согласно таблице 2.4) для всех вариантов. Для примера заполнения таблицы приведена схема сети на рисунке 2.3 в1 (замкнутая схема), при k = 1,2.

При сравнении вариантов схемы необходимо иметь в виду, что исключать из дальнейшего рассмотрения схемы (радиально-магистрального и кольцевого типа), одной системы напряжений (6, 10, 35, 220 кВ или 6, 10, 35, 110 кВ) нельзя.

| Таблица 2.4 – Сведения о расчетных нагрузках и номинальном напряжении воздушных линий, системе напряжений и числе ступеней трансформации районной сети (Вариант 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование схемы участка сети |  | 1 – 3 | 1 – 4 | 5 – 6 | 2 – 5 | А – 1 | А – 2 | 2 – 1 | Итого |
| Протяженность воздушной линии в одном исполнении, км |  | 24 | 60 | 24 | 36 | 90 | 78 | 60 | 426 |
| Протяженность трассы, км* |  | 48 | 30 | 48 | 72 | 90 | 78 | 60 | 342 |
| Расчётная нагрузка, мВА | Р | 18,4 | 11,2 | 7,5 | 14 | 55 | 56,8 | 2,8 |  |
|  | Q | 7,3 | 4,4 | 2,9 | 5,5 | 21,6 | 22,2 | 1,1 |  |
|  | S | 20 | 12 | 8 | 15 | 59 | 61 | 3 |  |
| Номинальное напряжение участка, кВ |  | 35 | 35 или 110 | 35 | 35 | 110 или 150 | 110 или 150 | 110 или 150 | 35 или 110/150 |
| Число ступеней трансформации, кВ |  | две | 35/6 – 10 | 110/35 |  | 110/6 – 10 одна |  |  | Частично две ступени |

2.3. Выбор трансформаторов и схем электрических соединений понижающих подстанций

В процессе проектирования электрической сети определяются назначение и местоположение понижающих подстанций, выбираются число, мощность, и тип трансформаторов, схема электрических соединений подстанций.

Главные схемы электрических соединений подстанций 35 – 220 кВ должны отвечать следующим основным требованиям:

- схема должна обеспечивать надежное электроснабжение потребителей в соответствии с категориями в нормальном, послеаварийном и ремонтном режимах;

- схема должна обеспечивать надежность транзита мощности через подстанцию в нормальном, послеаварийном и ремонтном режимах;

- схема должна быть по возможности простой, наглядной, гибкой и экономичной в эксплуатации и средствами автоматики осуществлять восстановление питания потребителей в послеаварийных ситуациях.

В приложении 1 приведены схемы электрических соединений одно-, двух трансформаторных подстанций упрощенного типа, дана их краткая характеристика и область применения, указаны особенности выполнения схем коммутации подстанций в сложных климатических и эксплуатационных условиях.

Выбор главной схемы электрических соединений подстанций (УРП, ГПП) обосновывается требованиями надежности питания потребителей отдельных пунктов и района в целом, экономичности и гибкости в эксплуатации в зависимости от принятой схемы районной сети.

При определении номинальной мощности трансформаторов необходимо в максимальной степени учитывать допустимые систематические и аварийные перегрузки трансформаторов. В целях снижения суммарной установленной трансформаторной мощности в электрической сети при выполнении курсового проекта конкретные суточные графики активных и реактивных нагрузок пунктов потребления не заданы, поэтому оценить допустимые перегрузки невозможно. Кроме того, отсутствуют исходные данные о числе и мощности отдельных потребителей, присоединенных к различным секциям шин со стороны 6 – 10 кВ трансформаторов, поэтому можно исходить из равенства расчетных нагрузок потребителей, присоединенных к различным секциям шин РУ 6 – 10 кВ.

На однотрансформаторной подстанции номинальная мощность трансформатора Sном выбирается исходя из максимальной расчетной нагрузки S потребителей 6 – 10 кВ.

В результате выбора числа и мощности трансформаторов, а также схем электрических соединений подстанций уточняются рассматриваемые варианты схем и по каждому из них оцениваются такие показатели, как суммарная установленная мощность в сети, количество коммутационных аппаратов по типам выключателей, короткозамыкателей, отделителей, разъединителей и т.д.

Выбор конструктивного исполнения числа цепей и сечений воздушных линий

Выбор конструктивного исполнения и марок проводов линий электропередачи электрической сети при проектировании производится на основании данных о расчетных нагрузках отдельных участков, их номинального напряжения и протяженности (см. таблицу 2.4),. а также конкретных условий прокладки.

При решении вопроса о числе цепей ВЛ по условиям обеспечения надежного электроснабжения могут рассматриваться следующие варианты /4/:

- сооружение двухцепной ВЛ или двух одноцепных;

- сооружение двухцепной ВЛ или одноцепной с проводом большого сечения.

Выбор сечения проводов производится по нормируемым обобщенным показателям. Для воздушных линий 35 – 220 кВ в качестве такого показателя используется экономическая плотность тока. Выбранное сечение проверяется по допустимой токовой нагрузке по нагреву в нормальном и тяжелом послеаварийном режимах, максимальной нагрузки и условиям короны.

Для ВЛ значения экономической плотности тока принимаются в пределах 1 – 1,5 А/мм2 в зависимости от региона и числа часов использования максимума нагрузки (см. таблицу П2.3), тогда суммарное сечение проводов ВЛ определяется для одной цепи по формуле:

Если условие (2.17) не выполняется хотя бы одно, то следует выбрать сечение провода ВЛ FH из условия нагрева по наибольшему из токов.

Для каждого из участков из участков сети выбирается наибольшее сечение (FЭK или FH) и проверяется по условиям короны. Оно должно быть не менее минимального допустимого значения FKOР, установленного для ВЛ в зависимости от Uном: 110 кВ – 70 мм2; 150 кВ – 120 мм2; 220 кВ – 240 мм2; 330 кВ – 600 мм2 или 2×240 мм2.

Результаты решения задачи выбора сечений участков сети рекомендуется заносить в таблицу 2.5.

Расчетные токи нормального и послеаварийного режимов наибольших нагрузок для каждого варианта сети определяются на основе расчетных нагрузок таблица 2.4.

| Таблица 2.5 – Сведения об исходных данных и результатах выбора сечений проводов по условиям экономической плотности допустимого нагрева и короны (на одну цепь ВЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование варианта участка сети | Uном, кВ | F, мм2 | FЭK, мм2 | IДОП, А | IНОРМ, А | IП АВАР, А | FН, мм | FKOР, мм2 | Сечение проводов, принятых в линии |

Выбор рациональной схемы электрической сети на основании технико-экономического сравнения конкурентно-способных вариантов

Экономическим критерием, по которому определяют наиболее выгодный вариант, является минимум приведенных затрат.

Каждый вариант схемы графически представляется упрощенной расчетной схемой электрических соединений ВЛ и понижающих подстанций. Например, на рисунке 2.6 представлена схема замещения районной сети (а) и полная схема электрических соединений (б) сети, исходные данные и вариант изображены в виде рисунков 2.2 и 2.4.

Для проведения технико-экономических расчетов все сведения о схеме сети рекомендуется представить аналогично рисунку. 2.6 а, а именно:

- по узлам схемы:

  - номинальная мощность трансформаторов подстанции Sном, МВА;

  - номинальное напряжение со стороны ВН, СН и НН трансформаторов и на шинах ИП UВН, UСН, UHН и UИП, кВ;

  - расчетные мощности потребителей в режиме наибольших нагрузок с учетом компенсации реактивной мощности (P+jQ), МВА;

  - наименование (номер) подстанции и ИП;

- по ветвям схемы:

  - модуль полной мощности S MB-А, найденный согласно приближенной оценке потокораспределения в сети, таблица 2.4;

  - число цепей п, марка и сечение провода ВЛ F, мм2;

  - протяженность трассы l, км с учетом коэффициента удлинения трассы k.

Сведения о коммутационных аппаратах, устанавливаемых на подстанциях проектируемой сети от шин РУ ИП до шин РУ 6-10 кВ подстанции потребителей, рекомендуется представлять аналогично рисунку 2.6, б.

Основными экономическими показателями электрической сети являются капитальные вложения на её сооружение К, ежегодные эксплуатационные издержки И и приведенные народнохозяйственные затраты З.

Приведенные затраты для каждого из равноценных по надежности вариантов схемы определяются по формуле:

Ежегодные издержки на эксплуатацию сети состоят из отчислений от капиталовложений на амортизацию и обслуживание ВЛ и подстанций ИЛ, ИП и ежегодных затрат на возмещение потерь электроэнергии в элементах сети ЗПОТ:

2.4. Краткая характеристика и основные технико-экономические показатели электрической сети

3. Определение параметров установившихся режимов электрических сетей

3.1. Общие положения

Под установившимися режимами электрической сети понимаются длительные нормальные и послеаварийные режимы.

Целью расчетов установившихся режимов является определение параметров режима и их анализ на соответствие допустимым значениям.

Исходными данными для режима служат параметры сети: активные и реактивные мощности, потребляемые в узлах сети; напряжение в питающем узле сети. Расчеты режима электрической сети разделяются на ряд этапов:

- определение параметров схемы замещения электрической сети;

- расчет распределения мощностей по элементам сети;

- расчет режима напряжений в узлах сети и выбор регулировочных ответвлений.

3.2. Схема замещения электрической сети для расчета установившихся режимов

Подготовка схемы замещения электрической сети предполагает выбор схемы замещения и расчет параметров схемы замещения.

Воздушные линии электропередачи до 400 км при напряжении Uном = 110 – 220 кВ представляются на рисунке 3.1, а П-образной схемой замещения, параметры которой определяются:

3.3. Определение параметров режима разомкнутой электрической сети

3.4. Особенности расчета режимов замкнутых электрических сетей

Расчет режима кольцевой замкнутой сети следует начинать с приведения нагрузок непосредственно к узлам кольцевой сети. На втором этапе осуществляется расчет распределения мощностей на распределения мощностей на разомкнутых участках сети, примыкающих непосредственно к узлам кольцевой сети.

Расчет распределения мощностей по участкам кольцевой сети (см. рисунок 3.4) осуществляется в два этапа. На первом этапе производиться расчет распределения мощностей в кольцевой сети без учета потерь мощности. При п узлов в кольцевой сети мощности головных участков сети находятся по формулам:

3.5. Выбор средств регулирования напряжения

Для обеспечения требований, предъявляемых к качеству напряжения потребителей электроэнергии, значения напряжения в проектируемой сети должны быть в определенных пределах. Допустимый режим напряжения может быть обеспечен применением специальных устройств, позволяющих регулировать напряжение в равных точках сети.

Регулирование напряжения может осуществляться на шинах источников питания и на шинах приемных подстанций.

Устройство регулирования напряжения должно обеспечить поддержание на шинах вторичного напряжения подстанций, к которым присоединены распределительные сети в пределах 1,05 Uном в период максимальных нагрузок и не выше 1,0 Uном в период минимальных нагрузок. В качестве основных средств регулирования напряжения при выполнении проекта принимаются трансформаторы с автоматическим переключением ответвлений под нагрузкой (трансформаторы с РПН).

Выбор ответвлений на стороне высшего напряжения двухобмоточных трансформаторов производится следующим образом: определяется напряжение на низкой стороне трансформатора, приведенное к высокой стороне:

Трёхобмоточные трансформаторы изготавливаются с регулированием напряжения под нагрузкой только на обмотке ВН, а обмотка СН имеет ответвление для изменения коэффициента трансформации без возбуждения. В тех случаях, когда характер изменения суточных графиков нагрузки на НН и СН не совпадают, последовательно с обмоткой СН включают линейные регулировочные трансформаторы. Поэтому ответвления РПН на стороне НН 3-х трансформаторов выбирается из условия обеспечения желаемого уровня напряжения на стороне НН. При этом предполагается, что необходимый уровень напряжения на средней стороне обеспечивается линейным регулятором.

# Библиографический список

Основная литература

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учеб. пособие, - М.: Университетская книга; Логос, 2006. - 254 с.

- Поспелов Г.Е. Электрические системы и сети: Учебник /Г.Е. Поспелов, В.Т. Федин, П.В. Лычев – Мн.: УП «Технопринт», 2004. – 720 с.

- Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 кВ. в 7 томах /Под ред. И.Т.Горюнова и др. – М.: Папирус Про, 2007 г.

- Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. – (Высшее образование).

- Электротехнический справочник: в 4 т. /Под общ. ред. проф. МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 9-е изд. стер. – М.: Изд-во МЭИ, 2004 г.

- В.М. Степанов. Передача и распределение электроэнергии, расчёты линий электропередач и электрических сетей: В.М. Степанов, В.С. Косырихин. Тула: Изд-во ТулГУ, 2008. – с. 189

Дополнительная литература

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1989 г.

- Электрические системы. Электрические сети / Под ред. В.А. Веникова, В.А. Строева – М.: Высшая школа, 1998.

- Электрические системы и сети / Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, B.C. Перхач / Под редакцией Г.И. Денисенко Киев: Вища школа, 1986 г.

- Электрическиесистемы и сети в примерах и иллюстрациях. Учеб. пособие / В.В. Ежков, ГХ Зарудский, Е.Н. Зуев и др.; Под ред. ВА. Строева. - М.: Высш. школа, 1999.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем / под ред. B.C. Рокотяна и И.Н. Шапиро. Изд. 3-е. - М.: Энергоатомиздат, 1985 г.

- Зуев Э.Н., Лисеев М.С. и др. Проектирование системы электроснабжения промышленного района. Изд. 2-е -М.: МЭИ, 1988 г.

- Шаповалов И.Ф.Справочник по расчету электрических сетей. – Киев: Будивельник, 1986. – 225 с.

- Пособиепо курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей: Учеб. пособие / В.Н. Блок, Г.К. Обушев, Л.Б. Поперенко и др.; Под ред. В.Н. Блок. – М.: Высшая школа, 1981. – 384 с.

- Мельников НА., Рокотян С.С., ШеренцисЛ.Н.Проектирование электрической части воздушных линий электропередачи 330-500 кВ. - М.: Энергия, 1974. - 472 с.

- Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г.  Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20185–94. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 48 с.

- Железко Ю.С.Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.

- Справочник по установкам высокого напряжения / Под ред. И.А. Баумштейна, СА. Бажанова. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 768 с.

- Правила устройства электроустановок изд. 7 М.: Энергоатомиздат, 2006.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.- М.: ЗАО «Энергосервис», 2003.-368 с.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35...750 кВ. 4-е изд., перераб. и доп. НТО Минэнерго СССР. М., 1991. 86 с.

- Типовые схемы принципиальные РУ 6–750 кВ подстанций и указания по их применению. М.: Энергосетьпроект, 1993.

- В.М. Степанов, В.С. Косырихин. Расчет и проектирование систем промышленного электроснабжения / В.М. Степанов, В.С. Косырихин; ТулГУ. – Тула: Изд - во ТулГУ, 2006. – 100 с.

- В.М. Степанов., В.С. Косырихин. Расчет и проектирование электропитающих систем / Учебно – методическое пособие. Тула. Изд-во ТулГУ, 2010.

- В.М. Степанов, В.С. Косырихин. Системы электроснабжения промышленных предприятий: учеб.-метод. пособие / В. М. Степанов, В. С. Косырихин; ТулГУ, Ин-т высокоточных систем им. В. П. Грязева, Каф. "Электроэнергетика". - Тула : Изд-во ТулГУ, 2010. - 368 с.

Периодические издания

- Электричество: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / РАН. - 1995 № 1-12. - 1996 № 1-12. - 1997 № 1-12. - 1998 № 1-12. - 1999 № 1-12. - 2000 № 1-12. - 2001 № 1-12. - 2008 № 1-8. - М.: Знак, 1995 - ISSN 0013-5380.

- Электротехника: научно-технический журнал. - 1995 № 1-12. - 1996 № 1-12. - 1997 № 7-12. - 1998 № 1-12. - 1999 № 1-6,8-12. - 2000 № 1-12. - 2001 № 1-12. - 2002 № 7-12. - 2003 № 1-12. - 2004 № 1-12. - 2005 № 1-12. - 2006 № 1-12. - 2007 № 1-12. - 2008 № 1-8. - М.: Знак, 1995 - . - Издается с 1930 г. - ISSN 0013-5860.

- Известия высших учебных заведений и энергетических объединений. Энергетика : научно-технический и производственный журнал, 2003.;

- Промышленная энергетика: Производственно- технический журнал. - М.: Энергопрогресс, 2008.;

- Электрика: научный, производственно-технический и информационно-аналитический журнал. - М. : ООО "Наука и технологии", 2004.;

- Электроэнергетика : информационно-аналитический журнал . - М. : Образование, 2008.

Приложение

Рисунок П.1 – Типовые схемы РУ

| Таблица П.1 - Области применения типовых схем РУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № схемы | Наименование схемы | Области применения схемы е сетях напряжением, кВ |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 1 | Блок (линия – трансформатор) с разъединителем | + | + | + | + | – | – |
| 2 | Блок (линия – трансформатор) с предохранителем | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Блок (линия – трансформатор) с отделителем | + | + | + | – | – | – |
| 4 | Два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | + | + | + | – | – | – |
| 5 | Мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов | + | + | + | – | – | – |
| 6 | Сдвоенный мостик с отделителями в цепях трансформатора |  | + | – | – | – | – |
| 7 | Четырехугольник | – | – | + | + | + | + |
| 8 | Расширенный четырехугольник | – | – | + | + | – | – |
| 9 | Одна секционированная система шин | + |  |  |  |  |  |
| 10 | Одна секционированная система шин с обходной с отделителями в цепях трансформаторов и совмещенными секционным и обходным выключателями (до шести присоединений) |  | + |  |  |  |  |
| 11 | Одна секционированная система шин с обходной с совмещенными секционным и обходным выключателями (до шести присоединений) |  | + | + |  |  |  |
| 12 | Одна секционированная система шин с обходной с отдельными секционным и обходным выключателями (от 7 до I5 присоединений) |  | + | + |  |  |  |
| 13 | Две несекцноннрованные системы шин с обходной (от 7 до I5 присоединений) | – | + | + | – | – | – |
| 14 | Две секционированные системы шин с обходной (более 15 присоединений) | – | + | + | – | – | – |
| 15 | Трансформаторы – шины с присоединением линий через два выключателя (до четырех линий) |  |  |  | + | + | + |
| 16 | Трансформаторы – шины с полуторным присоединением линий (до 6 линий) | – | – | – | + | + | + |
| 17 | Полуторная схема (6 и более линий) | – | – | – | + | + | + |

Примечание. Количество присоединений равно количеству линий плюс количество трансформаторов.