Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

ПМ01Обслуживание электрооборудования электрических станций,

сетей и систем

МДК  01.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ

Методические указания

и контрольные задания для студентов заочного отделения

специальности 13.02.03«Электрические станции, сети и системы»

2015

Рассмотрено на заседании

МЦК энергетического цикла

Председатель МЦК

__________   /Н.В.Геберт/

Пр. №  от «___ » _______ 2015г

АВТОР: Тарасенко Н.С. преподаватель ГПОУ «ЧПТК»

Методические указания по выполнению контрольных работ предназначены для оказания помощи студентам- заочникам в организации их самостоятельной работы при изучении МДК01.01 «Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем».Содержат рекомендации, задания на контрольные работы, вопросы для самопроверки.

Введение

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине«Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»предназначены для студентов- заочников специальности 13.02.03«Электрические станции, сети и системы».Учебная дисциплина«Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем» является дисциплиной специального цикла в структуре основной профессиональной образовательной программы по специальности.

В результате выполнения контрольных работ и прохождении производственной практики студент должен:

уметь:

- обеспечивать заданный режим работы технологического оборудования;

- определять конструктивные и рабочие параметры основного оборудования;

-производить расчет токов короткого замыкания в электроустановках;

- проектировать электрическую часть энергетических объектов, анализировать результаты расчетов;

- использовать современную вычислительную технику для решения задач проектирования, анализа режимов и эксплуатации электроустановок;

- делать переключения в схемах электроустановок.

знать:

-структуру энергетических систем;

- режимы работы нейтралей в электрических сетях определенного напряжения;

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;

- методы расчета токов короткого замыкания;

- электрические принципиальные схемы электростанций, подстанций и электрических сетей;

- конструкции распределительных устройств и их монтажа;

- методики выбора и проверки электрических аппаратов и проводников;

- установки оперативного тока, заземляющие устройства.

Варианты контрольных работ составлены применительно к действующей рабочей программе по дисциплине. Выполнение контрольных работ определяет степень усвоения студентом изученного материала и умения применять полученные знания при решении практических задач. Проведение практических занятий предусматривает закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по программе учебной дисциплины.

Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения темам программы.

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:

- ознакомление с примерным тематическим планом и методическими указаниями;

- изучение программного материала по рекомендуемой литературе;

- составление ответов на вопросы самоконтроля.

ІТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № темы | Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка на студента, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 Общие сведения об энергосистемах и электроустановках | 16 |
| 2 | Раздел 2 Основное электрооборудование электрических станций и электрических сетей | 22 |
| 3 | Раздел 3 Короткие замыкания в электроустановках | 14 |
| 4 | Раздел 4 Методы ограничений токов короткого замыкания | 2 |
| 5 | Раздел 5 Проводники и электрические аппараты. Система измерений на электростанциях и подстанциях. | 38 |
| 6 | Раздел 6 Электрические схемы электростанций и подстанций | 24 |
| 7 | Раздел 7 Конструкции распределительных устройств. Щиты управления. | 10 |
| 8 | Раздел 8 Оперативный ток в электроустановках | 4 |
| 9 | Раздел 9 Заземляющие устройства электроустановок высокого напряжения. Защита от перенапряжений. | 6 |
| 10 | Практические работы | 34 |
| 11 | Контрольные работы | 20 |
| 12 | Курсовой проект | 38 |
|  | Итого | 270 |

ІІ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Основная цель выполнения контрольных работ:

– развитие навыков самостоятельного изучения учебного материала и работы с нормативно- справочной литературой;

- развитие аналитического мышления, ответственности, точности

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по  изучаемой дисциплине.

Основные задачи контрольных работ:

- научить студентов самостоятельной работе с учебной, справочной и нормативной литературой для углубления имеющихся теоретических знаний;

- показать возможность использования теоретических знаний в практической работе;

ІІІ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ

Введение

Студент должен знать:

- характеристику дисциплины и ее связь с другими дисциплинами, краткий исторический обзор развития энергетики в России, современное состояние и перспективы дальнейшего развития.

Раздел 1 Общие сведения об энергосистемах и электроустановка

Студент должен знать:

- структуру энергетической системы, типы электростанций и подстанций, номинальные напряжения электроустановок, понятие о качестве электрической энергии, категории потребителей по надежности электроснабжения, режимы работы нейтралей, принципы построения суточных и годовых графиков нагрузок потребителей подстанций, электростанций;

Раздел 2 Основное электрооборудование электрических станций и электрических сетей

Студент должен знать:

- типы генераторов, их параметры, особенности конструкции турбо- и гидрогенераторов, системы охлаждения генераторов, системы возбуждения синхронных генераторов; назначение, режимы работы, режимы работы синхронных и статических компенсаторов;

- типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов, их параметры, конструкции, принцип действия устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов.

Раздел 3 Короткие замыкания в электроустановках

Студент должен знать:

- виды коротких замыканий, причины и последствия КЗ, назначение расчетов токов короткого замыкания, порядок расчета токов КЗ;

- условия проверки на электродинамическую и термическую стойкость аппаратов и жестких шин, физические процессы в проводниках при протекании рабочих токов и токов КЗ.

Раздел 4 Методы ограничения токов короткого замыкания

Студент должен знать:

- различные методы ограничения токов короткого замыкания; типы, технические параметры, схемы включения токоограничивающих реакторов на подстанциях и ТЭЦ.

Раздел 5 Проводники и электрические аппараты. Система измерений на электростанциях и подстанциях

Студент должен знать:

- нормальный, послеаварийный и ремонтный режимы работы электроустановки;

- типы проводников, применяемые на электростанциях и подстанциях, их назначение, типы изоляторов для крепления жестких и гибких проводников;

- способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1кВ, типыдугогасительных устройств;

- назначение, основные параметры рубильников, переключателей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей;

- назначение, типы, основные технические параметры разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей и предохранителей;

- назначение измерительных трансформаторов, средства измерения основных электрических параметров электроустановки: тока, напряжения, частоты, мощности, энергии в нормальных режимах и аварийных ситуациях;

Раздел 6 Электрические схемы электроустановок

Студент должен знать:

- основные требования к электрическим схемам электроустановок, буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах;

- изображение схем распределительных устройств напряжением 6-10кВ, особенности их работы в нормальном, послеаварийном и ремонтном режимах;

- изображение схем распределительных устройств напряжением 35кВ и выше, особенности их работы в нормальном, послеаварийном и ремонтном режимах;

- последовательность разработки электрической схемы электростанции, структурные схемы электростанций разного типа, схемы энергоблоков «генератор-трансформатор» и «генератор-трансформатор-линия»;

- принципы построения электрических схем подстанций разного типа;

- рабочие, резервные и аварийные источники питания механизмов собственных нужд электростанции и подстанций, типовые схемы электроснабжения установок собственных нужд электростанции и подстанций;

Раздел 7Конструкции распределительных устройств.Щиты управления

Студент должен знать:

- достоинства и недостатки закрытых распределительных устройств (ЗРУ), особенности конструкций ЗРУ различных напряжений, область применения;

- типы и конструкции комплектных распределительных устройств внутренней утановки (КРУ) и комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), комплектных трансформаторных подстанций, их достоинства и недостатки, область применения;

- типовые конструкции открытых распределительных устройствэлектростанции и подстанций для различных схем электрических соединений;

- типы распределительных устройств напряжением до 1кВ современных конструкций, область применения; назначение, типы и конструкции щитов управления на электростанциях и подстанциях;

- структуру электромонтажного производства, организацию складского хозяйства, основы монтажа электрооборудования РУ;

Раздел 8 Оперативный ток в электроустановках

Студент должен знать:

- назначение оперативного тока на электростанциях и подстанциях, виды, источникиоперативного постоянного и переменного тока, типы аккумуляторов, схемы аккумуляторных установок на  на электростанциях и подстанциях;

Раздел 9 Заземляющие устройства электроустановок высокого напряжения. Защита от перенапряжений.

Студент должен знать:

- назначение и конструкции заземляющих устройств;

- принципы выполнения защиты от прямых ударов молнии и от перенапряжений;

ІVМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ                                          КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после изучения теоретического материала.

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Варианты контрольной работы определяются по последней цифре шифра- номера зачетной книжки студента. При окончании номера на «0» выполняется вариант № 10, при последней цифре «1» - вариант № 1 и т.д.

При выполнении контрольной работы следует выполнять следующие требования:

- в контрольную работу нужно записывать контрольные вопросы. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответа должно быть четким, кратким и конкретным;

- для всех исходных и вычисленных данных должны указываться размерности;

- приводить необходимые эскизы, схемы.

На каждой странице оставляются поля шириной 3- 4см для замечаний. После переписанного вопроса должен следовать ответ на него. За ответом на последний вопрос приводится список используемой литературы, методических пособий. На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, номер учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный материал. Если работа не зачтена, то студент выполняет ее повторно.

VМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Тема1.3 Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки являются исходными данными для решения многих вопросов, возникающих при проектировании: выбора мощности силовых трансформаторов, проводников, электрооборудования, трансформаторов собственных нужд и другого оборудования.

В большинстве случаев потребители подстанции имеют свои характерные изменения нагрузок в течении суток. Максимумы нагрузок потребителей не совпадают по времени а действительная нагрузка меньше суммарной установленной мощности.

Расчет нагрузок имеет целью определить расчетную максимальную нагрузку подстанции. Рассмотрим два способа расчета нагрузки подстанции.

а) Метод коэффициента разновременности максимумов.

Расчетный максимум нагрузки подстанции можно определить по известной максимальной нагрузке потребителей подстанцииРмах, приведенной в задании, по фидерам и коэффициенту разновременности максимумов нагрузокКрм.

Определяется расчетная максимальная нагрузка потребителей низкого напряжения НН:

Рнн мах= Рнн*Крм,

где  Рнн- сумма максимальных нагрузок потребителей НН, Мвт

Рнн= Р1+ Р2+ Р3+ … Рп

Крм- коэффициент разновременности максимумов, учитывающий несовпадение максимальных нагрузок потребителей подстанции по времени, рекомендуется принимать в пределах 0,85÷ 0,95.        Для другого низкого напряжения расчетная максимальная нагрузка определяется аналогично. При определении нагрузки подстанции с трехобмоточными трансформаторами 110/35/10кВ:

Определяется расчетная максимальная нагрузка потребителей 10Кв:

Р10 мах= Р10 *Крм

Р10= Р1+Р2+Р3+…+Р

Крм= 0,9

Определяется расчетная максимальная нагрузка потребителей 35кВ:

Р35 мах= Р35*Крм

Р35= Р1+Р2+Р3+…+Рп

Крм= 0,86

Определяется расчетная максимальная нагрузка на шинах 110кВ:

Р110 мах= Р10 мах+ Р35 мах

Определяется полная расчетная максимальная нагрузка подстанции:

Sмах=Р110 махСоsφ,

где  Соsφ- коэффициент мощности потребителей подстанции;

Соsφ= 0,8÷0,95

б)  Расчет нагрузок подстанции по типовым графикам.

Типовые графики нагрузки строятся по результатам исследования аналогичных действующих потребителей и приводятся в приложении А. Различным отраслям промышленности характерны свои изменения нагрузки во времени, свои  типовые графики.Графики выполняются ступенчатыми, наибольшая возможная за сутки нагрузка принимается за 100%, а остальные ступени графика показывают относительное значение нагрузки для данного времени суток.

При известном максимуме нагрузки  Рмах можно перевести типовой суточный график в график нагрузки данного потребителя, используя соотношение для каждой ступени графика:

РЗ.Д= п%100*Рмах,

где п%- ордината соответствующей ступени типового графика,%

Основным является обычно зимний суточный график.

Нагрузка летнего дня обычно принимается в пределах 70% от нагрузки зимнего дня. Графики обычно приводят в виде таблиц.

Таблица 5.1 – Расчет суточных графиков

| Время суток | n% | Нагрузка зимнего дня, МВт | Нагрузка летнего дня, МВт |
| --- | --- | --- | --- |

Графики зимнего и летнего дней

Для определения технико-экономических показателей подстанции можно построить годовой график продолжительности активной нагрузки.

Этот график показывает длительность работы подстанции в течении года с различными нагрузками.

По оси ординат откладывают нагрузки в соответствующем масштабе, по оси абсцисс- часы года от 0 до 8760.  Нагрузки располагают в порядке убывания от Рмах до Рмin, выбирают их из зимнего и летнего графиков.

Построение годового графика продолжительности нагрузок производится на основании известных суточных графиков. Время работы по зимнему и летнему графикам задано в таблице 1.3. Оформить графики можно в табличном и графическом виде.

Таблица 5.2- Годовой график продолжительности активной  нагрузки

| Часовая мощность, МВТ | Зима – 183 дня |  | Лето – 182 дня |  | Годовое количество часов | Годовая потребность электроэнергии, МВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжит.за сутки t, час | Продолжит.за год 183*t, час | Продолжит.за сутки t, час | Продолжит.за год 182*t, час |  |  |
| 20 15 14 10,5 10 7 ИТОГО | 4 4 16 | 732 732 2928 | 4 4 16 | 728 728 2912 | 732 732 728 728 2928 2912 8760 | 93120 |

Годовой график продолжительности активной нагрузки

в) Технико-экономические показатели проектируемой подстанции

- площадь, ограниченная кривой годового графика, численно равна энергии,  потребленной подстанцией за год:

Wгод= ∑Рi*Ti ,

где Рi- мощность i-й ступени графика,Мвт;

Ti- продолжительность ступени, часов;

- средняя нагрузка подстанции, Мвт;

Рср= Wгод8760 ,

где Wгод – электроэнергия, потребляемая подстанцией за год, Мвт*час;

- коэффициент заполнения графика показывает степень неравномерности           графика:

Кзг = РсрРмах ,

- продолжительность использования максимальной нагрузки:

Тмах = WгодРмах ,

- коэффициент использования установленной мощности, характеризует степень использования установленной мощности:

Ки = РсрРуст ,

По известной активной максимальной мощности можно определить полную максимальную мощность:

Sмах= РмахCosφ ,

где Cosφ – коэффициент мощности,

Cosφ = 0,8÷ 0,95

Пример 1:

Рассчитать и построить суточные графики зимнего и летнего дня активной нагрузки для подстанции, рассчитать и построить годовой график продолжительности активной нагрузки;   Определить технико-экономические показатели подстанции. Максимальная мощность Рмах=11Мвт, типовой график нагрузки- рис.3, продолжительность действия зимнего графика-200дней, прододолжительность действия летнего графика-165дней

Решение:

1 Пользуясь типовым графиком (рис.3), определяю часовые мощности зимнего дня по формуле:

Рt = n%100*Рмах ;

Для первой ступени зимнего графика:

Р0-4з=80100*11= 8,8Мвт

Для других ступеней мощности определяются аналогично.

Нагрузка летнего дня составляет 70% от нагрузки зимнего дня:

Р0-4л= 0,7*Р0-4з

Для первой ступени:

Р0-4л= 0,7*8,8= 6,16Мвт

Результаты расчетов свожу в таблицу 5.6.

Таблица 5.6 – Суточные графики

| Время суток | 𝐧% | Нагрузка зимнего дня, Мвт | Нагрузка летнего дня, Мвт |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 4 | 80 | 8,8 | 6,16 |
| 4 - 8 | 90 | 9.9 | 6,93 |
| 8 - 12 | 100 | 11 | 7,7 |
| 12 - 14 | 80 | 8,8 | 6,16 |
| 14 - 20 | 100 | 11 | 7,7 |
| 20- 24 | 70 | 7,7 | 5,39 |

2 Годовой график продолжительности активной нагрузки строится на основании суточных графиков зимнего и летнего дня.

Составляю таблицу 5.7.

Таблица 5.7 – Годовой график продолжительности активной нагрузки

| Часовая мощность,.Мвт | Зимний день, 200дней |  | Летний день, 165дней |  | Годовое кол-во часов | Годовое кол-во Электроэнергии, Мвт*час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжитель ность за сутки, tз,час | Продолжитель ность за год, tз,час | Продолжитель ность за сутки, tл,час | Продолжитель ность за год, tл,час |  |  |  |
| 11 | 10 | 2000 |  |  | 2000 | 22000 |  |
| 9,9 | 4 | 800 |  |  | 800 | 7920 |  |
| 8,8 | 6 | 1200 |  |  | 1200 | 10560 |  |
| 7,7 | 4 | 800 | 10 | 1650 | 2450 | 18865 |  |
| 6,93 |  |  | 4 | 660 | 660 | 4574 |  |
| 6,16 |  |  | 6 | 990 | 990 | 6098 |  |
| 5,39 |  |  | 2 | 330 | 330 |  | 1779 |

3 Определяю технико-экономические показатели:

- годовое потребление электроэнергии:

Wг = ∑Рi*ti = 71796Мвт*час

- средняя нагрузка за год:

Рср= Wг8760 =717968760 = 8,2Мвт

- коэффициент заполнения графика:

Кзг= РсрРмах= 8,211 = 0,75

- число часов использования максимальной нагрузки:

Tмах= WгРмах= 7179611 = 6527час

Тема 2.3 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы

Количество трансформаторов на подстанции и их мощность должны удовлетворять условиям обеспечения надёжности электроснабжения потребителей, минимальным капитальным затратам и наиболее экономичному режиму работы трансформаторов.

Для подстанций, питающих потребителиI и II категорий, наибольшее распространение получили двухтрансформаторные подстанции с неявным резервом и раздельной работой трансформаторов.

Мощность трансформаторов выбирают так, чтобы в нормальном режиме загрузка трансформаторов была около 50% (βн=0,5). Для определения желаемой мощности трансформаторов можно воспользоваться формулой:

Sт≥ Sмахn*βн

где: Sт – желаемая мощность трансформаторов, мВ/А

Smax – расчётная максимальная нагрузка потребителей подстанции, мВ/А

n – количество трансформаторов,

βн–рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в                нормальном режиме

Стандартную мощность трансформаторов  выбирают по справочникам ближайшую большую, чем желаемая мощность (л1,стр613). При необходимости, если мощность немного меньше желаемой, можно воспользоваться возможностью систематической перегрузки трансформаторов на время максимума нагрузки.

После выбора стандартной мощности трансформаторов необходимо определить загрузку трансформаторов:

- в нормальном режиме по формуле:

𝛽н=Sмахn*Sст

где: Sст – стандартная мощность трансформаторов, выбранная по справочникам, каталогам, МВА ( л1, стр 613-621)

- в послеаварийном режиме по формуле:

𝛽а= Sмахn-1*Sст

Коэффициент загрузки трансформаторов в послеаварийном режиме  βа  не должен превышать 1,05

При большей перегрузке часть неответственных потребителей, относящихся к III категории, можно отключить на время ремонта повреждённого трансформатора.

Необходимо проверить также обеспечение потребителей Ι и ΙΙ категорий в послеаварийном режиме:

Sст*1,05  ≥  SΙ+SΙΙ

При выполнении этих условий окончательно выбирают тип и мощность трансформатора с учётом первичного и вторичного напряжения трансформаторной подстанции.

Таблица 5.8 – Технические данные трансформаторов (пример)

| Тип трансформатора | Номин. мощность, кВА | Номин. напр. Uном,кВ |  |  | Потери, кВт |  | Напряжение КЗ, % |  |  | Ток ХХ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | ХХ | КЗ | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |
| ТДТН 25000/110 | 25000 | 115 | 38,5 | 11 | 28,5 | 140 | 10,5 | 17,5 | 7 | 0,7 |

Пример:

Выбрать тип, количество и мощность силовых трансформаторов на подстанции.  Мощность потребителей первой категории 10%;  мощность потребителей второй категории  30%; мощность потребителей третьей категории 60%;  напряжение питающей сетиU1= 110кВ; напряжение распределительной сетиU2= 10кВ; коэффициент мощности потребителей 0,93.

Решение:

От проектируемой подстанции питаются потребители Ι,ΙΙ и ΙΙΙ категорий,поэтому предлагаю установить два трансформатора

n= 2

Определяю полную мощность нагрузки:

Sмах = РмахСоsφ = 110,93 = 11,83МВА

В нормальном режиме загрузка трансформаторов должна быть около 70% (βн=0,65÷0,7). Для определения желаемой мощности трансформаторов воспользуюсь формулой:

Sт ≥ Sмахn*βн = 11,832*0,7 =8,45МВА

где: Sт – желаемая мощность трансформаторов, МВА

Smax – расчётная максимальная нагрузка потребителей подстанции, МВА

n – количество трансформаторов,

βн–рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в                нормальном режиме, (β н=0,65÷ 0,7)

Стандартную мощность трансформаторов  выбираю по справочнику (приложение Б).

Выбираю трансформаторы типа ТД-10000/110 напряжением 110/10кВ.

После выбора стандартной мощности трансформаторов определяю загрузку трансформаторов:

- в нормальном режиме:

𝛽н=Sмахn*Sст=11,83  2*10 = 0,59

где: Sст – стандартная мощность трансформаторов, 10МВА;

- в послеаварийном режиме:

𝛽а= Sмахn-1*Sст = 11,831*10= 1,18;

В послеаварийном режиме оставшийся в работе трансформатор будет перегружен на 18% , что вполне допустимо, так как допускается на 40%.

Необходимо проверить обеспечение потребителей Ι и ΙΙ категорий в послеаварийном режиме:

Sст*1,4  ≥  (SΙ+SΙΙ) Sмах

10*1,4>(0,3+0,1)*11,83

14МВА > 4,73МВА

То есть в послеаварийном режиме все потребители будут обеспечены электроэнергией.

Окончательно выбираю трансформаторы ТД-10000/110 напряжением 110/10кВ с учётом первичного и вторичного напряжения подстанции.

Таблица 5.9 – Технические данные трансформаторов

| Тип трансформатора | Номин. мощность, кВА | Напряжение, кВ |  | Потери, кВт |  | Напряжение КЗ, % | Ток ХХ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН | ХХ | КЗ |  |  |  |
| ТД-10000/110 | 10000 | 115 | 11 | 14 | 58 | 10,5 | 0,9 |  |

Тема3 Расчет токов трехфазного короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания производится с целью проверки выбранного электрооборудования, токоведущих частей, измерительных трансформаторов и других аппаратов подстанции на термическую и электродинамическую устойчивость. Порядок расчета:

а) составляют расчетную схему

На расчетной схеме указывают только те элементы энергосистемы, по которым протекает ток короткого замыкания от источника к точке КЗ. На схеме намечают точки КЗ, в том месте где установлено оборудование, которое необходимо проверить на термическую и электродинамическую стойкость(К1,К2, К3)

Расчетная схема (пример)

На расчетной схеме указывают параметры элементов, необходимые для расчета токов короткого замыкания.

При расчете токов КЗ учитывают сопротивления следующих элементов:

- синхронных генераторов, компенсаторов и двигателей;

- силовых трансформаторов и автотрансформаторов

- токоограничивающих реакторов;

- линий электропередач.

Сопротивления других элементов цепи короткого замыкания не учитывают, так как оно мало. При расчете токов КЗ  учитывают только индуктивные сопротивления, так как активные обычно очень малы по сравнению с индуктивными.

Для упрощения расчетов на каждой ступени расчетной схемы вместо действительного напряжения на шинах указывают среднее напряжение Uср,кВ, согласно следующей шкале: 3,15; 6,3; 10,5; 37; 115; 230; 340; 515; 770.

Расчет токов КЗ ведется в относительно-базисных единицах. За базисную мощность принимают 100, 1000кВ.

б) составляют схему замещения

Схема замещения (пример)

Все элементы расчетной схемы заменяют их сопротивлениями. Каждому элементу присваивают порядковый номер (числитель), который сохраняется до конца расчетов, и его сопротивление в относительно-базисных единицах (знаменатель).

в) определяют сопротивления элементов

Сопротивления элементов в относительно-базисных единицах определяются по формулам:

-генераторов:

Х*б= Хd″*SбSнг ,

где Хd″- сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси полюсов, отн. ед.;

Sб – базисная мощность, задается произвольно, обычно 100; 1000МВА;

Sнг- номинальная мощность генераторов, МВА;

- трансформаторов:

Х*б= Uк100*SбSнт ,

где   Sнт- номинальная мощность трансформатора, МВА;

Uк – напряжение короткого замыкания для двухобмоточных трансформаторов, %;

Для трехобмоточных  трансформаторов в технических данных трансформаторов приведены напряжения короткого замыкания: UВН-СН; UВН-НН; UСН-НН. Их необходимо пересчитать, определить напряжения короткого замыкания для обмоток каждого напряжения по формулам:

UВН% = 0,5(UВН-НН% + UВН-СН% - UCН-НН%)

UCН% = 0,5(UВН-СН% + UСН-НН% - UВН-НН%)

UНН% = 0,5(UВН-НН% + UСН-НН% - UВН-СН%)

Сопротивления обмоток трехобмоточных трансформаторов определяются по формулам :

Х*б ВН  = UВН %100*SбSнт ,

Х*б СН  = UСН %100*SбSнт ,

Х*б НН  = UНН %100*SбSнт ,

- линий электропередач:

Х*б= х0*l *SбUср2,

где х0- удельное значение одного километра воздушной линии всех напряжений, Ом/км, х0= 0,4Ом/км;

l – длина линии, км;

Uср- среднее напряжение линии, кВ;

- реактора:

Х*б= хр100*IбIн*UнUср ,

где хр- сопротивление реактора,Ом;

Iб- базисный ток для ступени где установлен реактор,кА

Базисный ток определяется по формуле:

Iб= Sб3*Uср,

где Uср – напряжение той ступени, где находится точка короткого замыкания;

г) преобразовывают (сворачивают) схему замещения для каждой точки КЗ.Упрощают схему от источника питания к месту КЗ по правилам последовательного и параллельного  сложения сопротивлений (л1, стр128, 132), изученным в электротехнике, приводят к одному сопротивлению. Оно называется результирующим, обозначается Х*рез.

д) выбирают способ определения токов короткого замыкания

Начальные значения токов КЗ и токов установившегося режима различны. В случае небольшой удаленности места повреждения от генераторов начальное значение периодической составляющей и установившийся ток будут разными изза изменения реакции статора генераторов.

При небольшой удаленности точки КЗ от генераторов расчет ведется по расчетным кривым затухания апериодической составляющей тока КЗ. Электрическую удаленность места КЗ от источника характеризует расчетное сопротивление цепи короткого замыкания, отнесенное к суммарной мощности генераторов Х*расч, которое можно определить по формуле:

Х*расч= Х*рез*S∑нгSб ,

где S∑нг-суммарная номинальная мощность генераторов, МВА.

Если  Х*расч> 3Ом точка КЗ считается удаленной.

По мере увеличения удаленности точки КЗ на ток все меньше влияет изменение реакции статора генераторов и все больше индуктивное сопротивление внешней цепи, напряжение на выводах генераторов остается постоянным и ток КЗ определяется только сопротивлением цепи до места повреждения.

1 способ: Расчет токов КЗ по расчетным кривым приведенным

Если точка КЗ находится недалеко от генераторов, и если Х*расч≤ 3Ома, токи КЗ для различных моментов времени определяются по формуле:

Iпt = кt*I∑нг ,

где кt – кратность тока КЗ в момент времени t, показывает во сколько раз ток КЗ больше суммарного тока от генераторов I∑нг; определяется по кривым (приложение В) в зависимости от момента времени (t=0; t=∞) и величины расчетного сопротивления цепи Х*расч.

I∑нг- суммарный номинальный ток генераторов, кА;

I∑нг= Sнг3*Uср ;

Ток в начальный момент времени:

Iпt=0= кt=0*I∑нг;

Ток установившегося режима:

Iпt=∞= кt=∞*I∑нг;

Мощность короткого замыкания:

Sпt=0= Sк = кt=0*S∑нг;

Ударный ток короткого замыкания:

iу = √2*ку*Iпt=0 ,

где ку – ударный коэффициент, зависит от постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ; ку = 1,96 (л1,стр150) при питании места КЗ от генераторов.

2 способ: Расчет токов КЗ при питании места КЗ от системы бесконечной мощности.

Если точка КЗ удалена от источника, например находится на шинах подстанции в энергосистеме, она питается от системы неограниченной мощности Sс= ∞, хс= 0, ток в начальный момент времени и ток установившегося режима будут равны:

Iпt=0= Iпt=∞= Iк;

Ток КЗ определяется по формуле:

Iк= IбХ*рез ,

где Iб- базисный ток той ступени напряжения где находится точка КЗ;

Iб= Sб3*Uср ;

Ударный ток короткого замыкания:

Iу= √2*ку*Iк ,

где ку- ударный коэффициент, ку=1,8 при расчете токов КЗ на шинах подстанций (л1, стр150).

Мощность короткого замыкания:

Sк= SбХ*рез

Таблица 5.10 – Результаты  расчетов токов короткого замыкания

| Точка КЗ | Iк,кА | iу,кА | Sк, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Относительно точки К1 |  |  |  |
| Относительно точки К2 |  |  |  |

Пример 1

Для заданной схемы определить параметры короткого замыкания: ток установившегося режима, в начальный момент времени, ударный ток КЗ, мощность КЗ.

Решение:

Составляю расчетную схему:

Составляю схему замещения:

Задаюсь базисной мощностью Sб= 100МВА

Определяю сопротивление элементов:

- трансформаторов:

Х*б= Uк100*SбSнт = 10,5100*10010 = 1,05

где Uк – напряжение короткого замыкания, %;

Sнт- номинальная мощность трансформатора,МВА;

- линии электропередач:

Х*б= Uк100*SбSнт = 10,5100*10010 = 1,05

где х0- удельное сопротивление одного километра линии, х0= 0,4Ом/км;

l – длина линии,км;

Uср- среднее напряжение линии,кВ;

Упрощаю схему замещения:

Х6= Х2/2= 1,05/2= 0,53

Х7 = Х42 = 0,1512 = 0,075

Х8 = Х6+ Х7= 0,53 +0,075 = 0,605

Х8 = Хрез = 0,605

Точка КЗ удалена от источника, так как она питается от системы бесконечной мощности. Параметры короткого замыкания определяю по формулам:

Iпt=0= Iпt=∞=Iк=IбХрез

Iб= Sб3*Uср =1003*115 = 0,503кА

Iк=IбХрез =0,503 0,605 = 0,83кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу = √2*Ку*Iпt=0 = 1,41*1,8*0,83 = 2,11кА

где Ку – ударный коэффициент, ку=1,8 при расчете токов КЗ на шинах подстанций (л1, стр150).

Мощность короткого замыкания:

Sк= SбХ*рез =1000,605 = 165,3МВА

Таблица 5.11 – Результаты  расчетов токов короткого замыкания

| Точка КЗ | Iк,кА | iу,кА | Sк, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Относительно точки К1 | 0,83 | 2,11 | 165,3 |

Пример 2

Для заданной схемы определить параметры короткого замыкания: ток установившегося режима, в начальный момент времени, ударный ток КЗ, мощность КЗ.

Решение:

Составляю расчетную схему:

Составляю схему замещения:

Задаюсь базисной мощностью Sб= 100МВА

Определяю сопротивление элементов:

Определяю сопротивление элементов:

-генераторов:

Х*б= Хd″*SбSнг = 0,16*10040 = 0,4

где Хd″- сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси полюсов, отн. ед.;

Sб – базисная мощность, задается произвольно, обычно 100; 1000МВА;

Sнг- номинальная мощность генераторов, МВА;

- трансформаторов:

- трансформаторов:

Х*б= Uк100*SбSнт = 11,5100*10040 = 0,29

где Uк – напряжение короткого замыкания, %;

Sнт- номинальная мощность трансформатора,МВА;

- линии электропередач:

Х*б= х0*l *SбUср2 = 0,4*130*1002302 = 0,098

где х0- удельное сопротивление одного километра линии, х0= 0,4Ом/км;

l – длина линии,км;

Uср- среднее напряжение линии,кВ;

Упрощаю схему замещения:

Х8 = Х9 = Х10 = Х1 + Х4 = 0,4 + 0,29= 0,69

Х11 = Х83 = 0,693 = 0,23

Х12 = Х7 + Х11 = 0,1 + 0,23 = 0,33

Х12 = Х*рез = 0,33

Определяю расчетное сопротивление:

Х*расч= Х*рез*S∑нгSб ,

где S∑нг-суммарная номинальная мощность генераторов, МВА

Х*расч = 0,33*40*3100 = 0,396Ом

I∑нг= Sнг3*Uср = 40*31,73*220= 0,315

Определяю по кривым (приложение В)кратность тока КЗ в момент времени t=0; кt=0=2,8              Ток в начальный момент времени:

Iпt=0= кt=0*I∑нг = 2,8*0,315 = 0,882кА

Кратность тока КЗ установившегося режима при t=∞; кt=∞ = 2,7

Ток установившегося режима:

Iпt=∞= кt=∞*I∑нг= 2,7*0,315 = 0,85кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу = √2*ку*Iпt=0 = 1,44*1,96*0,882 = 2,49кА

где ку – ударный коэффициент, зависит от постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ; ку = 1,96 (л1,стр150) при питании места КЗ от генераторов.

Мощность короткого замыкания:

Sпt=0= Sк = кt=0*S∑нг= 2,8*40*3 = 336МВА

где ку – ударный коэффициент, зависит от постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ; ку = 1,96 (л1,стр150) при питании места КЗ от генераторов.

Таблица 5.12 – Результаты  расчетов токов короткого замыкания

| Точка КЗ | Iкt=0,кА | Iкt=∞, кА | iу,кА | Sк, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительно точки К1 | 0,882 | 0,85 | 2,49 | 336 |

Тема6.5 Типовые электрические схемы  подстанций

При составлении схемы подстанции вначале составляется структурная схема подстанции, которая включает основное электрооборудование: трансформаторы, распределительные устройства и соединения между ними. Структурная схема зависит от основного оборудования: двух- или треохбмоточные трансформаторы, количества распределительных устройств, типа подстанции.

Затем производится выбор схем для каждого распределительного устройства подстанции также, как и для электростанции по таблице приложения Г.

Конструктивное выполнение распределительных устройств бывает двух видов: наружной и внутренней установки. Обычно распредустройства напряжением 35кВ и выше выполняются открытыми (оборудование располагается на открытом воздухе); распредустройства 6, 10кВ выполняются закрытыми, в зданиях или в виде КРУНов (комплектных распределительных устройств наружной установки).

Пример

Составить структурную и главную схему подстанции; тип подстанции-узловая; к ОРУ500кВ подходит 2 линии, от ОРУ110кВ отходит 4 линии; от РУ10кВ отходит 2 линии.

Решение:

1 Составляю структурную схему:

2 Схемы распределительных устройств зависят от напряжения и количества присоединений к РУ.

РУ 500кВ имеет четыре присоединения (две линии,  два трансформатора), предлагаю схему четырехугольника..

РУ 110кВ имеет шесть присоединений (четыре линии и два трансформатора), предлагаю схему с одной рабочей и обходной системами шин.

К РУ 10 кВ на узловых подстанциях обычно подключают синхронные компенсаторы, трансформаторы собственных нужд.

3 Составляю полную главную схему подстанции.

Тема 6.6  Схемы электроснабжения установок собственных нужд подстанций

Электроприёмниками собственных нужд подстанций являются:

- электродвигатели системы охлаждения трансформаторов, синхронных компенсаторов;

- устройства обогрева масляных выключателей, шкафов комплектных распределительных устройств наружной установки;

- электродвигатели компрессоров, снабжающие воздухом воздушные выключатели и пневматические приводы;

- электрическое освещение, отопление, вентиляция закрытых распределительных устройств;

- электрическое освещение открытых распределительных устройств;

- система пожаротушения.

Наиболее ответственными приёмниками электроэнергии системы собственных нужд являются оперативные цепи, система связи, телемеханики, система охлаждения трансформаторов, аварийное освещение, система пожаротушения. Перечень потребителей собственных нужд приведен (Л1, стр 474÷478) и в приложениях Д и Е.

Мощность потребителей собственных нужд подстанций невелика,поэтому они присоединяются к сети 380/220В,которая получает питание от  понижающих трансформаторов.

Расчётная нагрузка потребителей собственных нужд подстанций определяется по формуле:

Sрасч = Кс*√ Руст2+ Qуст2

гдеКс- коэффициент спроса, учитывающий одновременность и загрузку потребителей собственных нужд. Его можно принять 0,8;

- Р,Q - установленная активная и реактивная мощность потребителей собственных нужд, кВт, квар.

Расчет нагрузок собственных нужд обычно сводится в таблицу.

Таблица 5.13 – Нагрузка собственных нужд подстанции

| Вид потребителя | Установленная мощность |  | cosφ | tgφ | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед., кВт | всего, кВт |  |  | Pуст, кВт | Qуст, квар |

Мощность трансформаторов собственных нужд на двухтрансформаторной подстанции определяется из условия:

Sт≥ SрасчКп

гдеКп- коэффициент допустимой аварийной перегрузки;

Кп= 1,05

Для питания потребителей собственных нужд используются трансформаторы типа ТМ, мощностью 25,40,63,100,250,400,630кВА, напряжением 6/0,4кВ или 10/0,4кВ (например ТМ400/10 напряжением 10/0,4кВ).

Для питания оперативных цепей подстанций используются постоянный или переменный ток.

Трансформаторы собственных нужд могут быть присоединены к сборным шинам РУ 6-10 кВ или к выводам низкого напряжения главных силовых трансформаторов отпайкой на участке между трансформатором  и выключателем.

Для питания оперативных цепей подстанций используются постоянный или переменный ток.

Постоянный оперативный ток обеспечивает наиболее надёжную работу приводов выключателей, применяется на подстанциях 110, 220кВ и выше, с числом выключателей три и больше.

Переменный оперативный токприменяется на подстанциях 35÷ 220кВ без выключателей ВН, или с одним или двумя выключателями. Возможно применение выпрямленного тока на подстанциях 110кВ с одним или двумя выключателями ВН. На подстанциях с оперативным переменным током трансформаторы собственных нужд присоединяются отпайкой к выводу главных трансформаторов. Это необходимо для возможности управления выключателями 6-10кВ при полной потере напряжения на шинах 6-10кВ.

На подстанциях с оперативным постоянным током трансформаторы собственных нужд присоединяются к шинам 6÷35кВ.

Сборные шины 0,4кВ секционируются.

Состав потребителей собственных нужд ПС зависит от типа ПС, мощности трансформаторов, типа электрооборудования.Потребители собственных нужд ПС имеют небольшую мощность (приложение Д и Е), питаются на напряжении380/220в от трансформаторов  собственных  нужд напряжением 10/0,4кВ. Мощность трансформаторов выбираю с учетом перегрузочной способности трансформаторов в послеаварийном режиме.

Таблица 5.13– Нагрузка потребителей собственных нужд

| Вид потребителя | Установленная мощность |  | сosφ | sinφ | Мощность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт*кол-во | Всего кВт |  |  | Р,кВт | Q,квар |  |  |
| Охлаждение силового трансформатора 250000/500 | 44,4*2 | 88,8 | 0,85 | 0,62 | 88,8 | 55,06 |  |  |
| Подогрев приводов разъединителей | 0,6*32 | 19,2 | 1 | 0 | 19,2 | 0 |  |  |
| Отопление, освещение,вентиляция ЗРУ,совмещенного со ЩУ | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 |  |  |
| Подогрев выключателей | 3,6*12 | 43,2 | 1 | 0 | 43,2 | 0 |  |  |
| Освещение ОРУ 500кВ | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |  |  |
| Освещение ОРУ-110кВ | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 006 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 181,2 | 55,06 |  |  |  |  |  |  |

Расчет нагрузки:

Pуст. = 181,2кВт;         Qуст. = 55,06 квар .

Полная расчетная мощность составляет:

SР=Кс*Pуст2+Qуст2

где Кс- коэффициент спроса, учитывает неодновременность и неполную загрузку потребителей;

Кс=0,8SР=0,8×181,22+55,062=189,4кВ

Определяю желаемую мощность трансформаторов собственных нужд:

SТ≥SрасчКп

где Кп = 1,4 коэффициент перегрузки в послеаварийном режиме.

SТ≥189,41,4=135,3 кВА

160кВА>135,3кВА

Выбираю трансформатор сборных нужд марки ТМ-160/10, напряжением 10/0,4кВ, мощностью 160кВА. Подключаю их к выводам трансформаторов 10кВ.

VІЗадания на контрольную работу 1

Задача 1

Эту задачу можно выполнить двумя способами: по суточным графикам (1 вариант) или с помощью коэффициента разновременности максимумов(2 вариант). Выполнить задание по одному любому варианту.

1 вариант

Построить суточные графики зимнего и летнего дня активной нагрузки для подстанции проектируемого предприятия; Построить годовой график продолжительности активной нагрузки; Определить технико-экономические показатели проектируемой подстанции Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 6.1 – Исходные данные к задаче 1

| № Вар. | Продолжительность действия летнего графика Тл | Продолжительность действия зимнего графика Тз | Максимальная мощность Рмах МВт | График нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182 | 183 | 10 | Рис 1 |
| 2 | 165 | 200 | 16 | Рис 2 |
| 3 | 152 | 213 | 12 | Рис 3 |
| 4 | 182 | 183 | 8 | Рис 4 |
| 5 | 165 | 200 | 14 | Рис 5 |
| 6 | 152 | 213 | 9 | Рис 1 |
| 7 | 182 | 183 | 7 | Рис 2 |
| 8 | 165 | 200 | 11 | Рис 3 |
| 9 | 152 | 213 | 15 | Рис 4 |
| 10 | 182 | 183 | 18 | Рис 5 |

2 вариант

Определить расчетную максимальную полную мощность потребителей подстанции, если даны нагрузки по фидерам ( Р1; Р2; Р3;Р4; Р5; Р6),  учитывая  коэффициент разновременности максимумов.Исходные данные приведены в таблице 2.

Таблица 6.2- Исходные данные к задаче 1

| Вариант | Мощность потребителей низкого напряжения, кВт |  |  |  |  |  |  |  | Крм | Cosϕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 400 10000 3500 | 200 5000 5000 | 1300 8000 500 | 1000 3800 500 | 400 12000 1500 | 200 6000 3000 |  |  | 0,85 0,86 0,87 | 0,9 0,9 0,9 |
| 4 5 6 7 | 800 5000 1600 3500 | 500 2500 800 5000 | 700 4000 1000 500 | 2000 1900 3000 500 | 1200 6000 1800 1500 | 400 3000 600 3000 |  |  | 0,88 0,89 0,9 0,91 | 0,9 0,9 0,9 0,9 |
| 8 9 10 | 4000 5000 8000 | 2000 2500 5000 | 13000 4000 7000 | 10000 1900 20000 | 4000 6000 12000 | 2000 3000 4000 |  |  | 0,85 0,86 0,87 | 0,9 0,9 0,9 |

Задача 2

Выбрать тип, количество и мощность силовых трансформаторов на подстанции.  Расчетную максимальную мощность Рмах  и другие показатели потребителей принять по результатам задачи 1.Мощность потребителей І, ІІи ІІІ категорий указана в таблице 3 в процентах от расчетной максимальной мощности Sмах.

Таблица 6.3 – Исходные данные к задаче 2

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность потребителей первой категорииS1, % | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Мощность потребителей второй категории SІІ, % | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| Мощность потребителей третьей категории SІІІ, % | 40 | 30 | 70 | 65 | 50 | 40 | 70 | 60 | 70 | 50 |
| Напряжение питающей сети, U1, кВ | 35 | 220 | 110 | 35 | 110 | 35 | 35 | 110 | 35 | 220 |
| Напряжение питающей сети, U2, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Коэффициент мощности потребителей подстанции | 0,9 | 0,95 | 0,92 | 0,93, | 0,9 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,9 | 0,95 |

Задача 3

Рассчитать параметры короткого замыкания: действующее значение

периодической составляющей Iпо, установившееся значение периодической составляющей I∞, ударный ток КЗ, мощность КЗ для схемы своего варианта в точке К1. Номер варианта определить по последней цифре шрифта зачетной книжки.Составить таблицу «Результаты расчета токов короткого замыкания».

Вариант 1

Энергосистема: Sc=∞; хс=0

Линии Л1, Л2:L1=L2=90 км

Сопротивление линии х0=0,4 Ом/км

Трансформаторы Т1,Т2:Sт1=Sт2=40МВА

Uквс=12,5%; Uквн=20%; Uксн=6,5%

U1=220кВ; U2=10 кВ; U3=35 кВ

Вариант 2

Энергосистема: Sc=∞; хс=0

Линии Л1, Л2:L1=L2=70 км

Сопротивление линии х0=0,4 Ом/км

Трансформаторы Т1, Т2: Sт1=Sт2=25 МВА

Uквс=10,5%; Uквн=17,5%; Uксн=6,5%

U1=110кВ; U2=10 кВ; U3=35 кВ

Вариант 3

Энергосистема Sс=∞; хс=0

Линии Л1, Л2: L1=60 км; L2=L3=50 км

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

Трансформаторы Т1, Т2: Sт1=Sт2=25 МВА

Uк1=Uк2=10,5%; U1=220 кВ, U2=10 кВ

Вариант 4

Энергосистема Sс=∞; хс=0

Линии Л1, Л2, Л3: L1=60 км;

L2=40 км; L3=40 км

сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

Трансформаторы Т1, Т2: Sт1=Sт2=16 МВА

Uк1=Uк2=10,5%; U1=110 кВ, U2=6 кВ

Вариант 5

Генераторы: G1, G2                                                                                                                                       хd" = 0,14отн.ед

Sг1= Sг2=7,5МВА

Трансформаторы: Т1, Т2,

Sт1= Sт2=10МВА

Uк1=Uк2=10,5%

Линии Л1, Л2:L1=L2=70 км

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

U1=10кВ; U2=110 кВ

Вариант 6

Генераторы: G1,G2

Sг1= Sг2=15МВА

хd" = 0,12отн.ед

Трансформаторы: Т1, Т2,

Sт1= Sт2=16МВА

Uк1=Uк2=10,5%

Линии Л1, Л2:L1=L2=100 км

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

U1=10кВ; U2=220 кВ

Вариант 7

Генераторы: G1, G2,

Sг1= Sг2=15МВА

Сопротивление генераторов:

хd" = 0,14отн.ед

Линия воздушная Л1, L1=100 км

U1=100 кВ

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

Трансформаторы: Т1, Т2, Sт1= т2=16МВА

Uк1=Uк2=10,5%

Вариант 8

Генераторы: G1, G2,  Sг1= Sг2=40МВА

Сопротивление генераторов

хd" = 0,16отн.ед

Линия воздушная Л1, L1=130 км

U1=220 кВ

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

Трансформаторы: Т1, Т2,

Sт1= Sт2=40МВА

Uк1=11,5; Uк2=11,5%

Вариант 9

Генераторы: G1, G2, G3

~                                                 Sг1=Sг2= Sг3=15МВА

хd" = 0,12отн.ед

Воздушная линия Л1: L=120 км

U1=330 кВ

Трансформаторы: Т1, Т2, Т3

Sт1= Sт2= Sт3=16МВА

Uк1=Uк2= Uк3=10,5%

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

Вариант 10

Генераторы: G1, G2, G3

Sг1=Sг2= Sг3=75МВА

хd" = 0,15отн.ед

Воздушная линия Л1: L=200 км

Трансформаторы: Т1, Т2, Т3

Sт1= Sт2= Sт3=80МВА

Uк1=Uк2= Uк3=11%

Сопротивление линий: х0=0,4 Ом/км

Задача 1

Составить главную схему подстанции;                                                                               Определить нагрузку потребителей собственных нужд для подстанции и выбрать трансформаторысобственных нужд.

Использовать дополнительные исходные данные из  таблицы  4.

Таблица 7.1- Исходные данные к задаче 1

| № Варианта | Напряжение РУ высокого напряжения, кВ | Количество отходящих линий ВН | Напряжение РУ среднего напряжения, кВ | Количество отходящих линий СН | Напряжение РУ низкого напряжения, кВ | Количество отходящих линий НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 6 | - | - | 10 | 8 |
| 2 | 35 | 2 | - | - | 10 | 7 |
| 3 | 110 | 2 | 35 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | 500 | 2 | 110 | 4 | 10 | 2 |
| 5 | 110 | 4 | - | - | 6 | 9 |
| 6 | 35 | 2 | - | - | 10 | 5 |
| 7 | 330 | 2 | 110 | 2 | 10 | 6 |
| 8 | 110 | 7 | - | - | 10 | 5 |
| 9 | 220 | 2 | 110 | 2 | 10 | 8 |
| 10 | 110 | 6 | - | - | 10 | 5 |

Таблица 7.2 – Дополнительные исходные данные для выполнения задачи 1

| Вариант | Силовые трансформаторы |  | Распредустройство высокого напряжения |  | Распредустройство среднего напряжения |  | Распредустройство низкого напряжения |  | Вид размещения щита управления |  | Распредустройство низкого напряжения |  | Вид размещения щита управления (общеподстанционного пункта управления ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Кол-во | Тип выключателя | Тип разъединителя | Тип выключателя | Тип разъединителя | Тип РУ | Кол-во шкафов |  |  | Тип РУ | Кол-во шкафов |  |
| 1 | ТДТН-10000/110 110/10кВ | 2 | У-110 | РДЗ-110 | - | - | КРУ-10 | 16 | ЩУ совмещен с ЗРУ |  | КРУ-10 | 12 | ЩУ совмещен с ЗРУ |
| 2 | ТДТН-16000/35 35/10кВ | 2 | С-35 | РДЗ-35 | - | - | КРУН-10 | 15 | Без обслуживающего персонала |  | КРУН-10 | 13 | Без обуживающего персонала |
| 3 | ТРДН-25000/110 110/35/10кВ | 2 | ВВК-110 | РДЗ-110 | ВВК- 35 | РДЗ-35 | КРУН-10 | 18 | Без обслуживающего персонала |  | КРУН-10 | 18 | Без обуживающего персонала |
| 4 | АТДЦТН-250000/500 500/110/10кВ | 2 | HPL-500 | РНДЗ-500 | HPL-110 | РДЗ-110 | КРУ-10 | 10 | ЩУ расположен отдельно от ЗРУ |  | КРУ-10 | 10 | ЩУ расположен отдельно от ЗРУ |
| 5 | ТРДН-40000/110 110/6кВ | 2 | ВМТ-110 | РДЗ-110 | - | - | КРУН-10 | 17 | Без обслуживающего персонала |  | КРУ-10 | 14 | ЩУ совмещен с ЗРУ |
| 6 | ТДНС-16000/35 35/10кВ | 2 | ОД-35 КЗ-35 | РДЗ-35 | - | - | КРУН-10 | 13 | Без обслуживающего персонала |  | КРУН-10 | 10 | Без обуживающего персонала |
| 7 | АТДЦТН-125000/330 330/110/10кв | 2 | HPL-330 | РНДЗ-330 | HPL-110 | РДЗ-110 | КРУ-10 | 14 | ЩУ совмещен со ЗРУ |  | КРУ-10 | 14 | ЩУ совмещен с ЗРУ |
| 8 | ТДТН-25000/110 110/10кВ | 2 | ВМТ-110 | РДЗ-110 | - | - | КРУ-10 | 13 | ЩУ расположен отдельно от ЗРУ |  | КРУ-10 | 13 | ЩУ совмещен с ЗРУ |
| 9 | АТДЦТН-63000/220 220/110/10кВ | 2 | ВМТ-220 | РДЗ-220 | ВМТ-110 | РДЗ-110 | КРУ-10 | 16 | ЩУ совмещен с ЗРУ |  | КРУ-10 | 16 | ЩУ совмещен с ЗРУ |
| 10 | ТДН-16000/110 110/10кВ | 2 | У-110 | РДЗ-110 | - | - | КРУН-10 | 13 | Без обслуживающего персонала |  | КРУН-10 | 13 | Без обслуживающего персонала |

Приложение А

Приложение Б

Трансформаторы силовые типа ТМГ

| Номинальная мощность трансформаторов, кВт | Напряжение, кВ |  | Потери, Вт |  | Ток ХХ, % | Напря жение КЗ,% | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН | ХХ | КЗ |  |  |  |  |
| ТМГ-25 | 6,10 | 0,4 | 130 | 630 | 3,2 | 4,5 | 780х650х850 | 290 |
| ТМГ-40 | 6,10 | 0,4 | 160 | 900 | 3 | 4,5 | 780х760х920 | 350 |
| ТМГ-63 | 6,10 | 0,4 | 210 | 1300 | 2,8 | 4,5 | 780х760х990 | 410 |
| ТМГ-100 | 6,10 | 0,4 | 290 | 1970 | 2,6 | 4,5 | 1100х870х1640 | 790 |
| ТМГ-160 | 6,10 | 0,4 | 440 | 2650 | 2,4 | 4,7 | 1250х920х1680 | 990 |
| ТМГ-250 | 6,10 | 0,4 | 550 | 3100 | 2,3 | 4,5 | 1420х990х1740 | 1300 |
| ТМГ-400 | 6,10 | 0,4 | 800 | 5500 | 2,1 | 4,5 | 1650х1080х1780 | 1650 |
| ТМГ-630 | 6,10 | 0,4 | 1050 | 7600 | 2 | 5,5 | 1820х1150х1910 | 1950 |
| ТМГ-1000 | 6,10 | 0,4 | 1550 | 10200 | 2 | 5,5 | 2000х1250х2100 | 2890 |
| ТМГ-1250 | 6,10 | 0,4 | 1650 | 12400 | 2 | 6 | 2150х1250х2100 | 3000 |
| ТМГ-2500 | 6,10 | 0,4 | 1650 | 12400 | 2 | 6 | 2150х1250х2100 | 3000 |

Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 35 кВ

| Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном обмоток, кВ |  | ик, % | Рк, кВт | Рх, кВт | Iх, % |  |  |  |
|  |  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ-100/35 | 0,1 | +2x1,5% | 35 | 0,4 | 6,5 | 1,9 | 0,5 2,6 |  |  |  |  |
| ТМ-160/35 | 0,16 | ±2x1,5% | 35 | 0,4; 0,69 | 6,5 | 2,6; 3,1 | 0,7 2,4 |  |  |  |  |
| ТМ-250/35 | 0,25 | +2x1,5% | 35 | 0,4; 0,69 | 6,5 | 3,7; 4,2 | 1,0 | 2,3 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-400/35 | 0,4 | ±6x1,5% | 35 | 0,4; 0,69 | 6,5 | 7,6; 8,5 | 1,9 | 2,0 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-630/35 | 0,63 | ±6x1,5% | 35 | 0,4; 0,69; 6,3; 11 | 6,5 | 11,6; 12,2 | 2,7 | 1,5 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-1000/35 | 1 | ±6x1,5% | 35 | 0,4; 0,69; 6,3; И | 65 | 16,5; 18 | 36 | 1,4 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-1600/35 | 1,6 | ±6x1,5% | 35 | 6,3; 11 | 6,5 | 23,5; 26 | 5,1 | 1,1 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-2500/35 | 2,5 | ±6x1,5% | 35 | 6,3; 11 | 6,5 | 23,5; 26 | 5,1 | 1,1 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-4000/35 | 4,0 | ±6x1,5% | 35 | 6,3; 11 | 7,5 | 33,5 | 6,7 | 1,0 |  |  |  |
| ТМН (ТМ)-6300/35 | 6,3 | ±6x1,5% | 35 | 6,3; 11 | 7,5 | 46,5 | 9,2 | 0,9 |  |  |  |
| ТД-10000/35 | 10 | ±2x2,5 % | 38,5 | 6,3; 10,5 | 7,5 | 65 | 14,5 | 0,8 |  |  |  |
| ТМН-10000/35 | 10 | ±9x1,3% | 36,75 | 6,3; 10,5 | 7,5 | 65 | 14,5 | 0,8 |  |  |  |
| ТДНС-10000/35 | 10 | ±8x1,5% | 36,75 | 6,3; 10,5 | 8,0 | 60 | 12,5 | 0,6 |  |  |  |
| ТД-16000/35 | 16 | ±2x2,5 % | 38,5 | 6,3; 10,5 | 8,0 | 90 | 21 | 0,6 |  |  |  |
| ТДНС-16000/35 | 16 | ±8x1,5% | 36,75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 10 | 85 | 18 | 0,55 |  |  |  |
| ТРДНС-25000/35 | 25 | ±8x1,5% | 36,75 | 6,3-6,3; 10,5-10,1 | 9,5 | 115 | 25 | 0,5 |  |  |  |
| ТРДНС-32000/35 | 32 | ±8x1,5% | 36,75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 11,5 | 145 | 30 |  |  |  |  |

Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 к

| Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном обмоток, кВ |  | ик, % | Рк, кВт | Рх, кВт | Iх, % |
|  |  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| ТМН-2500/110 | 2,5 | + 10x1,5% -8x1,5% | 110 | 6,6; 11 | 10,5 | 22 | 5,5 | 1,5 |
| ТМН-6300/110 | 6,3 | +9x1,78% | 115 | 6,6; 11 | 10,5 | 44 | 11,5 | 0,8 |
| ТДН-10000/110 | 10 | +9*1,78% | 115 | 6,6; 11 | 10,5 | 60 | 14 | 0,7 |
| ТДН-16000/110 | 16 | +9x1,78% | 115 | 6,6; 11; 34,5 | 10,5 | 85 | 19 | 0,7 |
| ТДН-25000/110 | 25 | +9x1,78% | 115 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 10,5 | 120 | 27 | 0,7 |
| ТДНЖ-25000/110 | 25 | +9x1,78% | 115 | 27,5 | 10,5 | 120 | 30 | 0,7 |
| ТД-40000/110 | 40 | +2x2,5 % | 121 | 3,15; 6,3; 10,5 | 10,5 | 160 | 50 | 0,65 |
| ТРДН-40000/110 | 40 | ±9x1,78% | 115 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 10,5 | 172 | 36 | 0,65 |

Трехфазные трехобмоточные трансформаторы 110 кВ

| Тип | Sном, МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном обмоток, кВ |  |  | ик, % |  |  | Рк, кВт | Рх, кВт | Iх, % |  |  |  | Xт, Ом |  |  |  | Qх, квар |
|  |  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н |  |  |  |  | СН | НН | ВС | ВН | СН |  |  |
| ТМТН -6300/110 | 6,3 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 10,5 | 17 | 6 | 58 | 14 | 1,2 |  | 9,7 | 9,7 | 225,7 | 0 |  | 131, 2 | 75,6 |
| ТДТН -10000/110 | 10 | 115 | 11,5; 22,0; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 10,5 | 17 | 6 | 76 | 17 | 1,1 |  | 5 | 5 | 142,2 | 0 |  | 82,7 | 110 |
| ТДТН -16000/110* | 16 | 115 | 22,0; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 10,5 | 17 | 6 | 100 | 23 | 1,0 |  | 2,6 | 2,6 | 88,9 | 0 |  | 52 | 160 |
| ТДТН -25000/l 10 | 25 | 115 | 11; 22,0; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 140 | 31 | 0,7 |  | 1,5 | 1,5 | 56,9 | 0 |  | 35,7 | 175 |
| ТДТНЖ-25000/110 | 25 | 115 | 38,5; 27,5 | 6,6; 11; 27,5 | 10,5 (17) | 17 (10,5) | 6 | 140 200 | 42 43 | 0,9 0,6 |  | 1,5 | 1,5 | 57 | 0 (33) |  | 33 (0) | 225 |
| ТДТН-40000/110* | 40 | 115 | 11; 22; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 10,5 (17) | 17 (10,5) | 6 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 35,5 | 0 (22,3) |  | 22,3 (0) 20,7 (0) | 240 320 |

Трехфазные трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 220 кВ

| Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uном обмоток, кВ |  |  | ик, % |  |  | Рк, кВт | Рх, кВт | Iх, % |  |
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | ВН-СН |  |  |  |
| ТДТН-25000/220 | 25 | ±12x1 % | 230 | 38,5 | 6,6; 11 | 12,5 | 20 | 6,5 | 135 | 50 | 1,2 |  |
| ТДТНЖ-25000/220 | 25 | ±8x1,5% | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6;11;27,5 | 12,5 | 20 | 6,5 | 135 | 50 | 1,2 |  |
| ТДТН-40000/220 | 40 | ±12x1 % | 230 | 38,5 | 6,6; 11 | 12,5 | 22 | 9,5 | 220 | 55 | 1,1 |  |

Приложение В

Приложение Г

Выбор схем РУ электроустановок

| Напряжение РУ, кВ | Схема для трех присоединений: два трансформатора и одна линия | Схема для четырех присоединений: два трансформатора и две линии | Схема для пяти, шести присоединений: два трансформатора и три, четыре линии | Схема для семи и более присоединений: два трансформатора и пяти и более линий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | Треугольник с выключателями | Квадрат с выключателями | Полуторная схема (3/2); схема шестиугольника; расширенного квадрата | Полуторная схема (3/2); схема 4/3 выключателя на цепь; схема шины- трансформатор |
| 220 | Одиночная Не секционированная система шин | Мостик с выключателями и неавтоматической перемычкой из двух разъединителей; Два блока с отделителями и короткозамыкате лями и неавтоматической перемычкой | С одной рабочей и обходной системами шин | С двумя рабочими и обходной системами шин |
| 110 |  |  |  |  |
| 35 | Одиночная несекционированная система шин | Два блока с отделителями и короткозамыкателями и с неавтоматической перемычкой | Одиночная, секционированная выключателем система шин |  |
| 6, 10 |  | Два блока линия- трансформатор с выключателями нагрузки и предохранителями |  |  |

Приложение Д

Установленная мощность устройств охлаждения трансформаторов

| Тип трансформатора | Установленная мощность двигателей системы охлаждения, кВт | Тип трансформатора (автотрансформатора) | Установленная мощность двигателей системы охлаждения, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТД-10000/35 ТД-16000/35 ТДНС-10000/35 ТДНС-16000/35 ТРДНС-25000/10; 35 ТДРНС-32000/15; 35 ТДРНС-40000/20; 35 ТРДНС-63000/35 ТДТН-10000/35 ТДТН-16000/35 ТДН-10000/110 ТДТН-10000/110 ТДН-16000/110 ТДТН-16000/110 ТДН-25000/110 ТРДН-25000/110 ТДТН-25000/110 ТДН-40000/110 ТРДН-40000/110 ТДТН-40000/110 ТДН-63000/110 ТРДН-63000/110 ТДТН-63000/110 ТДН-80000/110 ТРДН-80000/110 ТДТН-80000/110 ТДЦТН-80000/110 ТРДЦН-125000/110 | 1,5 2 1,5 2 2,5 3 4 5 1,5 2,5 1 1 1,5 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 7,5 29,6 29,6 | ТРДН-32000/220 ТРДН-40000/220 ТРДН-63000/220 ТРДЦН-63000/220 ТРДЦН-100000/220 ТРДЦН-160000/220 ТРДНС-400000/330 ТРДЦН-63000/330 ТДТН-25000/220 ТДТН-40000/220 АТДЦТН-63000/220/110 АТДЦТН-125000/220/110 АТДЦТН-200000/220/110 АТДЦТН-250000/220/110 АТДЦТН-125000/330/110 АТДЦТН-200000/330/110 АТДЦТН-250000/330/150 АТДЦН-400000/330/150* АОДЦТН-133000/330/220 АТДЦТН-250000/500/110* АТДЦН-500000/500/220* АОДЦТН-167000/500/220 АОДЦТН-267000/500/220* АОДЦТН-167000/500/330 АОДЦТН-267000/750/220* АОДЦТН-333000/750/330* АОДЦТН-417000/750/500* | 3 3 5,5 29,6 29,6 44,4 5 22,2 5 4,5 22,2 29,6 44,4 51,8 37 44,4 51,8 59,2 37 44,4 124 29,6 44,4 29,6 92,4 108 124 |

Приложение Е

Потребители собственных нужд подстанций

| Вид потребителей | Мощность на единицу, кВт |
| --- | --- |
| Подогрев выключателей и приводов (на три полюса): С-35-630-10, ВВК-35, С-35-3200-50,ВГБЭ-35 У-110-2000-50 ВМТ-110, ВВК-110, ВЭК- 110,НРL14501 ВМТ-220, ВВК-220, ВЭК- 220? НРL245B1 У-220-2000-40 У-220-3200-40 HPL420B2 Подогрев шкафов КРУН Подогрев приводов разъединителей, отделителей, короткозамыкателей Подогрев релейного шкафа Отопление, освещение, вентиляция: ОПУ ЗРУ 6-10кВ ЗРУ, совмещённого с ОПУ Здания разъездного персонала Вспомогательное оборудование синхронных компенсаторов: КСВ-37500 КСВ-50000 КСВ-100000 Освещение ОРУ 35, 110, 220 кВ при: nяч ≤ 3 nяч>3 Компрессорная (на один агрегат): Электродвигатели Отопление, освещение Маслохозяйство Подзарядно-зарядный агрегат ВАЗП | 2,8 4,4 11,3 1,8 3,6 54,8 42,9 4,6 1 0,6 1 60-110 5-7 20-30 5,5 140 165 205 2 5-10 20-40 15-30 75-400 2×23 |

Библиографический список

Основная

1 Рожкова Л.Д, Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций», -М: Энергоатомиздат, 1987. – 648с.: ил.

2 Рожкова Л.Д, Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций», -11-е издание, переработано и дополнено-М.: Энергоатомиздательство, 2014, – 448 с.; ил.

3 Правила устройств электроустановок. – М: Энергоатомиздательство. 2007.

4 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ. 5-е издание, переработано и дополнено – М.: ВГПИ и НИИ «Электросетьпроект», 2005г.

Дополнительная

1 Найфельд М.Р. «Заземление и другие защитные меры». Издание 3-е, переработано и дополнено – М.: «Энергия», 1995.

2 Неклепаев В.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования.- Л.: «Электроатомиздательство», 2009.

3 Электрическая часть станций и подстанций. А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др. Издание переработано и дополнено. М: Энергоатомиздательство, 2011г.

4 Усатенко С.Т., Ткаченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД. Справочник - М: Издательство стандартов, 2009г.

Интернет-ресурсы:

- http://www.elekroinf.narod.ru  (21.11.2012г.)

- http://www.energomir.net(21.11.2012г.)

- http://www.electricalschool.info(21.11.2012г.)

Содержание

Введение………………………………………………                        3

І ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………   4

ІІ  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ……………………   5                                                                                     ІІІ  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ                                5

ІVМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПОВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ    РАБОТ                                              8

VМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯК РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ     9

VІ  Задания на контрольную работу 1……………………                   40

VІІ  Задания на контрольную работу 2……………………                  49

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………    55

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ……………………………………………… 56

ПРИЛОЖЕНИЕ В ………………………………………………59

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ………………………………………………60

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ………………………………………………61

ПРИЛОЖЕНИЕ Е………………………………………………62

Библиографический список …………………………………63