Задание №1

Решить задачи на получение формул при расчетах коротких замыканий в именованных и относительных единицах.

1. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления x, заданного в относительных единицах, при известных UН, SН.

2. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления x, заданного в % к номиналу, при известных UН, SН.

3. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления x, заданного в именованных единицах.

4. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления x, заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных UН, IН.

5. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления x, заданного в % (к номиналу), при известных UН, IН.

6. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в относительных единицах на базисной ступени.

Задание 2.

Рассчитать ток трехфазного короткого замыкания на стороне низкого напряжения (НН) в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 1. Расчет вести в именованных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.

Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | UС= 500 кВ | xС=40 Ом |  |  |
| Т1 | 500/110 кВ | SН=80 МВА | uК=7 % |  |
| Л1 | UН=110 кВ | x0=0,4Омкм | l=60 км |  |
| Т2 | 110/10 кВ | SН=10 МВА | uК=8 % | ∆PК=120 кВт |
| Л2 | x0=0,08Омкм | l=0,5 км | UН=10 кВ | r0=2,0Омкм |
| Т3 | 10/0,4 кВ | SН=60 кВА | uК=6 % | ∆PК=1,5 кВт |
| Л3 | x0=0,08Омкм | r0=2,4Омкм | l=80 м | UН=0,4 кВ |

Задание 3.

Рассчитать сверхпереходный ток трехфазного короткого замыкания в схеме, приведенной на рис. 1.

Параметры схемы приведены в табл. 1 Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.

Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С | UС=500 кВ | xС=40 Ом |  |
| Т1 | 500/110 кВ | SН=80 МВА | uК=7 % |
| Л | UН=110 кВ | x0=0,4Омкм | l=60 км |
| Т2 | 110/10 | SН=12 МВА | uК=7 % |
| Р | UН=10 кВ | IН=1,0 кА | x*Н=0,1 |

Задание 4.

Рассчитать сверхпереходный и ударный токи трехфазного короткого замыкания в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 1. Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход. Для расчета ударного коэффициента составить резистивную схему и найти RΣ – результирующее активное сопротивление схемы относительно точки КЗ. Для активных сопротивлений схемы взять усредненные значения.

Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1 – Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С | xС=0 |  |  |
| Г | PН=80 МВт | cosφ=0,8 | xd''=0,14 |
| Т1 | 110/10 | SН=100 МВА | uК=7 % |
| Т2 | 110/35 | SН=12 МВА | uК=6 % |
| Л1 | UН=110 кВ | x0=0,42Омкм | l=40 км |
| Л2 | UН=110 кВ | x0=0,45Омкм | l=70 км |

Задание 5.

Рассчитать сверхпереходные токи трехфазного и несимметричных (однофазного, двухфазного и двухфазного на землю) коротких замыканий в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 1. Расчет вести в относительных единицах. Доаварийный режим – холостой ход. Найти коэффициенты тяжести аварии. На основании полученных результатов сделать вывод, какое КЗ является самым опасным, а какое – наименее опасным.

Рис. 1. Схема электрической сети

Таблица 1 – Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | SН=80 МВА | xd''=0,12 |  |
| Р | UН=10 кВ | IН=10 кА | x*Н=6 % |
| Т1 | 110/10 | SН=80 МВА | uК=8 % |
| Т2 | 10/110 | SН=80 МВА | uК=8 % |
| Л | UН=110 кВ | x0=0,4Омкм r0=1,2Омкм | l=60 км |