Задача 1. Теплотехнический расчет наружной стены жилого здания

Определить толщину теплоизоляционного слоя, , м, и коэффициент теплопередачи, К, Вт/(м2оС), для наружной стены жилого здания.

Исходные данные. Конструкция наружной стены - рис.1; место строительства и его климатологическая характеристика - табл. 6; материалы слоев ограждающей конструкции - табл.7; расчетные значения теплофизических характеристик строительных материалов - табл.8.

Рисунок 1 – Конструкция наружной стены

1.Место строительства Санкт - Петербург. По табл.6 определяем: зона влажности - влажная; text = -26 °C; tht = -1,8°C; zht = 220 сут; условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.

Характеристику ограждающей конструкции определяем по таблице 7 и таблице 8.

| Характеристика ограждающей конструкции Номер слоя | Наименование материала | Толщина слоя, δ, м | Теплопроводность, λ, Вт/(моС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известково – песчаный раствор, ρ=1 600кг/м3 | 0,02 | 0,814 |
| 2 | Кирпич глиняный, ρ=1 200кг/м3 | ? | 0,524 |
| 3 | Цементно песчаный раствор, ρ=1 800кг/м3 | 0,015 | 0,930 |

2. Вычислить градусо-сутки отопительного периода Dd (°С·сут.), по формуле (1):

Dd = (21 – (-1,8))·220 = 5 016 °С·сут.

3. По таблице 1 и формуле (2) определяем Rreq , (м2.°C)/Вт, наружной стены:

Rreq = (0,00035*5 016) + 1,4 = 3,1556 (м2.°C)/Вт.

4. Рассчитать толщину искомого слоя δ2, м, по формуле (4):

δ 2= (3,1556- (1/8,7+0,02/0,814+0,015/0,930+1/23))*0,524=1,5492 м.

5. Фактическая толщина основного слоя наружной стены δXdes = 1,8 м.

6. Определить Rdes,(м2.°C)/Вт, с учетом принятой фактической толщины ограждения δXdes, м, по формуле (3). Проверить условие Rreq≤ Rdes.

Rdes=1/8,7+0,02/0,814+1,8/0,465+0,015/0,930,1/23=4,07 (м2.°C)/Вт

3,1556≤4,07 – условие выполнено

7. Определить коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2.°C), по формуле (5):

К=1/4,07=0,2457 Вт/(м2.°C).

Ответ:

δXdes = 1,8 м.

К=0,2457 Вт/(м2.°C).

Задача 2. Расчет теплопотерь комнаты и лестничной клетки жилого здания, составление теплового баланса

Определить теплопотери однотипной жилой комнаты, расположенной на разных этажах жилого здания и теплопотери лестничной клетки этого здания.

Исходные данные:

пол лестничной клетки расположен на грунте КПЛIз=0,47Вт/(м2оС), КПЛIIз=0,23Вт/(м2оС), КПЛIIIз=0,12Вт/(м2оС), КПЛIVз=0,07Вт/(м2оС);

два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах КОК= 1,35 Вт/(м2оС), КДД=2,32 Вт/(м2оС); RИ=0,166 (м2 ч)/кг, АОК=0,8; толщина пола первого этажа δ =300мм. Расчетные значения теплофизической характеристики: наржныестены окна n=1, чердачные перекрытия =0,9, полы над неотапливаемыми подвалами n=0,6, полы на грунте n=1,0.

План и разрез рассчитываемых помещений – рисунок 1

Рисунок 1 - План и разрез рассчитываемых помещений

Таблица 1 - Климатологическая характеристика объекта строительства и геометрические размеры здания

| Последняя цифра шифра зачетной книжки | Место строительства | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 | Вентиляционная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,94 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | а, м | h, м | h1, м | h2, м | Ориентация фасада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Хабаровск | -31 | -27 | 5,9 | 3,1 | 3,0 | 1,1 | 4,5 | юго-восток |

Таблица 2 - Характеристика наружных ограждений

| Предпоследняя цифра шифра зачетной книжки | Количество этажей | δ СТ, мм | КНС, Вт /(м2 оС) | КПТ, Вт /(м2оС) | КПЛ, Вт /(м2оС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 600 | 0,28 | 0,24 | 0,23 |

Таблица 3 - Расчет теплопотерь комнаты и лестничной клетки жилого здания

| Номер помещения, его назначение и температура внутреннего воздуха | Характеристика ограждения |  |  |  | (tint-text)n | К, Вт/(м20С) | Добавочные потери теплоты, Р, % |  | ɳ | Q0,Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | название | ориентация | размеры, м | площадь, м2 |  |  | на ориентацию | прочие |  |  |
| 401 (ж.к.) tint = 200С | пт | - | (3,1-0,3)*(3,1*2-0,3) | 16,52 | (20-(-31))*0,9 | 0,24 | - | - | 1,00 | 180 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |
| 301 (ж.к.) tint = 200С | нс | ю-в | (3,1+0,3)*3 | 10,2 | (20-(-31))*1 | 0,28 | 5 | 15 | 1,20 | 170 |
|  | нс | с-з | (2*3,1+0,3)*3 | 19,5 | (20-(-31))*1 | 0,28 | 10 | 15 | 1,25 | 350 |
|  | ок | ю-в | 1,7*1,5 | 2,6 | (20-(-31))*1 | 1,35 | 5 | 15 | 1,20 | 210 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 201 (ж.к.) tint = 200С | нс | ю-в | (3,1+0,3)*3 | 10,2 | (20-(-31))*1 | 0,28 | 5 | 15 | 1,20 | 170 |
|  | нс | с-з | (2*3,1+0,3)*3 | 19,5 | (20-(-31))*1 | 0,28 | 10 | 15 | 1,25 | 350 |
|  | ок | ю-в | 1,7*1,5 | 2,6 | (20-(-31))*1 | 1,35 | 5 | 15 | 1,20 | 210 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 101 (ж.к.) tint = 200С | пл | - | (3,1-0,3)*(3,1*2-0,3) | 16,52 | (20-(-31))*0,6 | 0,23 | - | - | 1,00 | 120 |
|  | нс | с-з | (3,1+0,3)*0,3 | 1,02 | (20-(-31))*1 | 0,28 | 10 | 15 | 1,25 | 20 |
|  | нс | ю-в | (2*3,1+0,3)*0,3 | 1,95 | (20-(-31))*1 | 0,28 | 5 | 15 | 1,20 | 30 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| А (л.к.) tint = 160С | нс | ю-в | (3,1*(3*4+1,1))-(1,2*2,2) | 37,97 | 47*1 | 0,28 | 5 | - | 1,05 | 520 |
|  | дд | ю-в | 1,2*2,2 | 2,64 | 47*1 | 2,32 | 5 | 254 | 3,59 | 1030 |
|  | ок | ю-в | 2(1,5*0,6) | 1,8 | 47*1 | 1,35 | 10 |  | 1,10 | 120 |
|  | пт |  | 3*6,75 | 20,25 | 47*0,9 | 0,24 |  |  | 1,00 | 200 |
|  | плIЗ |  | 3*2 | 6 | 47*1 | 0,47 |  |  | 1,00 | 130 |
|  | плII |  | 3*2 | 6 | 47*1 | 0,23 |  |  | 1,00 | 60 |
|  | з |  | 3*2 | 6 | 47*1 | 0,12 |  |  | 1,00 | 30 |
|  | плIII |  | 3*0,75 | 2,25 | 47*1 | 0,07 |  |  | 1,00 | 10 |
|  | з | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |
|  | плIVЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет количества тепла, идущего на нагревание инфильтрационного воздуха определяют для каждого окна.

Окно 101 Й комнаты. По рисунку 1 определяют высоту от уровня земли до устья вытяжной шахты, H=h1+4h+h2=1,1+4х3+4,5=17,6 м;

высоту от уровня земли до центра окна рассматриваемого этажа , h=1,1+(3/2)=2,6 м;

удельный вес воздуха jext =14,3 Н/м,  jint =11,8 Н/м.

Рассчитываем разность давлений воздуха ɅP,Па

ɅP  = (17,6-2,6)*(14,3-11,8)+0,03*14,3*5,92 = 52,43 Па

Затем определяем расход воздуха GОК = ((0,1*52,43)2/3)/0,166=18,13 кг/(м2 ч).

Определяем количество тепла на нагревание инфильтрационного воздуха, QИ, Вт,

QИ = 0,278*0,8*18,13*2,6*(20-(-31))=534,66 Вт.

Аналогично производим расчет QИ, Вт, для остальных окон жилых комнат и лестничной клетки.

Расчет количества тепла, идущего на нагревание воздуха, обеспечивающего минимальный воздухообмен QВ, Вт, и бытовые тепловыделения QБ, Вт, определяем для каждой жилой комнаты. QВ =1,005*(16,52*(20-(-27))=780,32Вт.

Составляем тепловой баланс помещений, определяем тепловую нагрузку  QРОТ,Вт. сводим полученные данные в таблицу 3.

Таблица 3 - Тепловой баланс помещений

| номер помещения | Q0Вт | QИВт | QВВт | QБВт | Тепловая нагрузка, QРОт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 900 | 535 | 780 | 347 | 1333 |
| 201 | 730 | 490 | 780 | 347 | 1163 |
| 301 | 730 | 440 | 780 | 347 | 1163 |
| 401 | 910 | 390 | 780 | 347 | 1343 |
| А | 2100 | 305 |  |  | 2405 |

Задача 3

По таблице 13 определяем h=3,0 м, l=0,3 м, схема Б, параметры теплоносителя 105/70 оС. Тепловую нагрузку отопительных приборов определена по таблице 14.

QI =1 450Вт, QII =800Вт, QIII =800Вт, QIV =800Вт, QV=1200Вт. Используя схему Б, рисунок 1, производим расчет.

Рисунок 1 – Схема Б

1Выявляем тепловую нагрузку на стояк QСТ, Вт.

QСТ =1 450+800*3+1 450 = 5 300 Вт

2 Определяем количество теплоносителя, проходящего через отопительный прибор в течение часа

GПР= =(3,6*I10*1,02*1,03)/(4,187*(105-70)) = 136,8 кг/ч,

где α = 1,β1 = 1,02, β2 = 1,03, с= 4,187 кДж/кг0С.

3 Производим расчет с первого этажа в таблице 1.

Таблица 1 – расчет входящей и выходящей температуры по этажам

| Этаж | tВХ, 0 С | tВыХ, 0 С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 105-((3,6*1450*1,02*1,03)/(4,187*136,8)) = 95,4 |
| 2 | 95,4 | =95,4-((3,6*800*1,02*1,03)/(4,187*136,8))=90,1 |
| 3 | 90,1 | =90,1-((3,6*800*1,02*1,03)/(4,187*136,8))=84,8 |
| 4 | 84,8 | =84,8-((3,6*800*1,02*1,03)/(4,187*136,8))=79,6 |
| 5 | 79,6 | =79,6-((3,6*1 450*1,02*1,03)/(4,187*136,8))=70,0 |

Δt==((105+I13)/2)-20 0 С

Аналогично для каждого этажа с учетом температур.

4 Комплексный коэффициент рассчитан в таблице 2.

Таблица 2 – комплексный коэффициент

| Этаж | Φ |
| --- | --- |
| 1 | =((80,2/70)^1,3)*((136,8/360)^0,07) = 1,115 |
| 2 | =((72,8/70)^1,3)*((136,8/360)^0,07)=0,983 |
| 3 | =((67,5/70)^1,3)*((136,8/360)^0,07)=0,891 |
| 4 | =((62,2/70)^1,3)*((136,8/360)^0,07)=0,801 |
| 5 | =((54,8/70)^1,3)*((136,8/360)^0,07)=0,679 |

n = 0,3, р = 0,07, b= 1.

5 Открыто проложенные теплопроводы на нижних этажах имеют параметры:

при tТР=1050С, LВ=3,0 м, LГ=0,3 м.

Определяем теплоотдачу согласно таблице 3.

Таблица 3 – комплексный коэффициент

| Этаж | QТР ,Вт |
| --- | --- |
| 1 | =(110*0,3)+(95*0,3)+(73*3)=281 |
| 2 | =(95*0,3)+(67*3)+(87*0,3)=255,6 |
| 3 | =(87*0,3)+(80*0,3)+(61*3)=233,1 |
| 4 | =(80*0,3)+(72*0,3)+(55*3)=210,6 |
| 5 | =(55*3)+(59*6)=519 |

6 Требуемый тепловой поток qтр, Вт/м2 . Расчет представлен в таблице 4

Таблица 4 – Требуемый тепловой поток qтр, Вт/м2

| Этаж | qтр, Вт/м2 |
| --- | --- |
| 1 | =(1450-0,9*280,5)/1,115=1 074 |
| 2 | =(800-0,9*255,6)/0,983=580 |
| 3 | =(800-0,9*233,1)/0,891=662 |
| 4 | =(800-0,9*210,6)/0,801=762 |
| 5 | =(1450-0,9*519)/0,679=1447 |

7 По таблице 16 выбираем к установке настенный конвектор Блюз - 5 - 400 - п, Lкож =1 1 026.

Аналогично по каждому этажу. Расчет общий представлен в таблице 5.

| Этаж | Q, Вт | tВХ, 0 С | tВЫХ, 0 С | Δt, , 0 С | φ | QТР, Вт | qТР, Вт | Прибор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1450 | 105 | 95,4 | 80,2 | 1,115 | 280,5 | 1 074 | Блюз - 5 - 400 - п, Lкож =1 1 026 |
| 2 | 800 | 95,4 | 90,1 | 72,8 | 0,983 | 255,6 | 580 | Блюз - 1 - 400 - п, Lкож =594 |
| 3 | 800 | 90,1 | 84,8 | 67,5 | 0,891 | 233,1 | 662 | Блюз - 2 - 400 - п, Lкож =702 |
| 4 | 800 | 84,8 | 79,6 | 62,2 | 0,801 | 210,6 | 762 | Блюз - 3 - 400 - п, Lкож =810 |
| 5 | 1450 | 79,6 | 70,0 | 54,8 | 0,679 | 519,0 | 1 447 | Блюз - 7 - 400 - п, Lкож =1 242 |

Задача 4

Дано:

L= 3,0 м;

H = 2.8м;

ΔP =4.5 кПа;

Q=750 Вт

Рисунок 1 - Схема системы отопления в аксонометрической проекции

Таблица 1 – гидравлический расчет отопления

| Номер участка | Q, Вт | G, кг/ч | L, м | d, мм | V, м/с | R, Па/м | R*L, Па | Р, ДИН | Σξ | Z, Па | (R*L)+Z, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 500 | 1 806 | 10,4 | 40 | 0,390 | 60 | 624 | 74 | 0,8 | 59 | 683 |
| 2 | 30 000 | 1 032 | 8,0 | 32 | 0,289 | 40 | 320 | 41 | 3 | 122 | 442 |
| 3 | 15 000 | 516 | 9,0 | 25 | 0,252 | 45 | 405 | 31 | 12 | 371 | 776 |
| 4 | 10 500 | 361 | 6 | 25 | 0,176 | 23 | 138 | 15 | 1 | 15 | 153 |
| 5 | 6 000 | 206 | 6,0 | 20 | 0,165 | 28 | 168 | 13 | 2,5 | 33 | 201 |
| Стояк 1 | 6 000 | 206 | 12,2 | 20 | 0,165 | 28 | 341,6 | 13 | 25,6 | 340 | 681 |
| 6 | 5 200 | 179 | 6,0 | 20 | 0,145 | 22 | 132 | 10 | 1 | 10 | 142 |
| 7 | 10 500 | 361 | 6 | 25 | 0,176 | 23 | 138 | 15 | 1 | 15 | 153 |
| 8 | 15 000 | 516 | 9,0 | 32 | 0,138 | 10 | 90 | 9 | 12 | 111 | 201 |
| 9 | 30 000 | 1 032 | 9 | 32 | 0,289 | 40 | 360 | 41 | 3 | 122 | 482 |
| 10 | 52 500 | 1 806 | 1,5 | 40 | 0,390 | 60 | 90 | 74 | 0,8 | 59 | 149 |
|  |  |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  | 4065 |

Δ=((4 500-4 065)/4 500)*100%=10%, условие 5-10% выполняется

Продолжение таблицы 1

| Расчет ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стояк 2 | 10 500 | 361 | 6,0 | 25 | 0,176 | 23 | 138 | 15 | 28,9 | 436 | 574 |
| Δ=((875-574/875)*100%=37% ≥15%, условие не выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на стояке 2 устраиваем шайбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dШ | 16,2 | мм |  |  |  |  |  |
| к установке принимаем шайбу диаметром 18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – коэффициент местных сопротивлений

| Номер участка | Наименование местного сопротивления | ξ | Номер участка | Наименование местного сопротивления | ξ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | задвижка | 0,5 | 8 | вентиль d=25мм | 9 |
|  | отвод d=50мм | 0,3 |  | тройник на противотоке | 3 |
|  |  | 0,8 |  |  | 12 |
| 2 | тройник на разделение потока | 3 | 9 | тройник на противотоке | 3 |
| 3 | тройник на разделение потока | 3 | 10 | отвод d=50мм | 0,3 |
|  | вентиль d=25мм | 9 |  | задвижка | 0,5 |
|  |  | 12 |  |  | 0,8 |
| 4 | тройник на проходе | 1 |  | тройник поворотный на ответвление | 1,5 |
| 5 | тройник на проходе | 1 |  | отвод d=25мм | 7*0,5 |
|  | воздухосборник | 1,5 |  | кран проходной d=25мм | 2*2 |
|  |  | 2,5 |  | конвектор концевой | 3*5,4 |
| 6 | тройник на проходе | 1 |  | тройник поворотный | 3 |
| 7 | тройник на проходе | 1 |  |  | 28,2 |

Задача 5

Схема системы естественной вентиляции в аксонометрической проекции представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Система естественной вентиляции в аксонометрической проекции

Исходные данные представлены в таблице 1

| Количество удаляемого воздуха | Геометрические размеры воздушных каналов, м |
| --- | --- |
| L1, м3/ч = 75; | l1 =1,0 |
| L2, м3/ч = 75; | l2 =2,0 |
| L3, м3/ч = 75; | l3 =2,5 |
| L4, м3/ч = 60; | l4=4,5 |
| L5, м3/ч = 60; | l5 =0,5 |
| L6, м3/ч = 60. | h1 =6,3 |
|  | h2 =3,5 |
|  | h3 =0,7 |

Вертикальные каналы выполнены из шлакобетона, сборный короб из шлакогипса, устье вытяжной шахты из листовой стали, а температура внутреннего воздуха равна 20 0С.

Размеры жалюзийных решеток приведены в таблице 26 методических указаний, размеры прямоугольных каналов приведены в таблице 27 методических указаний, таблица 28 методических указаний содержит коэффициенты учитывающие шероховатость материалов, а таблица 29 методических указаний данные для аэродинамического расчета.

Коэффициенты местных сопротивлений (ξ) для тройников приведены в таблице 30 методических указаний. Аэродинамический расчет системы естественной вентиляции приведен в таблице 31 методических указаний.

Ход расчета:

1 Определяется длина магистрали по наибольшему участку.

2 Выполняется расчет гравитационного давления

3 Определяется площадь сечения канала

4 Высчитывается эквивалентный диаметр

5 Скорость движения воздуха

6 Динамическое давление

7 Коэффициент местных сопротивлений

8 Площадь живого сечения

9 Потери давления

10 Невязка

В таблице 2 представлен аэродинамический расчет системы естественной вентиляции

| Номер участка | L, м3/ч | l, м | a*b, мм | dЭ,мм | F, м2 | V,м/с | R, Па/м | β | β*R*l, Па | РДИН, Па | Σξ | Z, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет при L 4=60м3/ч ΔРр = 9,81*(l4+h3)*(ρ5*ρint)=9,81*(4,5+0,7)*(1,27-1,21)=3,06 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.р. | 60 | - | 150*250 |  | 0,021 | 0,800 |  |  |  | 0,387 | 1,8 | 0,697 |
| 1 | 60 | 1 | 150*200 | 171,4286 | 0,03 | 0,556 | 0,06 | 1,143 | 0,07 | 0,187 | 2,1 | 0,392 |
| 2 | 180 | 2,5 | 200*300 | 240 | 0,06 | 0,833 | 0,07 | 1,159 | 0,20 | 0,420 | 1,2 | 0,504 |
| 3 | 405 | 4,5 | 250*400 | 308 | 0,10 | 1,125 | 0,09 | 1,245 | 0,50 | 0,766 | 1,3 | 0,995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,589 |
| Δ=((3,06-2,894)/2,894) * 100% = 5,74% < 10 % условие выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер участка | L, м3/ч | l, м | a*b, мм | dЭ,мм | F, м2 | V,м/с | R, Па/м | β | β*R*l, Па | РДИН, Па | Σξ | Z, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет при L 5=50м3/ч ΔРр = 9,81*(l4+h2)*(ρ5*ρint)=9,81*(4,5+3,5)*(1,27-1,21)=4,71 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж. р. | 60 |  | 150*150 |  | 0,017 | 1,000 |  |  |  | 0,605 | 1,12 | 0,678 |
| 4 | 60 | 4,5 | 150*200 | 171 | 0,03 | 1,090 | 0,07 | 1,15 | 0,36 | 0,719 | 2,1 | 1,509 |
| 5 | 120 | 1 | 150*250 | 188 | 0,04 | 0,889 | 0,11 | 1,18 | 0,13 | 0,478 | 1,2 | 0,574 |
| 2 | 180 | 2,5 | 200*250 | 222 | 0,05 | 1,000 | 0,06 | 1,19 | 0,18 | 0,605 | 1,3 | 0,787 |
| 3 | 405 | 4,5 | 250*400 | 308 | 0,10 | 1,125 | 0,07 | 1,245 | 0,39 | 0,766 | 1,2 | 0,919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,466 |
| Δ=((4,71-4,466)/4,466) * 100% = 5,43% < 10 % условие выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер участка | L, м3/ч | l, м | a*b, мм | dЭ,мм | F, м2 | V,м/с | R, Па/м | β | β*R*l, Па | РДИН, Па | Σξ | Z, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет при L 3=75м3/ч ΔРр = 9,81*(l4+h3)*(ρ5*ρint)=9,81*(4,5+0,7)*(1,27-1,21)=3,06 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.р. | 75 | - | 200*200 |  | 0,026 | 0,800 |  |  |  | 0,387 | 1,3 | 0,503 |
| 1 | 75 | 1 | 150*200 | 171 | 0,03 | 0,694 | 0,06 | 1,143 | 0,07 | 0,292 | 2 | 0,584 |
| 2 | 255 | 2,5 | 200*300 | 240 | 0,06 | 1,181 | 0,11 | 1,08 | 0,30 | 0,843 | 1,2 | 1,012 |
| 3 | 405 | 4,5 | 250*400 | 308 | 0,10 | 1,125 | 0,09 | 1,245 | 0,50 | 0,766 | 1,1 | 0,842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,941 |
| Δ=((3,06-2,941)/2,941) * 100% = 4% < 10 % условие выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер участка | L, м3/ч | l, м | a*b, мм | dЭ,мм | F, м2 | V,м/с | R, Па/м | β | β*R*l, Па | РДИН, Па | Σξ | Z, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет при L 1=75м3/ч ΔРр = 9,81*(l4+h2)*(ρ5*ρint)=9,81*(4,5+3,5)*(1,27-1,21)=4,71 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж. р. | 75 |  | 150*150 |  | 0,021 | 1,000 |  |  |  | 0,605 | 1,12 | 0,678 |
| 4 | 75 | 4,5 | 150*200 | 171 | 0,03 | 1,090 | 0,07 | 1,15 | 0,36 | 0,719 | 2,1 | 1,509 |
| 5 | 120 | 1 | 150*250 | 188 | 0,04 | 0,889 | 0,11 | 1,18 | 0,13 | 0,478 | 1,2 | 0,574 |
| 2 | 180 | 2,5 | 200*250 | 222 | 0,05 | 1,000 | 0,06 | 1,19 | 0,18 | 0,605 | 1,3 | 0,787 |
| 3 | 405 | 4,5 | 250*400 | 308 | 0,10 | 1,125 | 0,07 | 1,245 | 0,39 | 0,766 | 1,2 | 0,919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,466 |
| Δ=((4,71-4,466)/4,466) * 100% = 5,46% < 10 % условие выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |