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«Нормативные акты по пожарной безопасности»
Тема 1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
Лекция 1.1. Основные понятия, техническое и правовое регулирование в области пожарной безопасности
Задание
Определить статус нормативных документов по пожарной безопасности, которые представлены в виде таблицы.
Рекомендации по выполнению задания
1. Ознакомиться с нормативными документами по обеспечению пожарной безопасности (табл. 1.1).
2. Выбрать вариант задания (табл. 1.2) с использованием нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности (табл. 1.1) по вариантам, определить статус документа и внести данные в форму 1.1 на бланке выполнения задания 1.
3. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов.

Таблица 1.1 
Нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности

	Шифр документа
	Название документа
	Дата введения в действие

	
	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 года № 1325
«Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
	01.01.2021

	
	Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 года № 1084


«О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»
	01.01.2021

	
	Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года № 1131
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»
	01.01.2021

	СП 9.13130.2009
	Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179)
	01.05.2009

	СП 8.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
	30.09.2020

	СП 11.13130.2009
	Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181)
	01.05.2009

	
	Приказ МЧС РФ от 20 октября 2017 года № 452 № 452 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны»
	03.04.2018

	СП 3.13130.2009
	Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)
	01.05.2009

	
	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
	

	
	Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»
(утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19)
	

	
	Приказ МЧС РФ от 16 марта 2020 года № 171
«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»
	28.04.2020

	РД 78.145-93
	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 № 20/4/28)
	

	
	«Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство»
(утв. МЧС РФ 27.01.2010)
	

	
	Приказ МЧС РФ от 12 марта 2020 года № 154
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416»
	18.10.2020

	
	Приказ МЧС РФ от 29 июля 2020 года № 565
«Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	01.01.2021

	СП 68.13330.2017
	Свод правил «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
	28.01.2018

	СП 1.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
	19.09.2020

	СП 10.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 
	27.01.2021

	СП 12.13130.2009
	Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
	01.05.2009

	СП 6.13130.2021
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»
	06.11.2021

	СП 7.13130.2013
	Приказ МЧС РФ от 21.02.2013 № 116
«Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
	25.02.2013

	СП 2.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
	12.09.2020

	СП 484.1311500.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582)
	01.03.2021

	СП 485.1311500.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628)
	01.03.2021

	СП 486.1311500.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539)
	01.03.2021

	СП 4.13130.2013
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288)
	24.06.2013

	
	Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382
«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»
	

	
	Приказ МЧС РФ от 28.05.2012 № 291
«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
	

	СП 153.13130.2013
	Свод правил «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»
	01.01.2013

	
	Распоряжение ОАО «РЖД» от 05.11.2009 № 2255р
«О введении Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов»
	30.11.2009

	НПБ 109-96
	Нормы пожарной безопасности. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 № 36)
	01.01.1997

	
	Постановление Минтранса РФ от 31.10.2003 № 10
«О Правилах пожарной безопасности на морских судах»
	

	СП 136.13130.2012
	Приказ МЧС России от 13.11.2012 № 677
«Об утверждении свода правил «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»
	01.11.2012

	СП 153.13130.2013
	Приказ МЧС России от 25.12.2012 № 804
«Об утверждении свода правил «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»
	01.01.2013

	СП 154.13130.2013
	Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 117
«Об утверждении свода правил «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
	25.02.2013

	
	Приказ Минтранса России от 30.04.2013 № 154
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов»
	

	
	«Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота и ремонтно-отстойных пунктов» (утв. Минтрансом России)
	

	НПБ 103-95
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 № 5)
	01.03.1995

	
	Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404
«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»
	

	СП 13.13130.2009
	Свод правил «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 07.09.2009 № 515)
	01.12.2009

	
	«Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения» (утв. МЧС РФ 07.12.2006)
	

	
	Постановление Минтранса РФ от 12.02.2004 № 12
«О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий»
	

	ВППБ 46-01-95
	Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати (утв. Приказом Роскомпечати от 31.08.1995 № 110)
	01.01.1996

	ППБО-157-90
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности
(утв. Минпромом РФ 13.01.1992)
	

	
	«Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации» (согласованы Письмом Управления ГПН МЧС РФ от 20.12.2006 № 19/2/4886)
	

	СП 155.13130.2014
	Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»
	01.01.2014

	СП 156.13130.2014
	Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 «Об утверждении свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»
	01.07.2014

	ВППБ 13-01-94
	Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736)
	01.01.1995

	
	Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2009 № 3
«Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 687
«Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»
	

	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»
	

	
	Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174
«Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 года № 1614
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
	

	
	Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287
«Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (вместе с «Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»)
	

	
	Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»
	

	ФЗ-69
	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»
	

	ФЗ-123
	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	



Таблица 1.2 
Определение нормативных документов по варианту

	№
варианта
	Наименование документа

	1
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	
	О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров

	
	О противопожарном режиме

	2
	О пожарной безопасности

	
	Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов

	
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	3
	Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

	
	О введении в действие Правил пожарной безопасности

	
	Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

	4
	Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	
	Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

	
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности

	5
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	6
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	
	Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

	
	Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации

	7
	О противопожарном режиме

	
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	8
	О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	9
	Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

	
	Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны

	
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	10
	Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

	
	Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум

	
	Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»

	11
	Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

	
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

	12
	Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования

	
	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению 

	13
	Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных

	
	Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

	14
	Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

	
	Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов

	15
	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

	
	Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

	
	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

	16
	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

	
	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

	17
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

	
	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	
	Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

	18
	Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний

	
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

	
	Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов

	19
	Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

	
	О введении Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов

	
	Нормы пожарной безопасности. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 № 36)

	20
	Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации

	
	О Правилах пожарной безопасности на морских судах

	
	О введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации 

	21
	Об утверждении свода правил «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»

	
	Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности

	
	Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности

	22
	Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов

	
	Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота и ремонтно-отстойных пунктов

	
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования

	23
	Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах

	
	Атомные станции. Требования пожарной безопасности

	
	Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий

	24
	Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения

	
	О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий

	
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. 

	25
	Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати

	
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности

	
	Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии

	26
	Правила пожарной безопасности для предприятий легкой промышленности 

	
	Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации

	
	Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности

	27
	Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности

	
	О введении в действие Правил пожарной безопасности

	
	Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации

	28
	Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

	
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования

	
	Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений

	29
	Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

	
	Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

	
	Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов

	30
	Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов

	
	Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах

	
	Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

	31
	О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров (вместе с «Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»)

	
	Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	
	Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний

	32
	Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы

	
	О пожарной безопасности

	
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	33
	Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов

	
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	
	Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

	34
	О введении в действие Правил пожарной безопасности

	
	Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

	
	Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	35
	Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

	
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности

	
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования

	36
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	37
	Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

	
	Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации

	
	О противопожарном режиме

	38
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	
	О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

	39
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	
	Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

	40
	Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны

	
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	
	Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

	41
	Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций «Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум»

	
	Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»

	
	Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

	42
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

	
	Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования

	43
	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению 

	
	Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных

	44
	Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

	
	Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

	45
	Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов

	
	Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

	46
	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

	47
	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

	
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

	
	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	48
	Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

	
	Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний

	
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

	49
	Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов

	
	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	50
	О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности






Бланк выполнения задания 1

Форма 1.1 
Определение нормативных документов
	№
варианта
	Наименование документа
	Статус документа (приказ МЧС, ФЗ и т. д.), кем утвержден

	
	
	





Практическое задание 2
«Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах»
Тема 2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара, веществ и материалов, технологических сред, пожароопасных и взрывоопасных зон
Лекция 2.1. Классификация пожаров и опасных факторов пожара, показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов
Задание
Заполнение документации по организации проведения пожароопасных огневых работ.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Изучить образец выполнения задания.
2. Выбрать вид огневых работ и параметры мест их проведения (табл. 2.1), использовать теоретический материал для выбора требований, предъявляемых к проведению того или иного вида огневых работ, с целью заполнения наряда-допуска на огневые работы (форма 2.1).
3. Оформить форму 2.1 для выдачи наряда-допуска на выполнение огневых работ по представленному наряду-допуску (бланк выполнения задания 2).
4. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов.
Теоретический материал, необходимый для выполнения задания
При проведении окрасочных работ необходимо:
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.
Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.
Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.
Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах – после завершения работ в помещениях.
Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.
Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.
Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.
Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5–6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.
После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.
Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).
При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.
Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).
Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:
а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;
б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40–50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.
Запрещается переносить мастику в открытой таре.
Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.
Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.
При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.
Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.
При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).
При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.
Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.
Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно табл. 2.1.
Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.
Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.
По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).
Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.
В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.
При проведении огневых работ запрещается:
а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;
б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
При проведении газосварочных работ:
а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;
б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем»;
в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;
г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;
д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;
е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;
ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;
з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;
и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;
к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;
л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;
м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;
н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.
При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:
а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;
б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;
в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов «вода на карбид»;
г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;
д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;
з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.
При проведении электросварочных работ:
а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов – не менее 1 метра;
д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;
е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;
ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;
з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;
и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования, в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);
л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;
м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа;
н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.
При огневых работах, связанных с резкой металла:
а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;
в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;
г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;
д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;
е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;
ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.
При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:
а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;
б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;
г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.
При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).
Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.
Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.
Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;
б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).
На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.
Таблица 2.1
Распределение вариантов задания
	№ варианта
	Вид огневых работ
	Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метры
	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метры

	1
	Электросварка
	0
	5

	2
	Газосварка
	2
	8

	3
	Бензокеросиновые работы
	3
	9

	4
	Паяльные работы
	4
	10

	5
	Варка битумов и смол
	6
	11

	6
	Сжигание горючих отходов
	8
	12

	7
	Кровельные работы с применением открытого огня
	10
	13

	8
	Резка металла
	свыше 10
	14

	9
	Электросварка
	свыше 10
	14

	10
	Газосварка
	10
	13

	11
	Бензокеросиновые работы
	8
	12

	12
	Паяльные работы
	6
	11

	13
	Варка битумов и смол
	4
	10

	14
	Сжигание горючих отходов
	3
	9

	15
	Кровельные работы с применением открытого огня
	2
	8

	16
	Резка металла
	0
	5

	17
	Электросварка
	4
	10

	18
	Газосварка
	3
	9

	19
	Бензокеросиновые работы
	2
	8

	20
	Паяльные работы
	0
	5

	21
	Варка битумов и смол
	свыше 10
	14

	22
	Сжигание горючих отходов
	10
	13

	23
	Кровельные работы с применением открытого огня
	8
	12

	24
	Резка металла
	6
	11

	25
	Электросварка
	4
	10

	26
	Газосварка
	3
	9

	27
	Бензокеросиновые работы
	2
	8

	28
	Паяльные работы
	0
	5

	29
	Варка битумов и смол
	свыше 10
	14

	30
	Сжигание горючих отходов
	10
	13

	31
	Кровельные работы с применением открытого огня
	8
	12

	32
	Резка металла
	6
	11

	33
	Электросварка
	8
	12

	34
	Газосварка
	6
	11

	35
	Бензокеросиновые работы
	4
	10

	36
	Паяльные работы
	3
	9

	37
	Варка битумов и смол
	2
	8

	38
	Сжигание горючих отходов
	0
	5

	39
	Кровельные работы с применением открытого огня
	свыше 10
	14

	40
	Резка металла
	10
	13

	41
	Электросварка
	6
	11

	42
	Газосварка
	4
	10

	43
	Бензокеросиновые работы
	3
	9

	44
	Паяльные работы
	2
	8

	45
	Варка битумов и смол
	0
	5

	46
	Сжигание горючих отходов
	свыше 10
	14

	47
	Кровельные работы с применением открытого огня
	10
	13

	48
	Резка металла
	8
	12

	49
	Электросварка
	3
	9

	50
	Газосварка
	4
	10




Образец выполнения задания 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	(наименование организации)
	
	

	
	
	(руководитель эксплуатирующей организации или его уполномоченный заместитель либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф. И. О.)

	
	
	

	
	
	(подпись)

	
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.


     
Наряд-допуск на выполнение огневых работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Структурное подразделение (цех, производство, установка)
	КТЦ ТоТЭЦ

	
	

	2. Место проведения работ
	барабан котла, отм. 27,0 м, оси 2–4, ряд А–Б

	
	(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)

	3. Характер выполняемых работ
	Газовая резка, электродуговая сварка

	
	(объем и содержание работы)

	
	

	4. Ответственный за подготовительные работы
	мастер маслохозяйства КТЦ В.А. Разуваев

	
	(должность, Ф. И. О.)

	5. Ответственный за проведение работ
	начальник службы ЦРС И.П. Фетисов

	
	(должность, Ф. И. О.)

	6. Планируемое время проведения работ
	

	Начало
	8.10
	время
	20.11.2021
	дата
	

	
	
	
	
	
	

	Окончание
	16.30
	время
	20.11.2021
	дата
	

	
	

	7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению

	огневых работ и последовательность их проведения
	

	· место проведения работ укомплектовать огнетушителем ОП-5 (2 шт.). Емкость барабана очистить от сгораемых материалов. Барабан оградить сигнальной лентой и вывесить знаки безопасности. Сварку проводить с применением двух проводов (прямого и обратного). Емкость барабана надежно заземлить. Огневые работы проводить при открытых люках и постоянном вентилировании;
– перед производством работ проводить анализ воздушной среды на наличие кислорода. Внутри емкости барабана электрогазосварщик должен работать в соответствующих средствах защиты, предохраняющих человека от поражения электрическим током. Обеспечить наблюдение в течение 3 часов за местом, где проводились огневые работы (лицом, принявшим оборудование после огневых работ) на предмет отсутствия возгорания.

	

	
	

	Приложение
	

	(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

	8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

	

	



9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Дата и время проведения работ
	Ф. И. О. исполнителей
	Квалификация, разряд
	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф. И. О., подпись

	1
	20.11.2021, 8.10–16.30
	П.А. Пайкин 
	Электрогазосварщик 5 р.
	подпись
	И.П. Фетисов, подпись

	2
	20.11.2021, 8.10–16.30
	Л.Н. Резкин 
	Электрогазосварщик 5 р.
	подпись
	И.П. Фетисов, подпись

	3
	20.11.2021, 8.10–16.30
	Р.Л. Рашпелев 
	Слесарь 5 р. 
	подпись
	И.П. Фетисов, подпись

	4
	20.11.2021, 8.10–16.30
	М.М. Сидоров 
	Слесарь 4 р.
	подпись
	И.П. Фетисов,
подпись

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Руководитель структурного подразделения
	

	
	(Ф. И. О., подпись, дата)

	11. Согласованы:
	

	со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер
	

	пожарной безопасности
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	и иные структурные подразделения,
	

	на которые возложено согласование
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	Взаимосвязанные технологические объекты
	

	(наименование взаимосвязанного объекта, Ф. И. О. руководителя подразделения, подпись, дата)

	12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

	

	

	
	

	Ответственный за подготовку объекта
	Ответственный за проведение огневых работ

	(Ф. И. О., подпись, дата, время)
	(Ф. И. О., подпись, дата, время)

	
	

	
	

	13. Возможность проведения работ подтверждаю:
	

	

	(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф. И. О., подпись, время, дата)

	13.1. К производству работ допускаю:
	

	

	(руководитель структурного подразделения, Ф. И. О., подпись, время, дата)



14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ
	
	
	
	
	
	

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Определяемые компоненты
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Подпись лица, проводившего анализ



15. Срок действия наряда-допуска продлен
	
	
	
	
	
	

	Дата и
	Результат анализа
	Возможность производства работ подтверждаю

	время проведения работ
	воздушной среды (лабораторного или автоматического)
	ответственный за проведение работ
	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса
	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности
	руководитель структурного подразделения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



16. Изменение состава бригады исполнителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	Лицо, ответственное

	Ф. И. О.
	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	квалификация, разряд
	выполняемая функция
	дата, время
	Ф. И. О.
	дата, время
	выполняемая функция
	 за проведение работ (подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

	


	(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)




Бланк выполнения задания 2
 Форма 2.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	(наименование организации)
	
	

	
	
	(руководитель эксплуатирующей организации или его уполномоченный заместитель либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф. И. О.)

	
	
	

	
	
	(подпись)

	
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.


     
Наряд-допуск на выполнение огневых работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Структурное подразделение (цех, производство, установка)
	

	
	

	2. Место проведения работ
	

	
	(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)

	3. Характер выполняемых работ
	

	
	(объем и содержание работы)

	
	

	4. Ответственный за подготовительные работы
	

	
	(должность, Ф. И. О.)

	5. Ответственный за проведение работ
	

	
	(должность, Ф. И. О.)

	6. Планируемое время проведения работ
	

	Начало
	
	время
	
	дата
	

	
	
	
	
	
	

	Окончание
	
	время
	
	дата
	

	
	

	7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению

	огневых работ и последовательность их проведения
	

	

	

	
	

	Приложение
	

	(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

	8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

	

	



9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Дата и время проведения работ
	Ф. И. О. исполнителей
	Квалификация, разряд
	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф. И. О., подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Руководитель структурного подразделения
	

	
	(Ф. И. О., подпись, дата)

	11. Согласованы:
	

	со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер
	

	пожарной безопасности
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	и иные структурные подразделения,
	

	на которые возложено согласование
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	Взаимосвязанные технологические объекты
	

	(наименование взаимосвязанного объекта, Ф. И. О. руководителя подразделения, подпись, дата)

	12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

	

	

	
	

	Ответственный за подготовку объекта
	Ответственный за проведение огневых работ

	(Ф. И. О., подпись, дата, время)
	(Ф. И. О., подпись, дата, время)

	
	

	
	

	13. Возможность проведения работ подтверждаю:
	

	

	(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф. И. О., подпись, время, дата)

	13.1. К производству работ допускаю:
	

	

	(руководитель структурного подразделения, Ф. И. О., подпись, время, дата)



14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ
	
	
	
	
	
	

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Определяемые компоненты
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Подпись лица, проводившего анализ



15. Срок действия наряда-допуска продлен
	
	
	
	
	
	

	Дата и
	Результат анализа
	Возможность производства работ подтверждаю

	время проведения работ
	воздушной среды (лабораторного или автоматического)
	ответственный за проведение работ
	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса
	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности
	руководитель структурного подразделения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



16. Изменение состава бригады исполнителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	Лицо, ответственное

	Ф. И. О.
	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	квалификация, разряд
	выполняемая функция
	дата, время
	Ф. И. О.
	дата, время
	выполняемая функция
	 за проведение работ (подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

	

	(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)




Практическое задание 3
«Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной опасности»
Тема 3. Классификация наружных установок, зданий, сооружений и помещений по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
Лекция 3.1. Классификация наружных установок, зданий, сооружений и помещений по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
[bookmark: sub_11001]Задание
Провести последовательный расчет категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности и сделать вывод о проделанной работе на основании полученных расчетных данных.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить СП 12.13130.2009 Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
2. Выбрать вариант задания в таблице 3.2 в зависимости от первой буквы фамилии студента.
[bookmark: Par25]3. Определение категорий помещений В1–В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки по варианту из табл. 3.2.
4. Определение категорий помещений В1–В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 3.1.
5. Изучить пример проведения расчета.
[bookmark: Par780]6. Последовательный расчет и полученные выводы внести в бланк выполнения задания 3.

Справочный материал и порядок проведения расчета
Таблица 3.1 
Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1–В4
	Категория помещения
	Уд. пожарная нагрузка , МДж/м2
	Способ размещения

	B1
	Более 2200
	Не нормируется

	B2
	1401–2200
	В соответствии с пунктом 2

	B3
	181–1400
	В соответствии с пунктом 2

	B4
	1–180
	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 кв. м. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно пункту 2


Пункт 2. При пожарной нагрузке, включающей различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка , МДж, определяется по формуле

[bookmark: Par800]Порядок расчета по определению категории помещений В1–В4
1. Выбираем из таблицы 3.2 вариант задания на практическую работу.
2. Определяем пожарную нагрузку , МДж, по формуле

где  – количество -го материала пожарной нагрузки, кг;  – низшая теплота сгорания -го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
 – выбираем самостоятельно для каждого материала; – данные берем из табл. 3.3.
3. Рассчитываем удельную нагрузку , МДж/м², по формуле
,
где  – площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).
4. Определяем категорию помещения В1–В4.
5. В случае если помещение получило категорию В4, определяем предельное расстояние  по табл. 3.4.
6. Если расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия H > 11 м, то , определенное по табл. 3.4, верное. Если H < 11 м, то  определяем по формуле
,
где  берется из табл. 3.4.
7. Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то определяется по материалу с минимальным значением 
8. Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями предельные расстояния принимаются ≥ 12 м.
9. Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние  между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам 
,

10. Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q отвечает неравенству
,
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.
Здесь  (МДж·м);  (МДж·м)
Значения q для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл. 3.4.
Таблица 3.2
Выбор варианта задания
	№ варианта
	Первая буква фамилии студента
	Вещества
	Масса, кг
	S, м2
	H, м

	1
	А
	Алюминиевый порошок Буроугольная пыль 
Полиэтилен 
Оргстекло 
Спирт
	80
25
10
40
25
	100
	8

	2
	Б
	Антрацит 
Брикеты бурого угля
Рубероид 
Бензол 
Ксилол
	100
80
100
20
30
	170
	9

	3
	В
	Бумага 
Плита древесноволокнистая Древесина в изделиях 
Картон 
Керосин
	100

100
50
30
10
	210
	6

	4
	Г
	Войлок строительный Пенополистирол ПСБ-С 
Резина 
Целлофан 
Масло солярное
	50
120
150
45
110
	300
	10

	5
	Д
	Волокно ацетатное Пенополиуретан 
Пенопласт ПХВ-1
	100
54
67
	150
	6

	6
	Е
	Пенопласт ФС-7 
Плитка полистирольная Древесина в штабелях 
Целлюлоза
	70
180
200
300
	370
	10

	7
	Ё
	Линолеум 
Смола искусственная 
Толь 
Каучук синтетический 
Углерод
	240
30
120
200
50
	420
	8

	8
	Ж
	Линолеум резиновый (релин) 
Этан 
Гексан
	100

60
90
	200
	9

	9
	З
	Спирт амиловый 
Метан 
Бензол
	25
39
67
	80
	12

	10
	И
	Диэтиловый эфир 
Изобутан 
Пропилен
	150
340
130
	500
	11,5

	11
	Й
	Пенопласт ФФ 
Бумага фотографическая Дерматин 
Бензин 
Материал (текстиль)
	230
40
50
50
100
	240
	8

	12
	К
	Резинотехнические изделия 
Сера 
Стекло органическое 
Толуол 
Спирт этиловый
	
60
70
40
50
80
	400
	9

	13
	Л
	Каучук натуральный 
Кальций 
Хлопок 
Целлулоид 
Толуол
	60
64
150
34
40
	190
	6

	14
	М
	Нефть 
Спирт 90-процентный 
Ацетон 
Бутан
	50
60
70
80
	180
	10

	15
	Н
	Бензол моторный из дегтя каменноугольного 
Толуол
	100

300
	260
	11

	16
	О
	Спирт метиловый 
Водород 
Газ воздушный
	35
40
90
	380
	12

	17
	П
	Масло газовое
Спирт пропиловый 
Гептан
	55
300
200
	360
	8

	18
	Р
	Фенол 
Этилен 
Ацетилен
	120
120
120
	230
	7

	19
	С
	Топливо дизельное жидкое 
Изобутилен 
Пропан
	
210
200
100
	40
	9

	20
	Т
	Крахмал 
Шерсть 
Бензин легкий 
Мазут
	50
100
50
150
	190
	6

	21
	У
	Войлок строительный
Волокно ацетатное
Дерматин
	30
40
60
	210
	7

	22
	Ф
	Каучук синтетический
Кокс газовый
Бензин
	80
100
110
	180
	14

	23
	Х
	Зерно
Каменный уголь
Масло льняное
Мазут
	70
95
65
20
	310
	8

	24
	Ц
	Кальций
Магний
Газ воздушный
Ацетон
	45
85
90
60
	400
	10

	25
	Ч
	Брикеты яичного порошка
Бумага
Бумага разрыхленная
Бензин
	
80
70
30
50
	205
	12

	26
	Ш
	Зерно
Крахмал
Бензин легкий
Бензин средний
	70
60
80
50
	320
	14

	27
	Щ
	Пропилен
Этилен
Топливо дизельное жидкое
Спирт метиловый
Рубероид
	45
65

110
30
40
	150
	7

	28
	Ы
	Плита древесноволокнистая
Резина
Резинотехнические изделия
Спирт
Фенол
Пропан
	
80
95

100
80
40
60
	360
	11

	29
	Э
	Пенопласт ФС-7
Смола искусственная
Углерод
Топливо жидкое
Метан
	120
210
100
95
125
	180
	9

	30
	Ю
	Толь
Сено
Солома
Топливо жидкое
	205
160
140
110
	270
	13

	31
	Я
	Полиэтилен
Целлюлоза
Целлофан
Масло солярное
Бензол
	200
125
130
90
80
	120
	6

	32
	А
	Мука
Зерно
Ячмень
Керосин
Мазут
	210
95
185
75
90
	230
	14

	33
	Б
	Асфальт
Бензин
Масло солярное
Спирт
	75
80
110
120
	155
	10

	34
	В
	Древесина как условное топливо
Торф волокнистый сухой
Уголь древесный
Газ природный
	
175
105
90
85
	410
	6

	35
	Г
	Толь
Фосфор
Нефть
Фенол
	215
195
200
85
	100
	10

	36
	Д
	Углерод
Уголь бурый
Уголь коксующийся
Уголь древесный
	30
20
40
80
	200
	12

	37
	Е
	Пенополиуретан
Оргстекло
Топливо жидкое
Ацетилен
	10
40
80
30
	125

	9

	38
	Ё
	Древесина сосновая
Древесина дубовая
Древесина еловая
Фенол
Толуол
Бензол
	110
85
90
10
20
15
	250
	14

	39
	Ж
	Торф фрезерный
Нафталин
Нефть
Пропан
Метан
	15
10
20
40
30
	300
	6

	40
	З
	Кожаные обрезки
Линолеум
Топливо дизельное жидкое
Метан
Пропан
	80
60

30
20
10
	160
	7

	41
	И
	Белок растительный
Брикеты яичного порошка
Спирт
Пропан
Топливо дизельное жидкое
	15

25
30
20

40
	210
	8

	42
	Й
	Спирт этиловый
Ацетон
Бензол
Бумага фотографическая
	50
30
20
60
	105
	6

	43
	К
	Кокс газовый
Керосин
Ксилол
Мазут
	110
130
90
80
	240
	12

	44
	Л
	Спирт пропиловый
Спирт этиловый
Спирт метиловый
Нафталин
Масло солярное
	30
65
70
20
35
	310
	9

	45
	М
	Шерсть
Шерстяные волокна
Толуол
Бензол
	25
20
15
10
	180
	7

	46
	Н
	Волокно ацетатное
То же вискозное
То же капрон
Нефть метановая
Изобутилен
	60
70
75
65
30
	160
	10

	47
	О
	Плитка полистирольная
Целлулоид
Изобутилен
Диэтиловый эфир
	210
80
90
10
	130
	8

	48
	П
	Древесина в изделиях
Картон
Каменный уголь
Древесина в штабелях
	205
95
105
200
	170
	11

	49
	Р
	Антрацит
Буроугольная пыль
Войлок строительный
Древесина в изделиях
Деготь каменноугольный
	170
95
45
180
200
	190
	14

	50
	С
	Книги на стеллажах
Линолеум
Газ природный
	200
105
45
	100
	6


Таблица 3.3
Ориентировочные значения низшей теплоты сгорания для некоторых веществ
	Вещество
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг
	Вещество
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг

	Алюминиевый порошок
	31.10
	Мука
	16.80

	Антрацит
	34.80
	Натрий
	10.88

	Белок растительный
	23.45
	Оргстекло
	25.10

	Брикеты бурого угля
	20.20
	Парафин твердый
	11.20

	Брикеты яичного порошка
	18.80
	Пенополистирол ПСБ-С
	41.63

	Бумага
	17.60
	Пенополиуретан
	24.30

	Бумага разрыхленная
	13.40
	Пенопласт ПХВ-1
	19.51

	Бумага фотографическая
	13.27
	Пенопласт ФС-7
	24.43

	Буроугольная пыль
	25.00
	Пенопласт ФФ
	31.40

	Бурый уголь молодой
	8.4
	Плита древесноволокнистая
	20.90

	Бурый уголь старый
	18.60
	Плитка полистирольная
	41.87

	Войлок строительный
	18.88
	Полиэтилен
	46.62

	Волокно ацетатное
	18.77
	Резина
	14.10

	То же, вискозное
	15.60
	Резинотехнические изделия
	33.50

	То же, капрон
	30.72
	Рубероид
	29.50

	То же, лавсан
	22.58
	Сахар
	16.80

	То же, нитрон
	30.75
	Сено
	14.70–16.70

	Волокно энант
	32.10
	Сера
	9.21

	Дерматин
	21.54
	Смола искусственная
	16.80

	Древесина в изделиях
	13.80
	Солома
	14.70–17.00

	Древесина в штабелях
	16.60
	Стекло органическое
	27.72

	Древесина дубовая
	19.90
	Твердое животное масло
	38.20

	Древесина еловая
	20.32
	Толь
	15.95

	Древесина зеленая
	6.3
	Торф воздушно-сухой
	16.33

	Древесина сосновая
	15.32–20.85
	Торф волокнистый сухой
	21.80

	Древесина как условное топливо
	16.45
	Торф фрезерный
	10.45

	Жиры животные
	40.00
	Торф-кокс
	29.40

	Зерно
	16.80
	Триацетат
	19.10

	Кальций
	15.50
	Углерод
	33.30

	Каменный уголь
	31.25
	Уголь бурый
	12.50–25.00

	Картон
	16.50
	Уголь древесный
	30.2–33.90

	Каучук синтетический
	40.20
	Уголь коксующийся
	36.30

	Каучук натуральный
	44.80
	Фосфор
	25.20

	Книги на стеллажах
	13.40
	Хлопок
	17.50

	Клепка буковая для паркета
	17.40
	Хлопок разрыхленный
	15.70

	Кожаные обрезки
	19.90
	Целлофан
	17.37

	Кокс газовый
	26.90
	Целлюлоза
	16.40

	Кокс доменный
	30.35
	Целлулоид
	16.30–20.50

	Крахмал
	16.80
	Шевелин
	17.61

	Линкруст хлорвиниловый
	17.10
	Шерсть
	20.50–23.10

	Линолеум
	21.00
	Шерстяные волокна
	23.14

	Линолеум резиновый (релин)
	27.21
	Шелк
	21.00

	Магний
	25.20
	Ячмень
	17.37

	Материал (текстиль)
	18.84
	
	

	Асфальт
	39.90
	Масло солярное
	42.00

	Бензин
	43.70
	Нафталин
	38.90

	Бензин легкий
	44.50
	Нефть
	43.05

	Бензин средний
	43.10
	Нефть метановая
	21.48

	Бензол
	40.30
	Сероуглерод
	13.80

	Бензол моторный из дегтя каменноугольного
	40.45
	Смола буроугольная
	38.94

	Деготь
	38.00
	Спирт
	24.74

	Деготь каменноугольный
	39.70
	Спирт 90-процентный
	22.70

	Керосин
	43.10
	Спирт амиловый
	34.82

	Ксилол
	41.12
	Спирт метиловый
	19.95

	Мазут
	42.84
	Спирт пропиловый
	30.65

	Масло газовое
	42.90
	Спирт этиловый
	26.80

	Масло льняное
	39.52
	Топливо дизельное жидкое
	41.90

	Масло из дегтя
	40.74
	Топливо жидкое 
	41.53

	Масло креозоловое
	37.80
	Фенол 
	32.24

	Масло рапсовое
	39.90
	Диэтиловый эфир 
	112.00

	Ацетилен
	56.19
	Изобутан 
	124.00

	Ацетон
	74.10
	Изобутилен 
	113.50

	Бензол
	140.13
	Коксовый водяной газ 
	11.30

	Бутан
	120.83
	Крекинг-газ 
	73.27

	Водород
	11.14
	Н-пентан 
	146.33

	Газ воздушный
	4.77
	Н-бутан 
	118.65

	Газ из сточных вод
	20.93
	Метан 
	35.80

	Газ каменноугольный
	23.03
	Пропан 
	98.68

	Газ коксовый
	20.43
	Пропилен 
	86.63

	Газ природный
	36.63
	Толуол 
	166.63

	Газ городской светильный
	18.84
	Этан 
	64.31

	Гексан
	171.00
	Этилен 
	59.41

	Гептан
	183.00
	
	



Таблица 3.4
Значения предельных расстояний Lпр в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков q
	q, кВт/м2
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50

	Lпр, м
	12
	8
	6
	5
	4
	3,8
	3,2
	2,8


Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл. 3.5.

[bookmark: Par857]Таблица 3.5 
Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки
	Материал
	qкр, кВт/м2

	Древесина (сосна влажностью 12 %)
	13,9

	Древесно-стружечные плиты
	8,3

	Торф брикетный
	13,2

	Торф кусковой
	9,8

	Хлопок (волокно)
	7,5

	Слоистый пластик
	15,4

	Стеклопластик
	15,3

	Пергамин
	17,4

	Резина
	14,8

	Уголь
	35,0

	Рулонная кровля
	17,4

	Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %)
	7,0



Пример расчета
1. Вещества:
· кожаные обрезки – 150 кг;
· картон – 230 кг;
· материал (текстиль) – 500 кг;
· ацетон – 300 кг.
2. По табл. 3.3 определяем низшую теплоту сгорания:
· кожаные обрезки – 19,9 МДж/кг;
· картон – 16,5 МДж/кг;
· материал (текстиль) – 18,84 МДж/кг;
· ацетон – 74,1 МДж/кг.
3. Определяем пожарную нагрузку:
Q = 150 ·19,9 + 230 ·16,5 + 500 ·18,84 + 300 ·74,1 = 38430 МДж.
4. Определяем g, МДж/м²:
G = 38430 / 1000 = 38,43 МДж/м².
5. По табл. 3.1 определяем категорию В4.
6. Определяем предельное расстояние Lпр по табл. 3.4, 3.5.
Вывод: В табл. 3.3 нет материалов: картона, кожаных обрезков, текстиля и ацетона. Следовательно, у нас нет возможности определить предельное расстояние, по условиям мы должны принять его равным или более 12 м. Это значит, что участки с веществами должны быть расположены на расстоянии друг от друга более 12 м при категории помещения В4.


















Бланк выполнения задания 3
Выполнить последовательный расчет и сделать вывод на основании полученных расчетных данных.

Практическое задание 4
«Контроль и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения»
Тема 4. Пожарная техника
Лекция 4.1. Классификация пожарной техники, первичные средства пожаротушения, мобильные средства пожаротушения, пожарная автоматика и средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре
Задание
Заполнить документацию по организации контроля и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179) и Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ Р 51057–2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
2. Расшифровать марку огнетушителя по варианту, заполнить формы документов на огнетушители в соответствии с вариантом (табл. 4.1).
3. На бланке выполнения задания 4 заполнить форму 4.1 «Эксплуатационный паспорт огнетушителя» и форму 4.2 «Результаты технического обслуживания огнетушителя».
4. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов.
Теоретический материал
Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т. д.
В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.
Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.
Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их дисперсности и возможной площади пожара.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т. д.).
Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м).
Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).
Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде углерода более 0,006 % масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В.
Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
Порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами, изготовленными из диэлектрических материалов, из-за возможного образования разрядов статического электричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой электризации (ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.1.018).
На объектах с повышенной взрывопожарной опасностью и степенью электростатической искроопасности класса Э1 или Э2 не допускается применение порошковых и углекислотных огнетушителей с насадками или раструбами из диэлектрических материалов ввиду возможности накопления на них зарядов статического электричества.
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронную аппаратуру, музейные экспонаты, архивы и т. д.).
Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.
Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А и, если в состав заряда входит фторсодержащее поверхностно-активное вещество, класса В.
Воздушно-эмульсионные огнетушители рекомендуется применять для тушения пожаров класса А и В.
Запрещается применять огнетушители с зарядом на водной основе для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Возможно применение для тушения пожаров электрооборудования под напряжением до 1000 В, водных или воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей ОТВ, прошедших испытания на электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 в аккредитованной лаборатории.
При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 кв. м) необходимо использовать передвижные огнетушители.
Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества.
Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг.
Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.
Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).
При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их температурного диапазона применения и климатического исполнения условиям эксплуатации на защищаемом объекте.
На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.
Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени эксплуатации.
Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.
При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.
Комплектование импортного оборудования огнетушителями производят согласно условиям договора на его поставку, которые не должны противоречить требованиям российских НД.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме. 
На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в том же количестве.
Использование огнетушителей не по назначению не допускается. Размещение огнетушителей
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0–2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил противопожарного режима, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий А, Б и В; 40 м – для помещений категорий В и Г; 70 м – для помещений категории Д.
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.
Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
Водные (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о местонахождении огнетушителей в течение указанного периода и о местонахождении ближайшего огнетушителя.
Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны иметь индивидуальные средства пожаротушения.
Техническое обслуживание огнетушителей
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.
Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
[bookmark: Par194]Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
· отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
· состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
· наличие четкой и понятной инструкции;
· состояние предохранительного устройства;
· исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
· масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
· состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
· состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка включает осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.
Ежегодная проверка огнетушителей включает внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90 % (при 25 °С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.
В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:
· состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
· отсутствие следов коррозии;
· состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
· состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
· массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
· состояние поверхности и узлов крепления шланга;
· состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
· состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).
В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.
Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям технических условий, он подлежит замене.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
Классификация огнетушителей
Классификация огнетушителей осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Переносные огнетушители, в зависимости от применяемого ОТВ, подразделяют на следующие виды.
1. Водные (ОВ):
· с распыленной струей – средний диаметр капель спектра распыления воды более 150 мкм (могут тушить только модельные очаги пожара класса A);
· с тонкораспыленной струей – средний диаметр капель спектра распыления воды 150 мкм и менее (могут тушить модельные очаги пожара классов A и B);
· воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом.
2. Воздушно-пенные (ОВП), в том числе: с углеводородным зарядом или с фторсодержащим зарядом, которые в зависимости от кратности образуемого ими потока воздушно-механической пены подразделяют:
· на огнетушители с генератором пены низкой кратности – кратность пены не более 20;
· огнетушители с генератором пены средней кратности – кратность пены от 20 до 200 включительно.
3. Порошковые (ОП):
· с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов A, B, C, E;
· с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов B, C, E.
4. Газовые, в том числе:
· углекислотные (ОУ);
· хладоновые (ОХ).
По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ огнетушители подразделяют на следующие типы:
· закачные (з);
· с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа (б);
· с газогенерирующим устройством (г).
По возможности перезарядки огнетушители подразделяют:
· на перезаряжаемые;
· неперезаряжаемые (одноразового пользования).
По величине рабочего давления огнетушители бывают:
· низкого давления [[image: ] при температуре окружающей среды (20 +/– 2) °C];
· высокого давления [[image: ] при температуре окружающей среды (20 +/– 2) °C].
В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители используют для тушения одного или нескольких пожаров следующих классов:
A – горение твердых веществ;
B – горение жидких веществ;
C – горение газообразных веществ;
D – горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители специального назначения);
E – пожары электрооборудования, находящегося под напряжением.
[bookmark: Par169]Устанавливается следующая структура обозначения огнетушителей, состоящая из пяти обязательных и двух дополнительных частей: 
X – X – (х) – X – X – X – (X).
1. Х – номинальная масса заряженного ОТВ, выраженная в килограммах (для порошковых и газовых огнетушителей), или объем заряженного ОТВ, выраженный в литрах (для водных и пенных огнетушителей)*.
2. (х) – условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания давления в его корпусе (з, б, г).
3. Х – класс пожара (A, B, C, E), для тушения которого предназначен огнетушитель.
4. Х – модель огнетушителя (01, 02 и т. д.).
5. Х – условное название огнетушителя (при его наличии)**.
6. (Х) – дополнительное условное обозначение огнетушителя (при его наличии)**.
[bookmark: Par205]*Количество ОТВ (более 1 кг или более 1 л), заряженное в огнетушитель, должно быть кратно целому числу (до 01.01.2004 допускалось приводить количество ОТВ в обозначении огнетушителя, округленное до целого числа).
[bookmark: Par206]**Дополнительное (необязательное) название и (или) условное обозначение огнетушителя, например: по области применения (Т – транспортный, Ш – шахтный и др.), по свойствам заряженного ОТВ («Углеводородный» или ФторПАВ – для огнетушителя, имеющего соответственно углеводородный или фторсодержащий заряд) и т. д. При использовании дополнительного сокращенного обозначения оно должно быть полностью расшифровано в наименовании огнетушителя. Вид огнетушителя и его дополнительное обозначение приводят прописными буквами русского алфавита, условное обозначение принципа или продолжительности создания давления в корпусе огнетушителя – строчной буквой русского алфавита, класс пожара – прописной буквой латинского алфавита.
Пример условного обозначения воздушно-пенного огнетушителя, имеющего объем заряда ОТВ – 10 л, закачного, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса A) и жидких горючих веществ (пожар класса B), модели 01, с углеводородным зарядом: ОВП – 10(з) – AB – 01 (УгПАВ) по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения порошкового огнетушителя, заряженного 5 кг ОТВ, оснащенного баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса A), жидких (пожар класса B) и газообразных горючих веществ (пожар класса C), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса E), модели 03, предназначенного для использования в шахтах: ОП – 5(б) – ABCE – 03 (Ш) по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения порошкового огнетушителя, заряженного 2 кг ОТВ, оснащенного газогенерирующим устройством, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров жидких (пожар класса B) и газообразных горючих веществ (пожар класса C), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса E): ОП – 2(г) – BCE по ГОСТ 51057–2001.
Пример условного обозначения воздушно-эмульсионного огнетушителя с объемом фторсодержащего заряда – 5 л, с баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения загорания твердых (пожар класса A) и жидких горючих веществ (пожар класса B): ОВЭ – 5(б) – AB – 03 (ФторПАВ) по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения водного огнетушителя с тонкодисперсной струей, с объемом заряда ОТВ 5 л, с газовым баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса A) и жидких горючих веществ (пожар класса B): ОВ – 5(б) – AB «Борей» по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения углекислотного огнетушителя, с массой заряда ОТВ – 2 кг, предназначенного для тушения пожаров жидких горючих веществ (пожар класса B), газообразных горючих веществ (пожар класса C) и пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса E): ОУ – 2 – BCE по ГОСТ Р 51057–2001.

Таблица 4.1 
Выбор варианта
	№ варианта
	Марка огнетушителя
	Номер, присвоенный огнетушителю
	Дата введения огнетушителя в эксплуатацию
	Место установки огнетушителя
	Заводской номер, дата изготовления огнетушителя 
	Дата и вид технического обслуживания

	1
	ОВП – 10(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	1
	01.02.14
	ПК-1
	№ 010
20.01.14
	01.02.14
осмотр при установке

	2
	ОП – 5(б) – ABCE – 03
	2
	02.02.14
	ПК-2
	№ 011
21.01.14
	02.02.14
осмотр при установке

	3
	ОП – 2(г) – BCE
	3
	03.02.14
	ПК-3
	№ 012
22.01.14
	03.02.14
осмотр при установке

	4
	ОВЭ – 5(б) – AB – 03
	4
	04.02.14
	ПК-4
	№ 013
23.01.14
	04.02.14
осмотр при установке

	5
	ОВ – 5(б) – AB
	5
	05.02.14
	ПК-5
	№ 014
24.01.14
	05.02.14
осмотр при установке

	6
	ОУ – 2 – BCE
	6
	06.02.14
	ПК-6
	№ 015
26.01.14
	06.02.14
осмотр при установке

	7
	ОП – 2(з) – АВСЕ – 01
	7
	07.02.14
	ПК-7
	№ 016
27.01.14
	07.02.14
осмотр при установке

	8
	ОП – 3(з) – АВСЕ – 02
	8
	08.02.14
	ПК-8
	№ 017
28.01.14
	08.02.14
осмотр при установке

	9
	ОП – 4(з) – АВСЕ – 03
	9
	09.02.14
	ПК-9
	№ 018
29.01.14
	09.02.14
осмотр при установке

	10
	ОП – 5(з) – АВСЕ
	10
	01.04.14
	ПК-10
	№ 019
20.03.14
	01.04.14
осмотр при установке

	11
	ОП – 8(з) – АВСЕ – 02
	11
	02.04.14
	ПК-11
	№ 020
21.04.14
	02.04.14
осмотр при установке

	12
	ОВП – 8(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	12
	03.04.14
	ПК-12
	№ 021
23.04.14
	03.04.14
осмотр при установке

	13
	ОВП – 2(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	13
	04.04.14
	ПК-13
	№ 022
24.04.14
	04.04.14
осмотр при установке

	14
	ОВП – 3(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	14
	05.04.14
	ПК-14
	№ 023
25.04.14
	05.04.14
осмотр при установке

	15
	ОВП – 5(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	15
	06.04.14
	ПК-15
	№ 024
26.04.14
	06.04.14
осмотр при установке

	16
	ОП – 3(г) – BCE – 01
	16
	07.04.14
	ПК-16
	№ 025
27.04.14
	07.04.14
осмотр при установке

	17
	ОП – 4(г) – BCE – 02
	17
	08.04.14
	ПК-17
	№ 026
28.04.14
	08.04.14
осмотр при установке

	18
	ОП – 5(г) – BCE – 03
	18
	09.04.14
	ПК-18
	№ 027
29.04.14
	09.04.14
осмотр при установке

	19
	ОП – 8(г) – BCE – 01
	19
	10.04.14
	ПК-19
	№ 028
30.04.14
	10.04.14
осмотр при установке

	20
	ОВЭ – 2(б) – AB – 02
	20
	12.07.14
	ПК-20
	№ 029
12.06.14
	12.07.14
осмотр при установке

	21
	ОВЭ – 3(б) – AB – 03
	21
	13.07.14
	ПК-21
	№ 030
13.06.14
	13.07.14
осмотр при установке

	22
	ОВЭ – 4(б) – AB – 01
	22
	14.07.14
	ПК-22
	№ 031
14.06.14
	14.07.14
осмотр при установке

	23
	ОВЭ – 7(б) – AB – 02
	23
	15.07.14
	ПК-23
	№ 032
15.06.14
	15.07.14
осмотр при установке

	24
	ОВ – 2(б) – AB
	24
	16.07.14
	ПК-24
	№ 033
16.06.14
	16.07.14
осмотр при установке

	25
	ОВ – 3(б) – AB
	25
	17.07.14
	ПК-25
	№ 034
17.06.14

	17.07.14
осмотр при установке

	26
	ОВ – 4(б) – AB
	26
	18.07.14
	ПК-26
	№ 035
18.06.14
	18.07.14
осмотр при установке

	27
	ОВ – 7(б) – AB
	27
	19.07.14
	ПК-27
	№ 036
19.06.14
	19.07.14
осмотр при установке

	28
	ОВ – 8(б) – AB
	28
	21.07.14
	ПК-28
	№ 037
21.06.14
	21.07.14
осмотр при установке

	29
	ОУ – 4 – BCE
	29
	22.07.14
	ПК-29
	№ 038
22.06.14
	22.07.14
осмотр при установке

	30
	ОУ – 5 – BCE
	30
	23.07.14
	ПК-30
	№ 039
23.06.14
	23.07.14
осмотр при установке

	31
	ОУ – 7 – BCE
	31
	24.07.14
	ПК-31
	№ 040
24.06.14
	24.07.14
осмотр при установке

	32
	ОУ – 8 – BCE
	32
	25.07.14
	ПК-32
	№ 041
25.06.14
	25.07.14
осмотр при установке

	33
	ОУ – 10 – BCE
	33
	26.07.14
	ПК-33
	№ 042
26.06.14
	26.07.14
осмотр при установке

	34
	ОВП – 10(з) – AB – 02 (УгПАВ)
	34
	27.07.14
	ПК-34
	№ 043
27.06.14
	27.07.14
осмотр при установке

	35
	ОП – 5(б) – ABCE – 03
	35
	28.07.14
	ПК-35
	№ 044
28.06.14
	28.07.14
осмотр при установке

	36
	ОП – 2(г) – BCE
	36
	29.07.14
	ПК-36
	№ 045
29.06.14
	29.07.14
осмотр при установке

	37
	ОВЭ – 5(б) – AB – 03
	37
	01.08.14
	ПК-37
	№ 046
01.07.14
	01.08.14
осмотр при установке

	38
	ОВ – 5(б) – AB – 01
	38
	02.08.14
	ПК-38
	№ 047
02.07.14
	02.08.14
осмотр при установке

	39
	ОУ – 2 – BCE – 03
	39
	03.08.14
	ПК-39
	№ 048
03.07.14
	03.08.14
осмотр при установке

	40
	ОП – 2(з) – ВСЕ – 01
	40
	04.08.14
	ПК-40
	№ 049
04.07.14
	04.08.14
осмотр при установке

	41
	ОП – 3(з) – ВСЕ – 02
	41
	05.08.14
	ПК-41
	№ 050
05.07.14
	05.08.14
осмотр при установке

	42
	ОП – 4(з) – ВСЕ – 03
	42
	06.08.14
	ПК-42
	№ 051
06.07.14
	06.08.14
осмотр при установке

	43
	ОП – 5(з) – ВСЕ
	43
	07.08.14
	ПК-43
	№ 052
07.07.14
	07.08.14
осмотр при установке

	44
	ОП – 8(з) – ВСЕ – 02
	44
	08.08.14
	ПК-44
	№ 053
08.07.14
	08.08.14
осмотр при установке

	45
	ОВП – 8(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	45
	09.08.14
	ПК-45
	№ 054
09.07.14
	09.08.14
осмотр при установке

	46
	ОВП – 2(з) – AB – 02 (УгПАВ)
	46
	10.08.14
	ПК-46
	№ 055
10.07.14
	10.08.14
осмотр при установке

	47
	ОВП – 3(з) – AB – 03 (УгПАВ)
	47
	11.08.14
	ПК-47
	№ 056
11.07.14
	11.08.14
осмотр при установке

	48
	ОВП – 5(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	48
	12.08.14
	ПК-48
	№ 057
12.07.14
	12.08.14
осмотр при установке

	49
	ОП – 3(г) – АBCE – 01
	49
	13.08.14
	ПК-49
	№ 058
13.07.14
	13.08.14
осмотр при установке

	50
	ОП – 4(г) – АBCE – 02
	50
	14.08.14
	ПК-50
	№ 059
14.07.14
	14.08.14
осмотр при установке






Образец выполнения задания 4
Образец заполнения формы 4.2

Результаты технического обслуживания огнетушителя ОП – 4(з) – АВСЕ-01

	Дата и вид проведенного технического обслуживания
	Результаты технического обслуживания огнетушителя

	
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя
	Полная масса огнетушителя
	Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**
	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

	15.01.15
осмотр при установке
ОП-4(з) – АВСЕ-01
	Состояние корпуса, узла управления и головки огнетушителя без вмятин, сколов, глубоких царапин; состояние защитных и лакокрасочных покрытий удовлетворительное; четкая и понятная инструкция в наличии; пломба в наличии; состояние шланга и распылителя без механических повреждений, литейного облоя и других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ; величина давления рабочего газа и масса огнетушителя в норме, масса ОТВ в огнетушителе в норме
	6,5 кг

	1,4±0,2
	–
	–
	Инженер по пожарной безопасности И.И. Иванов 



[bookmark: Par819]*Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
[bookmark: Par820]**Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей – выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.


Бланк выполнения задания 4
Форма 4.1 
Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
1. Номер, присвоенный огнетушителю ______________________________________________________________________
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию ______________________________________________________________
3. Место установки огнетушителя __________________________________________________________________________
4. Тип и марка огнетушителя ______________________________________________________________________________
5. Завод-изготовитель огнетушителя ________________________________________________________________________
6. Заводской номер _______________________________________________________________________________________
7. Дата изготовления огнетушителя _________________________________________________________________________
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ __________________________________________________________________
Форма 4.2
Результаты технического обслуживания огнетушителя

	Дата и вид проведенного технического обслуживания
	Результаты технического обслуживания огнетушителя

	
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя
	Полная масса огнетушителя
	Давление (при наличии индикатора давления)* 
или масса газового баллона**
	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

	
	
	
	
	
	
	



*Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
**Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей – выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.
Практическое задание 5
«Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)»
Тема 4. Пожарная техника
Лекция 4.1. Классификация пожарной техники, первичные средства пожаротушения, мобильные средства пожаротушения, пожарная автоматика и средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре
Задание
Определить тип системы оповещения и управления эвакуацией, полученные данные оформить в виде таблицы.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативный документ СП 3.13130.2009 Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).
2. Выбрать вариант задания (табл. 5.1) в зависимости от первой буквы фамилии студента. 
3. Выбрать тип системы оповещения и управления эвакуацией (табл. 5.2).
4. Определить характеристики системы оповещения и управления эвакуацией (табл. 5.3).
5. Оформить выполненное задание и внести полученные результаты в форму 5.1 на бланке выполнения задания 5.
Теоретический материал
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
В СОУЭ 3–5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
Требования пожарной безопасности 
к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей.
Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.
Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.
Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.
Требования пожарной безопасности
 к световому оповещению и управлению эвакуацией людей
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей.
Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
· в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами;
· над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
· в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями СП 3.13130.2009 в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
· в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
· в незадымляемых лестничных клетках;
· в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 метров.
Таблица 5.1 
Варианты заданий для определения типа и характеристики СОУЭ
	№ варианта
	Первая буква фамилии студента
	Помещение
	Наименование нормативного показателя
	Значение нормативного показателя
	Число этажей

	1
	А
	Интернат 
	Число мест
	250
	4

	2
	Б
	Больница
	Число койко-мест
	150
	2

	3
	В
	Общежитие
	Человек
	500
	7

	4
	Г
	Библиотека
	Человек
	250
	–

	5
	Д
	Корпус университета
	Человек
	500
	4

	6
	Е
	Гостиница
	Человек
	1000
	20

	7
	Ё
	Магазин
	Площадь этажа пожарного отсека, м2
	1000
	1

	8
	Ж
	Кафе
	Человек
	50
	1

	9
	З
	Поликлиника
	Посещения в смену, человек
	200
	–

	10
	И
	Склад
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	Б
	1

	11
	Й
	Стоянка для автомобилей
	Категория здания по взрывопожарной 
и пожарной опасности
	В
	–

	12
	К
	Бассейн
	Число посетителей
	300
	1

	13
	Л
	Детский сад
	Число мест
	200
	2

	14
	М
	Производственное помещение
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	А
	1

	15
	Н
	Интернат 
	Число мест
	150
	2

	16
	О
	Больница
	Число койко-мест
	450
	4

	17
	П
	Общежитие
	Человек
	800
	7

	18
	Р
	Библиотека
	Человек
	1500
	3

	19
	С
	Корпус университета
	Человек
	500
	3

	20
	Т
	Гостиница
	Человек
	500
	2

	21
	У
	Магазин
	Площадь этажа пожарного отсека, м2
	100
	1

	22
	Ф
	Кафе
	Человек
	150
	1

	23
	Х
	Поликлиника
	Посещения в смену, человек
	200
	2

	24
	Ц
	Склад
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	А
	1

	25
	Ч
	Стоянка для автомобилей
	Категория здания по взрывопожарной
и пожарной опасности
	Г
	–

	26
	Ш
	Бассейн
	Число посетителей
	100
	1

	27
	Щ
	Детский сад
	Число мест
	100
	1

	28
	Ы
	Производственное помещение
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	Б
	1

	29
	Э
	Жилое здание
	–
	–
	5

	30
	Ю
	Музей
	Число посетителей
	200
	3

	31
	Я
	Интернат 
	Число мест
	180
	3

	32
	А
	Дом инвалидов
	Число койко-мест
	50
	–

	33
	Б
	Общежитие
	Человек
	800
	14

	34
	В
	Библиотека
	Человек
	350
	–

	35
	Г
	Колледж
	Человек
	350
	2

	36
	Д
	Гостиница
	Человек
	1200
	10

	37
	Е
	Редакция журнала
	–
	–
	5

	38
	Ё
	Торговый центр
	Площадь этажа пожарного отсека, м2
	2000
	2

	39
	Ж
	Поликлиника
	Посещения в смену, человек
	80
	–

	40
	З
	Склад
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	А
	3

	41
	И
	Дворец спорта
	Число посетителей
	2000
	4

	42
	Й
	Бассейн
	Число посетителей
	300
	1

	43
	К
	Детский сад
	Число мест
	151
	3

	44
	Л
	Производственное помещение
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	Г
	5

	45
	М
	Интернат 
	Число мест
	90
	1

	46
	Н
	Дом престарелых
	Число койко-мест
	198
	3

	47
	О
	Общежитие
	Человек
	100
	4

	48
	П
	Цирк
	Человек
	400
	–

	49
	Р
	Жилое здание
	–
	–
	9

	50
	С
	Санаторий
	Человек
	140
	7


Таблица 5.2 
Тип СОУЭ

	Здания (наименование нормативного показателя)
	Значение нормативного показателя
	Наибольшее число этажей
	Тип СОУЭ
	Примечания

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. Детские дошкольные образовательные учреждения (число мест)
	До 100
100–150
151–350

	1
2
3
	*
	
*
	

*
	
	
	В дошкольных учреждениях при применении 
3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

	2. Спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений (число мест в здании)
	До 100
101–200
Более 200

	1
3
4
	*
	
*
	

*
	
	
	

	3. Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов
(число койко-мест)
	До 60
60 и более
	–
	
	*
	
*
	
	
	При применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

	3.1. Психиатрические больницы 
	До 60
60 и более
	–
	
	
	*
	
*
	
*
	Оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

	4. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели и пансионаты (вместимость, чел.) 
	Более 50
До 50

	До 3
3–9
Более 9

	
	*
	
*
	

*
	

*
	

	5. Жилые здания:
секционного типа 
коридорного типа 
	
	11–25
До 10
10–25

	*
	
*
	

*
	
	
	В СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во времени звуковой сигнал, а также
производить периодическое отключение звукового сигнала для «пауз тишины», которые не должны превышать 1 минуты 

	6. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие подобные учреждения с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (вместимость зала, чел.) 
	До 100
100–300
300–1500
Более 1500
	–
	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	6.1. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами и другие подобные учреждения с расчетным количеством посадочных мест для посетителей на открытом воздухе (вместимость зала, чел.) 
	До 600
Более 600

	–
	*
	
*
	
	
	
	

	7. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях (число посетителей)
	До 500
500–1000
Более 1000

	3
Более 3

	
	*
	
*
	

*
	

*
	

	8. Организации торговли (площадь этажа пожарного отсека, м2) 
	До 500
500–3500
Более 3500
	1
2
5
	*
	
*
	
	

*
	

*
	

	8.1. Торговые залы без естественного освещения (площадь торгового зала, м2)
	До 150
Более 150
	
	
	*
	
*
	
	
	

	9. Организации общественного питания (вместимость, чел.) 
	До 50
50–200
200–1000
Более 1000
	2
Более 2

	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	9.1. Организации общественного питания, находящиеся в подвальном или цокольном этаже (вместимость, чел.)
	До 50
Более 50

	–
	
	*
	
*
	
	
	

	10. Вокзалы 
	
	1
Более 1

	
	
	*
	
*
	
*
	

	11. Поликлиники и амбулатории (посещения в смену, чел.) 
	До 90
90 и более

	–
	
	*
	
*
	
	
	

	12. Организации бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным количеством 
посадочных мест для посетителей (площадь пожарного отсека, м2) 
	До 500
500–1000
Более 1000

	–
	*
	
*
	

*
	
	
	

	13. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани (число посетителей)
	До 50
50–150
150–500
Более 500

	–
	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	14. Общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования (число мест)
	До 270
270–350
351–1600
Более 1600

	1
2
3
Более 3

	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	15. Образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов
	–
	До 4
4–9
Более 9

	
	*
	
*
	

*
	

*
	

	16. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы 
	–
	До 6
Более 6

	
	*
	
*
	
	
	

	17. Производственные и складские здания, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища (категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности)
	А, Б, В, Г, Д
А, Б
В
Г, Д



	1
2–6
2–8
2–10

	*
	

*
*
	
*
	
	
	1-й тип СОУЭ допускается совмещать с селекторной связью.
СОУЭ зданий с категориями А и Б должны быть сблокированы с технологической или пожарной автоматикой 



Примечания:
1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.
2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.
3. На объектах защиты, где в соответствии с таблицей требуется оборудование здания СОУЭ 4-го или 5-го типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.
4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с пониженным слухом или зрением, СОУЭ должна учитывать эти особенности.
5. Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией.
6. В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановку речевых оповещателей следует производить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.

Таблица 5.3 
Характеристика СОУЭ

	Характеристика СОУЭ
	Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Способы оповещения:
звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); 
речевой (передача специальных текстов);
световой:
а) световые мигающие оповещатели;
б) световые оповещатели «Выход»;
в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;
г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением
	
+

–
*
*
–



–
	
+

–
*
+
*



–
	
*

+

*
+
*


–
	
*

+

*
+
+


*
	
*

+

*
+
*


+

	2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения
	–
	–
	*
	+
	+

	3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской 
	–
	–
	*
	+
	+

	4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения
	–
	–
	–
	*
	+

	5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре 
	–
	–
	–
	–
	+


Примечания:
1. «+» – требуется; «*» – допускается; «–» – не требуется.
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-го – 5-го типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).
3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей.
4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.





















Бланк выполнения задания 5

Форма 5.1 
Выбор СОУЭ для определенного помещения
	№ варианта
	Помещение
	Наименование нормативного показателя
	Значение нормативного показателя
	Число этажей
	Тип СОУЭ
	Характеристика СОУЭ
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«Системы пожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения»
Тема 5. Система предотвращения пожаров и системы противопожарной защиты
Лекция 5.2. Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам и проездам, источникам водоснабжения на территории производственного объекта
Задание
Определение расхода воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
2. Выбрать вариант задания в таблицах 6.3 и 6.4 в зависимости от первой буквы фамилии студента.
3. Выбрать необходимые параметры и условия для выполнения задания из табл. 6.3, 6.4.
4. Заполнить формы 6.1, 6.2 с использованием нормативных документов по вариантам (бланк выполнения задания 6).
Теоретический и справочный материал, необходимый для выполнения задания
Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
· населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
· отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
· зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
· 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
· населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
· расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3;
· зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;
· сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3;
· зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.
Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание.
Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.
В таблице 6.1 приведены нормы расхода воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях.

Таблица 6.1
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
	Число жителей в поселении,
тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с

	
	
	Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Не более 1 
	1
	5
	10

	Более 1, но не более 5 
	1
	10
	10

	Более 5, но не более 10 
	1
	10
	15

	Более 10, но не более 25 
	2
	10
	15

	Более 25, но не более 50 
	2
	20
	25

	Более 50, но не более 100 
	2
	25
	35

	Более 100, но не более 200 
	3
	–
	40

	Более 200, но не более 300 
	3
	–
	55

	Более 300, но не более 400 
	3
	–
	70

	Более 400, но не более 500 
	3
	–
	80

	Более 500, но не более 600 
	3
	–
	85

	Более 600, но не более 700 
	3
	–
	90

	Более 700, но не более 800 
	3
	–
	95

	Более 800, но не более 1000
	3
	–
	100

	Более 1000
	5
	–
	110



Примечания:
1. Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не менее расхода воды на пожаротушение зданий, указанных в таблице 6.1.
2. При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
3. Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснованию в специальных технических условиях.
4. Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу.
Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расхода воды для поселений (соответственно количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение. 
5. В расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены пожары в зданиях производственного и складского назначения, расположенных в пределах поселения. При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение в указанных зданиях, но не менее установленных в табл. 6.2.
6. В поселениях с числом жителей более 100 000 человек и с застройкой зданиями высотой не более 2 этажей расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар принимается как для поселения с застройкой зданиями высотой 3 этажа и выше.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды.
Таблица 6.2
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	1. Жилые здания:
	
	

	при числе этажей от 12 до 16 включ.
	1
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	2
	2,5

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.
	2
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	3
	2,5

	2. Здания управлений:
	
	

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25 000 м3 включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3 включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	3
	2,5

	3. Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой
	Согласно СП 3.13130.2009

	4. Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
	
	

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25 000 м3 включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3 включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	3
	2,5

	5. Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3:
	
	

	от 5000 до 25000 м3 включ.
	1
	2,5

	св. 25 000 м3
	2
	2,5



Примечания:
1. Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.


Таблица 6.3
Выбор варианта для определения расхода воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
	№ варианта
	Первая буква фамилии студента
	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	
	
	
	
	

	1
	А
	0,7
	1
	5

	2
	Б
	3
	1
	2

	3
	В
	6
	1
	3

	4
	Г
	15
	2
	5

	5
	Д
	32
	2
	2

	6
	Е
	55
	2
	2

	7
	Ё
	150
	3
	7

	8
	Ж
	250
	3
	10

	9
	З
	310
	3
	11

	10
	И
	450
	3
	8

	11
	Й
	540
	3
	9

	12
	К
	605
	3
	5

	13
	Л
	790
	3
	17

	14
	М
	830
	3
	16

	15
	Н
	1200
	5
	22

	16
	О
	0,9
	1
	2

	17
	П
	4
	1
	5

	18
	Р
	7
	1
	2

	19
	С
	14
	2
	2

	20
	Т
	40
	2
	8

	21
	У
	70
	2
	9

	22
	Ф
	170
	3
	14

	23
	Х
	210
	3
	9

	24
	Ц
	320
	3
	12

	25
	Ч
	410
	3
	10

	26
	Ш
	560
	3
	11

	27
	Щ
	620
	3
	9

	28
	Ы
	750
	3
	20

	29
	Э
	855
	3
	9

	30
	Ю
	1300
	5
	10

	31
	Я
	0,8
	1
	2

	32
	А
	2
	1
	4

	33
	Б
	8
	1
	7

	34
	В
	12
	2
	9

	35
	Г
	26
	2
	12

	36
	Д
	90
	2
	14

	37
	Е
	160
	3
	10

	38
	Ё
	270
	3
	15

	39
	Ж
	350
	3
	16

	40
	З
	470
	3
	9

	41
	И
	570
	3
	14

	42
	Й
	655
	3
	20

	43
	К
	705
	3
	14

	44
	Л
	878
	3
	15

	45
	М
	1500
	5
	25

	46
	Н
	195
	3
	21

	47
	О
	370
	3
	12

	48
	П
	490
	3
	14

	49
	Р
	555
	3
	10

	50
	С
	690
	3
	20



Таблица 6.4
Выбор варианта для определения числа пожарных стволов и минимального расхода воды на внутреннее пожаротушение
	№ варианта
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения

	
	Жилые здания: 

	1
	при числе этажей 12 

	2
	то же при общей длине коридора 15 м 

	3
	при числе этажей 17

	4
	то же при общей длине коридора 30 м 

	
	Здания управлений: 

	5
	высотой 7 этажей и объемом 15 000 м3 

	6
	то же объемом 26 000 м3 

	7
	при числе этажей 12 и объемом 24 000 м3 

	8
	то же объемом 45 000 м3 

	
	Общежития и общественные здания 

	9
	при числе этажей 7 и объемом 16 000 м3 

	10
	то же объемом 37 000 м3 

	11
	при числе этажей 14 и объемом 24 500 м3 

	12
	то же объемом 32 000 м3 

	
	Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: 

	13
	7000 м3

	14
	125 000 м3 

	
	Жилые здания: 

	15
	при числе этажей 14 

	16
	то же при общей длине коридора 25 м 

	17
	при числе этажей 20

	18
	то же при общей длине коридора 40 м 

	
	Здания управлений: 

	19
	высотой 9 этажей и объемом 17 000 м3 

	20
	то же объемом 29 000 м3 

	21
	при числе этажей 14 и объемом 23 000 м3

	22
	то же, объемом 44 000 м3 

	
	Общежития и общественные здания

	23
	при числе этажей 6 и объемом 13 000 м3 

	24
	то же объемом 57 000 м3 

	25
	при числе этажей 13 и объемом 21 000 м3 

	26
	то же объемом 64 000 м3

	
	Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: 

	27
	15 000 м3 

	28
	79 000 м3 

	
	Жилые здания

	29
	при числе этажей 15 

	30
	то же при общей длине коридора 27 м 

	31
	при числе этажей 21

	32
	то же при общей длине коридора 50 м 

	
	Здания управлений: 

	33
	высотой 10 этажей и объемом 19 000 м3 

	34
	то же объемом 27 000 м3 

	35
	при числе этажей 16 и объемом 20 000 м3

	36
	то же объемом 55 000 м3 

	
	Общежития и общественные здания 

	37
	при числе этажей 5 и объемом 9 000 м3

	38
	то же объемом 61 000 м3 

	39
	при числе этажей 19 и объемом 23 000 м3 

	40
	то же объемом 51 000 м3 

	
	Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: 

	41
	13 000 м3

	42
	225 000 м3 

	
	Жилые здания: 

	43
	при числе этажей 16 

	44
	то же при общей длине коридора 32 м 

	45
	при числе этажей 25

	46
	то же при общей длине коридора 35 м 

	
	Здания управлений: 

	47
	высотой 10 этажей и объемом 24 000 м3 

	48
	то же объемом 35 000 м3

	49
	при числе этажей 15 и объемом 21 500 м3

	50
	то же объемом 111 000 м3 



Бланк выполнения задания 6

Форма 6.1 
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях по варианту
	№ варианта
	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с

	
	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями
высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	
	
	
	
	



Форма 6.2
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение по варианту
	№ варианта
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	
	
	
	





Практическое задание 7
«Эвакуация людей при пожаре»
Тема 5. Система предотвращения пожаров и системы противопожарной защиты
Лекция 5.2. Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам и проездам, источникам водоснабжения на территории производственного объекта
[bookmark: sub_1701]Задание
Определение резерва времени для работы со средствами пожаротушения при помощи расчетных данных.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19) и СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
2. Определить резерв времени для работы со средствами пожаротушения.
3. Определить площадь зоны риска.
4. Выбрать и определить необходимое количество средств пожаротушения (табл. 7.2).
5. Оформить полученные расчетные данные и вывод по итогам выполненного задания (бланк выполнения задания 7).
6. Выбрать вариант задания (табл. 7.1) произвольно согласно таблице вариантов.
Теоретический материал
Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются:
· обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
· поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;
· обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;
· обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом;
· выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара;
· отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара;
· обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;
· проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности;
· проверка знания персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения;
· проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в условиях пожара;
· проверка знания персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие;
· проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.
Данный перечень не является исчерпывающим. Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых, по его мнению, не пострадает способность персонала решать задачи при возникновении возможного пожара.
Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или иных изменениях программы или продолжительности тренировок.
Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность.
Организация подготовки и проведения тренировок
Практическая отработка планов эвакуации – важная составная часть подготовки персонала объекта. Она является основной формой контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях.
Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения.
На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем объекта.
В графике указываются месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся смена или структурное подразделение.
Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подразделений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой план-график работы с персоналом.
Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения.
Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок. В связи с этим перед началом тренировки все ее участники должны собираться в зале, где руководитель тренировки, используя план эвакуации, объясняет задачу каждого участника.
Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные.
Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в ней задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является руководитель или главный инженер объекта.
Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие персонала только этого подразделения.
В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и подразделений ГПС.
На период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделяются консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия руководителя тренировки и РТП соответствовали требованиям действующих на объекте правил техники безопасности.
Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохождения инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т. п.).
Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта о подготовке тренировки, в котором отражаются цель, дата и время проведения, указываются руководитель тренировки, начальник штаба тренировки.
Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки, в котором указываются тема тренировки, ее цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, задачи штаба, персонала, посредников и участников с указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, утвержденным руководителем тренировки.
Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а при совместной тренировке – дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посредников определяет руководитель тренировки.
При подготовке посредников руководитель тренировки должен:
· ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его решения;
· организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распределить их по участкам работы;
· ознакомить с обязанностями в качестве посредников;
· дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре;
· обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тренировки.
Посредник обязан:
· ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обстановке;
· в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитировать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для персонала;
· в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса;
· вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении вводных.
Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрытием тактического замысла руководителя тренировки. При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.
Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке на участке условного пожара.
При подготовке персонала руководитель тренировки должен:
· довести информацию об объемно-планировочных решениях объекта, о состоянии систем противопожарной защиты, в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· довести замысел тренировки;
· довести порядок действий при возникновении пожара, а также на других стадиях развития пожара, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и др.
Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь следующие отличительные знаки:
· посредники – отличительную повязку на правом рукаве;
· руководитель тушения пожара – красную отличительную повязку;
· тренирующийся персонал – желтую повязку на правом рукаве.
Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:
· очаг пожара – красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);
· зона задымления – синими флажками;
· зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – желтыми флажками.
Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.
В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки.
Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб помещениям и оборудованию, запрещается.
Анализ (разбор) результатов противопожарной тренировки и подведение ее итогов
Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего персонала.
Разбору подлежат объектовые тренировки, тренировки структурных подразделений, совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же после окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь персонал, принимавший в ней участие.
Разбор тренировки должен проводиться в следующей последовательности:
· руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной тренировки;
· представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений ГПС;
· руководитель тушения пожара (от АС – при цеховой и объектовой тренировке и от ГПС – при совместной тренировке) докладывает руководителю тренировки о сложившейся на тренировке обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки;
· действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям;
· посредники других участков тренировки (если такие по программе предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку с анализом ошибок участников тренировки;
· руководитель тренировки по эвакуации в ходе разбора может требовать объяснение от любого лица, участвующего в тренировке и присутствующего на разборе.
При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации, понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса, правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара, характер допущенных ошибок и причины их совершения, знание должностных инструкций, мест расположения средств управления оборудованием, знание аппаратуры, арматуры, защитных средств по технике безопасности, знание первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их применения, умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах.
В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам («хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном или другом объекте.
Результаты тренировок фиксируются в журнале учета тренировок.
Техническая информация для проведения занятий (инструктажа) с участниками тренировки
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должна быть предусмотрена система оповещения людей при пожаре. Успех ее применения зависит от того, насколько доступно должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в ходе проведения первичных противопожарных инструктажей доведут до сотрудников принцип действия этих устройств, местонахождение ручных пожарных извещателей.
Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Важность наличия правильно разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием связана эффективность проведения практических тренировок всех задействованных в эвакуации работников.
План эвакуации должен состоять из текстовой и графической частей, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
На плане этажа должны быть показаны лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути эвакуации. План вычерчивается в масштабе в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии должны быть в два раза толще линий плана этажа.
Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы. Лестничные клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считаются запасным эвакуационным выходом.
На плане этажа с помощью символов указывается место размещения:
· плана эвакуации;
· ручных пожарных извещателей;
· телефонов, по которым можно сообщить о пожаре в пожарную охрану;
· огнетушителей;
· пожарных кранов;
· установок пожаротушения.
Психофизические особенности поведения человека при пожаре
Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны напрямую зависит от качества проведения практических занятий и учебных тренировок, направленных на предупреждение возникновения паники и других негативных последствий беспорядочного поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях.
Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т. д.) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, часто сопровождается отключением электричества. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к давке.
При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением видимости. Это затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. При потере видимости организованное движение нарушается, становится хаотичным. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию.
Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), либо фуги (бега).
В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая заторможенность, а при крайней степени проявления – полная обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются у детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в помещении, и при эвакуации их приходится выносить.
Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85–90 % людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное.
Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период эвакуации может привести к образованию людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию и даже игнорированию свободных и запасных выходов.
В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что в общей массе под влиянием состояния аффекта находится не более 3 % человек с выраженными расстройствами психики, не способных правильно воспринимать речь и команды. У 10–20 % лиц отмечается частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы.
Основная же масса (до 90 %) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации.
Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и характера задымления зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты показывают: скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7–8 м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5–6 минут задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки. Уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в объем лестничной клетки, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара температура воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120–140 °C, что значительно превышает предельно допустимое значение для человека.
По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100–150 °C. Преодолеть ее без средств индивидуальной защиты невозможно. При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 15–20 минут от начала пожара может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях вышерасположенного этажа.
Рекомендуемые варианты поведения при пожаре
В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два распространенных варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти и когда эвакуация обычным путем уже невозможна.
Прежде всего следует определить для себя, выходить или не выходить.
Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре расстояние 10 метров.
Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению – только наверх, т. е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то действия таковы:
· уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
· ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
· знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5–7 минут);
· если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке;
· дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
· по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10–15 минут). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного водопровода);
· если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;
· покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу;
· в случае если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
· не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
· если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу, спуститься по незадымляемой пожарной лестнице или пройти через соседние лоджии;
· если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток;
· если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
· если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь и что вы отрезаны огнем от выхода;
· если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
· оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;
· продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;
· если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»;
· привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, необязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак;
· если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.
Порядок действий при пожаре
Своевременное сообщение о пожаре руководству и дежурным службам объекта после сообщения в службу «01» следует считать необходимым условием организации эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Получив сигнал о пожаре, руководство организации сможет привлечь силы и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. Следует остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях. Необходимо проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и дымоудаления, прекратить производственные работы в здании, удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
Дежурный электрик, прибыв к месту пожара, должен оценить обстановку, спрогнозировать возможность образования новых очагов огня на другом электрооборудовании и выбрать (при необходимости) адекватную угрозе схему отключения электроэнергии.
Дежурные охранники объекта, получив сообщение о пожаре, должны до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов к зданиям от машин, а также обеспечить порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников полиции.
ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопасность. Общие требования» содержит положение о том, что эвакуация людей (характеризуется расчетным временем эвакуации) должна быть завершена до наступления минимального критического значения опасных факторов пожара (необходимого времени эвакуации ). Кроме этого, необходимо учитывать время, затраченное на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).
Таким образом, резерв времени для работы со средствами пожаротушения – это время, в течение которого члены ДПФ (добровольных противопожарных формирований) могут без риска для жизни и здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) после введения первичных средств пожаротушения.
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по формуле
, минут.
Определение площади зоны риска. Зона риска – зона, возникновение пожара в которой может осложнить ситуацию в целом: повысить динамику нарастания опасных факторов пожара, блокировать эвакуационные выходы, эвакуацию людей и средства пожаротушения. Зона риска зависит от размещения пожарной нагрузки.
Площадь зоны риска можно определить по формуле для расчета площади пожара (рассматривается круговая форма распространения пожара, так как в этом случае динамика нарастания площади пожара будет максимальной и, как следствие, площадь зоны риска также принимает максимальное значение):
, м²,
где  – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, м.
Расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, определяется по формуле
,
где  – линейная скорость распространения пожара, м/мин. Линейная скорость распространения пожара принимается по справочной литературе; – время, затраченное членами ДПФ на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).
При определении  необходимо учитывать время обнаружения пожара.
На начальной стадии развития пожара имеется возможность тушения (локализации) пожара членами добровольных противопожарных формирований с помощью огнетушителей и установленных на объекте пожарных кранов.
При определении площади зон риска была определена площадь пожара на момент введения средств пожаротушения членами добровольных противопожарных формирований. С учетом технических характеристик огнетушителей выбираются тип и необходимое количество огнетушителей для тушения пожара исходя из условия
,
где  – площадь пожара на момент введения средств пожаротушения, м²; огнетушащая способность огнетушителя, м²; – количество огнетушителей.
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по формуле
, мин,
где  необходимое время эвакуации;  – расчетное время эвакуации; время, затраченное на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).

Таблица 7.1 
Варианты заданий с необходимыми данными
	№ варианта
	Необходимое время эвакуации, мин 
	Расчетное время эвакуации, мин 
	, м/мин
	, м²

	1
	12
	8
	68
	80

	2
	13,5
	7,5
	56
	0,9

	3
	14
	4,5
	98
	1,0

	4
	5,8
	6,1
	76
	35

	5
	12,4
	7,4
	66
	90

	6
	11
	8,1
	45
	110

	7
	12,2
	9,2
	56
	49

	8
	15,1
	6,1
	87
	1,9

	9
	12
	7,2
	54
	1,1

	10
	12,9
	5,9
	89
	102

	11
	11,7
	6,7
	90
	410

	12
	12,3
	8,3
	78
	118

	13
	15,1
	9,1
	68
	40

	14
	13,2
	8,2
	98
	611

	15
	11,8
	5,8
	69
	49

	16
	11,4
	6,4
	71
	5,8

	17
	12,3
	7,3
	82
	202

	18
	10,1
	7,1
	71
	8,5

	19
	15,3
	8,3
	83
	33

	20
	13,1
	9,1
	91
	41

	21
	12,7
	6,7
	67
	167

	22
	10,9
	8,9
	89
	189

	23
	11,6
	6,6
	66
	660

	24
	12,3
	7,3
	73
	47

	25
	12
	8
	80
	280

	26
	10,8
	9,8
	98
	9

	27
	15
	5,1
	51
	5

	28
	10,5
	7,5
	75
	7,5

	29
	10,8
	8,8
	88
	108

	30
	10,3
	4,3
	43
	4

	31
	12,8
	3,8
	38
	0,7

	32
	14,9
	6,9
	69
	690

	33
	10,9
	7,9
	79
	65

	34
	13,9
	5,9
	59
	50

	35
	10,1
	7,2
	72
	170

	36
	15,3
	6,8
	68
	28

	37
	13,1
	7,6
	76
	16

	38
	11,2
	6,2
	62
	2

	39
	14,8
	4,1
	41
	1

	40
	15,6
	3,5
	35
	0,5

	41
	14,2
	4
	40
	140

	42
	15,1
	4,9
	49
	249

	43
	13,5
	7,2
	72
	372

	44
	14
	6,7
	67
	167

	45
	11,9
	7,6
	76
	70

	46
	14,2
	9,4
	94
	9

	47
	13,7
	3,6
	66
	6

	48
	14,6
	8,2
	82
	18

	49
	11,4
	4,9
	49
	94

	50
	11,6
	9,2
	92
	2



Пример расчета
 – необходимое время эвакуации – 5,5 мин, – расчетное время эвакуации – 3,5 мин.
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения – 1 мин.
Определение площади зоны риска
Площадь зоны риска можно определить по формуле для расчета площади пожара (рассматривается круговая форма распространения пожара, так как в этом случае динамика нарастания площади пожара будет максимальной и, как следствие, площадь зоны риска также принимает максимальное значение):
, м²,
где – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, м.
Расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, определяется по формуле
,
где  – линейная скорость распространения пожара, м/мин. Линейная скорость распространения пожара принимается по табл. 7.1; τ – время, затраченное членами ДПФ на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).
При определении  необходимо учитывать время обнаружения пожара (3–6 мин).
Примечание: 
Определяющими параметрами развития пожара на большой площади является средняя линейная скорость его распространения в преобладающем направлении и скорость выгорания материалов в зависимости от скорости приземного ветра при определенной влажности материалов. Обычно для расчетов принимают среднее значение их влажности в зависимости от относительной влажности воздуха. На основе анализа параметров реальных пожаров на больших площадях получена формула определения линейной скорости распространения пожара при условии, что его фронт уже сформировался и занимает 5–6 м (время от начала пожара 10 мин):
,
где  – скорость ветра, м/с (поправочный коэффициент на минуты – 60); – линейная скорость распространения пожара, м/мин – 76 м/мин.
Время обнаружения пожара – 5 мин; время, затраченное членами ДПФ на приведение в действие средств пожаротушения, – 6 мин; расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, составляет 76 ∙ 6 = 456 м; площадь зоны риска – 3,14 ∙ 4562 = 652 919,04 м².
Выбор и определение необходимого количества средств пожаротушения
На начальной стадии развития пожара имеется возможность тушения (локализации) пожара членами добровольных противопожарных формирований с помощью огнетушителей и установленных на объекте пожарных кранов. При определении площади зон риска была определена площадь пожара на момент введения средств пожаротушения членами добровольных противопожарных формирований. С учетом технических характеристик огнетушителей выбираются тип и необходимое количество огнетушителей для тушения пожара исходя из условия
,
где  – площадь пожара на момент введения средств пожаротушения, м²; – огнетушащая способность огнетушителя, м²; – количество огнетушителей.
Таблица 7.2 
Технические характеристики некоторых огнетушителей
	Тип огнетушителя
	Огнетушащая способность для пожара класса А, м²

	ОХП-10
	4,78

	ОВП(с)-5(з)
	1,43

	ОП-5(з)
	2,39

	ОВП(с)-50(з)
	3,77

	ОВП(с)-100(з)
	5,03

	ОП-100(з)
	7,05



Площадь пожара на момент введения средств пожаротушения  равна 35 м2; огнетушащая способность  огнетушителя ОВП(с)-100(з) составляет 5,03 м2.
Количество огнетушителей определяем по формуле

где  – минимальное количество огнетушителей, равное 7.


Бланк выполнения задания 7
Выполнить последовательный расчет и сделать вывод на основании полученных расчетных данных.
Практическое задание 8
«Формы документов по обучению мерам пожарной безопасности. Пожарно-технический минимум. Оформление инструкции по пожарной безопасности»
[bookmark: sub_12030]Тема 5. Система предотвращения пожаров и системы противопожарной защиты
Лекция 5.2. Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам и проездам, источникам водоснабжения на территории производственного объекта
Задание
Заполнение формализованных документов по инструктажам и обучению мерам пожарной безопасности. Оформление инструкции по пожарной безопасности.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и «Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум» (утв. МЧС РФ).
2. Изучить Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
3. Изучить Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4. Ознакомиться с образцом заполнения журнала учета инструктажей по пожарной безопасности.
5. Заполнить журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (форма 8.1).
6. Оформить инструкцию по пожарной безопасности для организации (форма 8.2). Выбор организации осуществляется с учетом места работы студента, направленности интересов к какой-либо отрасли экономики или произвольно.

Теоретический материал
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (далее – образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации:
– руководителем организации;
– лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации;
– должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;
– иными лицами по решению руководителя организации.
К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.
Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.
По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются:
· на вводный;
· первичный на рабочем месте;
· повторный;
· внеплановый;
· целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
– со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;
– с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;
– с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:
– со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
– с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.
С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.
Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
· при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;
· при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;
· при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
· в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;
· по решению руководителя организации или назначенного им лица.
Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:
· перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;
· перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
· перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;
· в иных случаях, определяемых руководителем организации.
Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.
Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.
Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно.
Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.
О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей.
При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится.
Лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструктажей, определяются порядком обучения мерам пожарной безопасности организации.
Допускается возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде.
Допускается возможность фиксации результатов обучения и проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, путем подписания работником (служащим) и лицом, проводившим противопожарный инструктаж, документов, определяемых порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности, электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Руководителем организации должна быть обеспечена возможность проверки журналов учета противопожарных инструктажей, оформляемых в электронном виде с использованием электронной подписи, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.
Образец выполнения задания 8

Образец заполнения страницы журнала

	

	ООО «Электромонтаж-1»

	(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица)



ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ №___4_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начат
	10
	
	января
	20
	20
	г.
	

	
	
	

	Окончен
	
	
	
	20
	
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Вид
	Инструктируемый
	Теоретическая часть
	Дата
	Практическая часть

	
	проводимого
	Фамилия,
	Профессия,
	Фамилия, имя,
	Подпись
	
	Фамилия, имя,
	Подпись

	
	инструктажа
	имя, отчество (при наличии)
	должность
	отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	инструктирующего (из столбца 5)
	инструктируемого (из столбца 3)
	
	отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	инструктирующего (из столбца 9)
	инструктируемого (из столбца 3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	20.10.2021
	Внеплановый
	П.Р. Петров
	Мастер
	А.А. Колов, диплом ВСВ 035447, выдан 10.06.2005
	
	
	21.10.2021
	И.В. Назаров, диплом КПК 211254, выдан 01.07.2000
	
	





Бланк выполнения задания 8

Форма 8.1 
Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

	

	

	(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица)



ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ №___4_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начат
	
	
	
	20
	
	г.
	

	
	
	

	Окончен
	
	
	
	20
	
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Вид проводимого инструктажа 
	Инструктируемый
	Теоретическая часть
	Дата
	Практическая часть

	
	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	Профессия,
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	Подпись
	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	Подпись

	
	
	
	должность
	
	инструктирующего (из столбца 5)
	инструктируемого (из столбца 3)
	
	
	инструктирующего (из столбца 9)
	инструктируемого (из столбца 3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Форма 8.2
Инструкция по пожарной безопасности организации

Утверждаю
_____________________________
(должность)
______________________________
                                                                    (наименование организации)                                                                                            _______________/_______________
                       (подпись)                 (расшифровка подписи)                          
«___»__________ ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
__________________________
(наименование организации)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все сотрудники ______________________ должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях ___________________.
1.2. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным _____________ _______________________.
1.3. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Сотрудники _________________ должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.
1.5. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на _______________________________.
1.6. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на ___________________.
2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ,
ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
2.1. Содержание территории:
2.1.1. Территория в пределах _______________ должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
2.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.
2.1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.
2.1.4. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией _____________.
2.1.5. Ввоз на территорию емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями разрешается только после согласования с пожарной охраной мест хранения и в их присутствии.
2.1.6. На территории запрещается:
· разводить костры, сжигать отходы и тару;
· курить в не отведенных для курения местах. Курение допускается в местах, оборудованных урной из негорючего материала, знаком «Место для курения»;
· устраивать свалки горючих отходов.
2.2. Содержание помещений
2.2.1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.
2.2.2. На дверях производственных, складских и технических помещений должны быть таблички с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.
2.2.3. Работы по перепланировке помещений, изменению их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны согласовываться с пожарной охраной в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности.
2.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.
2.2.5. Хранение веществ и материалов осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.
2.2.6. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.
2.2.7. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.
2.2.8. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом требований норм и правил пожарной безопасности.
2.2.9. При расстановке технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей.
2.2.10. После окончания работы сотрудники _____________ обязаны выключить аппаратуру и электроприборы, закрыть окна и двери помещений.
2.2.11. В помещениях запрещается:
· использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
· хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;
· курить в не отведенных для курения местах;
· загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
· применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;
· фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
· хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы.
3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (МПЭЭ) и другими нормативными документами.
3.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
3.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
3.4. Эксплуатация электронагревательных приборов допускается только с разрешения специалистов инженерно-технического департамента, согласованного с пожарной охраной.
3.5. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.
3.6. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:
· оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т. п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
· использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т. п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
· пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;
· складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;
· использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
· использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ, СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
4.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
4.2. О неисправности устройств противопожарной защиты должны оповещаться технические службы, администрация и пожарная охрана _______________________________.
4.3. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.
Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях должны производиться по утвержденному графику.
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
· выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;
· отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
· хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
· хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;
· использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.
5. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.
5.2. Не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку рукавов на новую складку.
5.3. Внешняя чистка шкафов внутренних пожарных кранов должны производиться по утвержденному графику.
6. СОДЕРЖАНИЕ ДАТЧИКОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту датчиков пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.
6.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.
6.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики, должны защищаться надежными ограждениями.
6.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т. п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
6.5. Оповещение людей о пожаре должно проводиться по громкой телефонной связи с использованием возможностей офисной мини-АТС. Руководители подразделений должны обеспечить информацией о пожаре подчиненных, не имеющих телефонной связи.
7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ
7.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.
7.2. Приступать к проведению строительных работ допускается только после согласования пожарной охраной в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности, рабочей документации.
7.3. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. При этом не должны нарушаться условия безопасности людей из частей зданий и сооружений.
7.4. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
7.5. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.
7.6. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам-допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ, подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность, и согласованным с пожарной охраной.
7.7. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах. Указанные места должны быть согласованы с пожарной охраной.
7.8. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.
7.9. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.
7.10. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.
8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
8.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
· сообщить дежурному поста контроля помещений по телефону 112;
· принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами.
8.2. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:
· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
· при необходимости отключить электроэнергию;
· прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
· осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
· сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах.
______________________
(наименование должности
_____________/_________________________
(подпись) 		(расшифровка подписи)

Практическое задание 9
«Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Знаки пожарной безопасности»
Тема 6. Управление пожарной безопасностью
Лекция 6.1. Обучение мерам пожарной безопасности. Пожарно-технический минимум
Задание
Определение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Построение структуры системного представления о знаках безопасности в виде таблицы.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить Федеральный закон РФ № 195 от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП)». Федеральный закон РФ № 63 от 13.06.1996 «Уголовный кодекс Российской Федерации (УК)».
2. На бланке выполнения задания 9 заполнить форму структуры системного представления о видах ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (форма 9.1), используя таблицу вариантов заданий (табл. 9.1).
3. Изучить ГОСТ Р 12.4.026–2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
4. Определить номер, название и вид знака пожарной безопасности, используя теоретический материал и справочные данные (табл. 9.2). Заполнить на бланке выполнения задания 9 соответствующие позиции формы 9.2 согласно выбранному варианту. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов (табл. 9.3).


Теоретический и справочный материал, необходимый для выполнения задания

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 ФЗ-195)
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 ФЗ-195)
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП и частями 3–8 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16 ФЗ-195)
Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности (статья 219 ФЗ-63)
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными и групповыми.
Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.
Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками.
Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.
Виды и исполнения знаков безопасности
Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными.
Несветящиеся знаки безопасности выполняют из несветящихся материалов, они зрительно воспринимаются за счет рассеяния падающего на них естественного или искусственного света.
Световозвращающие знаки безопасности выполняют из световозвращающих материалов (или с одновременным использованием световозвращающих и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися при освещении их поверхности пучком (лучом) света, направленным со стороны наблюдателя, и несветящимися – при освещении их поверхности ненаправленным со стороны наблюдателя светом (например, при общем освещении).
Фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из фотолюминесцентных материалов (или с одновременным использованием фотолюминесцентных и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися в темноте после прекращения действия естественного или искусственного света и несветящимися при рассеянном освещении.
Для повышения эффективности зрительного восприятия знаков безопасности в особо сложных условиях применения (например, в шахтах, туннелях, аэропортах и т. п.) допускается их изготовление с использованием комбинации фотолюминесцентных и световозвращающих материалов.
Знаки безопасности по конструктивному исполнению могут быть плоскими или объемными.
Плоские знаки имеют одно цветографическое изображение на плоском носителе и хорошо наблюдаются с одного направления, перпендикулярного к плоскости знака.
Объемные знаки имеют два цветографических изображения и более на сторонах соответствующего многогранника (например, на сторонах тетраэдра, пирамиды, куба, октаэдра, призмы, параллелепипеда и т. д.). Цветографическое изображение объемных знаков может наблюдаться с двух и более различных направлений.
Плоские знаки безопасности могут быть с внешним освещением (подсветкой) поверхности электрическими светильниками.
Объемные знаки безопасности могут быть с внешним или внутренним электрическим освещением поверхности (подсветкой).
Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением должны быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения.
Плоские и объемные знаки безопасности наружного размещения должны освещаться от сети наружного электроснабжения.
Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143–2009.
Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.
В качестве материала-носителя, на поверхность которого наносят цветографическое изображение знака безопасности, допускается использовать металлы, пластики, силикатное или органическое стекло, самоклеящиеся полимерные пленки, самоклеящуюся бумагу, картон и другие материалы.
Знаки безопасности должны быть выполнены с учетом специфики условий размещения и в соответствии с требованиями безопасности. 
Знаки с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных помещений должны быть выполнены в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении соответственно, а для взрывопожароопасных помещений – во взрывозащищенном исполнении.
Знаки безопасности, предназначенные для размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические среды, должны выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред.
Правила применения знаков безопасности
Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены.
Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемещению грузов.
Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных (ми) дверях (ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями.
Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» и Е 23 «Запасный выход» должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.
Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в целом.
При необходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на дополнительном знаке.
Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освещения.
Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения.
Световозвращающие знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в местах, где отсутствует освещение или имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк): при проведении работ с использованием индивидуальных источников света, фонарей (например, в туннелях, шахтах и т. п.), а также для обеспечения безопасности при проведении работ на дорогах, автомобильных трассах, в аэропортах и т. п.
Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009.
Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже (установке) в местах размещения рекомендуется проводить по маркировке верхнего положения знака.
Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с помощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающих надежное удержание их во время механической уборки помещений и оборудования, а также их защиту от возможного хищения.
Во избежание возможного повреждения поверхности световозвращающих знаков в местах монтажного крепежа (отслоения, скручивания пленки и т. п.), головки вращающихся крепежных элементов (шурупов, болтов, гаек и т. п.) следует отделять от лицевой световозвращающей поверхности знака нейлоновыми шайбами.
Основные и дополнительные знаки безопасности
Группы основных знаков безопасности
Основные знаки безопасности необходимо разделять на следующие группы:
· запрещающие знаки;
· предупреждающие знаки;
· знаки пожарной безопасности;
· предписывающие знаки;
· эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения;
· указательные знаки.












Таблица 9.1
Варианты для определения ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
	№ варианта
	Содержание нарушения

	1
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

	2
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека

	3
	Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям

	4
	Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно

	5
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека

	6
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

	7
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека

	8
	Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	9
	Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 

	10
	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

	11
	Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

	12
	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения 

	13
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

	14
	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению

	15
	Нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	16
	Нарушение требований пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

	17
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека 

	18
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и смерть человека

	19
	Нарушение требований пожарной безопасности к электротехнической продукции

	20
	Нарушение требований пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения

	21
	Нарушение требований пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	22
	Нарушение установленных на железнодорожном транспорте требований пожарной безопасности

	23
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека

	24
	Нарушение установленных на морском транспорте требований пожарной безопасности

	25
	Нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

	26
	Нарушение установленных на внутреннем водном транспорте требований пожарной безопасности

	27
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение легкого вреда здоровью человека

	28
	Нарушение установленных на воздушном транспорте требований пожарной безопасности

	29
	Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 3–8 статьи 20.4 КоАП

	30
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение средней тяжести вреда здоровью человека

	31
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц

	32
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

	33
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	34
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

	35
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

	36
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 

	37
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	38
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению

	39
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

	40
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения 

	41
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть десяти лиц

	42
	Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 3–8 статьи 20.4 КоАП

	43
	Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 3–8 статьи 20.4 КоАП в условиях особого противопожарного режима

	44
	Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

	45
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц

	46
	Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра

	47
	Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима

	48
	Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека

	49
	Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной 0,2 метра

	50
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двадцати лиц












Таблица 9.2
Знаки пожарной безопасности
	Код знака
	Цветографическое изображение
	Место размещения (установки) и рекомендации по применению

	F 01-01
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	F 01-02
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	F 02
	[image: ]
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	F 03
	[image: ]
	В местах нахождения пожарной лестницы

	F 04
	[image: ]
	В местах размещения огнетушителя

	F 05
	[image: ]
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	F 06
	[image: ]
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	F 07
	[image: ]
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	F 08
	[image: ]
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	F 09
	[image: ]
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	F 10
	[image: ]
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	F 11
	[image: ]
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	Р 01
	[image: ]
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	Р 02
	[image: ]
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	Р 04
	[image: ]
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	Р 012
	[image: ]
	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах

	W 01
	[image: ]
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	W 02
	[image: ]
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	W 11
	[image: ]
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	Е 01-01
	[image: ]
	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 01-02
	[image: ]
	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 02-01
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

	Е 02-02
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

	Е 03
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 04
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 05
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 06
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 07
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 08
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 09
	[image: ]
	Над дверями эвакуационных выходов

	Е 10
	[image: ]
	Над дверями эвакуационных выходов

	Е 11
	[image: ]
	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

	Е 12
	[image: ]
	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

	Е 13
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 14
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 15
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 16
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 17
	[image: ]
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	Е 18
	[image: ]
	На дверях помещений для указания направления открывания дверей

	Е 19
	[image: ]
	На дверях помещений для указания направления открывания дверей

	Е 20
	[image: ]
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	Е 21
	[image: ]
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	Е 22
	[image: ]
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 23
	[image: ]
	Над дверями запасного выхода



Таблица 9.3
Варианты заданий по определению знаков пожарной безопасности
	№ варианта
	Задание (месторасположение знака)

	1
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	2
	Над дверями запасного выхода

	
	В местах нахождения пожарной лестницы

	
	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	3
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	4
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	5
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	6
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	7
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	8
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	9
	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	10
	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	11
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	12
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	13
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	14
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	15
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	16
	В местах размещения огнетушителя

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	17
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	18
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	19
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	20
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	21
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	22
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	23
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	24
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	25
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	26
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	27
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	28
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	29
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	30
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	31
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	32
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	33
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	34
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	35
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	36
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	37
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	38
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	39
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	40
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	41
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре.

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	42
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	43
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	44
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	45
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	46
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	47
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	48
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	49
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка. Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	50
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
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Форма 9.1 
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