Практическая работа № 3.

Тема: Определение потребной мощности электроэнергии на стройплощадке

Проектирование и организацию электроснабжения строительной площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. Требуемую мощность определяют в период пика потребления электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. Наиболее точным является метод расчета по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса:

, кВт       (3.1)

где - коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости от протяженности, сечения проводов и т.п., принимается 1,05 ÷ 1,1;

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса, зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, неоднородность их работы (принимаются по табл. 3.1). Чем больше потребителей, тем меньше кс;

Рс; Рт; Ро.в.; Ро.н. – установленная мощность силовых токоприемников «с», технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего «о.в.» и наружного «о.н.» освещения, кВт.

Мощность силовых и технологических потребителей принимается по техническим характеристикам оборудования (табл. 3.2 и 3.5).  Мощность наружного и внутреннего освещения по табл. 3.3.

- коэффициенты мощности по табл. 3.1.

Таблица 3.1 – Значение средних коэффициентов спроса Кс и мощности cos для стройплощадки

| № п/п | Группа потребителей электроэнергии | Кс | cos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Силовые потребители Краны башенные, мостовые, козловые, подъемники Экскаваторы с электрооборудованием Автопогрузчик Сварочные аппараты, трансформаторы Растворные узлы Насосы, компрессоры, вентиляторы Переносные механизмы Технологические потребители Установки электропрогрева бетона и грунта Механизмы непрерывного транспорта Наружное освещение Внутреннее освещение Освещение складов Ремонтно-механические мастерские | 0,3-0,7 0,5 0,6 0,35 0,15-0,4 0,7 0,1 0,5 0,6 1,0 0,8 0,35 0,3 | 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,8 0,4 0,85 0,7 1,0 1,0 1,0 0,65 |

Таблица 3.2- Мощность электродвигателей машин и механизмов

| № п/п | Наименование потребителя | Марка | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Башенные краны с поворотной платформой Башенные передвижные краны с подъемной стрелой Башенные краны передвижные с балочной стрелой Башенные приставные краны Кран самоходный Кран со стрелой 2,2 м Автопогрузчик производительностью 6 м3/час Вибропогружатель Электропогрузчик кирпича Цемент-пушка Растворонасосы Штукатурная станция Вибратор Виброрейка Подъемник Сварочный аппарат Различные мелкие механизмы Машина для нанесения битумных мастик Машина для подогрева, перемешивания и подачи мастик на кровлю | КБ-100 КБ-301;КБ-302; КБ-100,3 МСК-1,0-20 КБ-160 КБ-160-2 КБ-401 КБ-405 КБ-308 КБ-403 КБ-403А КБ-502;КБ-503 КБ-503А КБ-504 КБ-675 КБ-676-1; КБ-676-2; КБ-676-3 ДЭК Т-108 - ЧТЗ ЭПК-1000 СБ-13 СО-48Б СО-496 «Салют» Н-22 СО-47 ТП-5 Т-1,1 СТЕ-24 СО-122 А СО-100 А | 40,0 34,0 41,5 45,0 59,2 40,5 56,0 57,0 75,0 61,5 116,5 65,3 140,0 102,0 124,0 137,2 40,0 3,3 7,0 40,0 5,6 5,5 2,2 4,0 10,0 0,5 0,6 4,3 2,8 54 5,5 15 200 |

Таблица 3.3- Ориентировочная удельная мощность, потребная для наружного и внутреннего освещения

| № п/п | Наименование потребителей электроэнергии | Ед. изм. | Средняя освещенность, люкс | Удельная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Территория строительства в районе производства работ Места производства механизированных земляных и бетонных работ Монтаж строительных конструкций и каменная кладка Открытые склады Закрытые склады Мастерские и цеха Охранное освещение Проходы и проезды Прожекторы Внутрипостроечные дороги Конторы Столовые | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 100 м2 км км шт. 1 км 100 м2 100 м2 | 2 7 20 10 15 50 0,5 2 2-2,5 75 80 | 0,4 кВт 1,0 кВт 3,0 кВт 0,8-1,2кВт 1,2 кВт 1,3 кВт 1,5 кВт 3,5 кВт 2,0 кВт 2,5 кВт 1-1,5 кВт 0,8-1,0кВт |

При одновременной работе нескольких однотипных силовых установок или электрофицированного инструмента их потребная мощность суммируется с учетом различных   и кс.

Составляется ведомость установленной мощности силовых потребителей.

Таблица 3.4- Ведомость установленной мощности силовых потребителей

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Установленная мощность, кВт | Кол-во | Общая установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Чтобы определить суммарную мощность электроэнергии на технологические нужды нужно знать удельный расход электроэнергии.

Таблица 3.5 – Удельный расход электроэнергии на технологические нужды

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Удельный расход, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Электропрогрев бетона при модулях поверхности 6-10-15, наружной температуре -200С, доведения прочности до 70% Электропрогрев кирпичной кладки (стены,простенки,столбы) с модулем поверхности 4-9 Электропрогрев грунта строительными печами или вертикальными электродами | 1 м3 1 м3 1 м3 | 95-140-190 40-70 35-45 |

Зная объем прогрева, определяют суммарную мощность на технологические нужды:

, кВт                                             (3.2)

здесь V – объем прогреваемого бетона, кирпича, грунта; руд – удельный расход электроэнергии на единицу объема.

Затем определяется удельная мощность наружного и внутреннего освещения по табл. 3.3. Выбрав территории, которые нужно освещать и подобрав временные здания, составляют таблицы потребной мощности для наружного и для внутреннего освещения.

Таблица 3.6 – Потребная мощность наружного освещения

| № п/п | Потребители эл. энергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, люкс | Действительная площадь, протяженность | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ……….. ……….. ……….. Итого мощность наружного освещения |  |  |  |  | … |

Таблица 3.7 – Потребная мощность внутреннего освещения (пример)

| № п/п | Потребители эл. энергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, лк | Действительная площадь | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ………. ………. ………. Итого мощность внутреннего освещения |  |  |  |  | Ро.в.= |

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле

Рр=Ру·соs                                                    (3.3)

для строительства соs=0,8.

Определив общую потребную мощность электроэнергии, необходимо решить вопрос об источнике электроснабжения. При суммарной мощности до 20 кВт можно подключаться к существующим городским или заводским низковольтным электрическим сетям. При большей потребной мощности необходимо устанавливать временный трансформатор (табл. 3.8). При отсутствии вблизи работ городских электрических сетей или мест возможного подключения к ним, необходимо предусматривать автономный источник электроэнергии.

Таблица 3.8 - Характеристики комплексных трансформаторных подстанций

| Наименование (тип) трансформаторной подстанции | Мощность, кВа | Габариты, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина |  |
| СКГП-100-6/10/0,4 ____ “ ______ ____ “ ______ СКТП -180/10/6/0,4 СКТП-100-10/6/0,4 КТП СКБ Мосстроя ЖТП-560 СКТП-750-10/6/0,4/0,23 КТПМ-100 КТПМ-58-320 КПТП-100 ТМ-50/6 ТМ-50/10 | 20 50 100 180 20-100 180 и 320 560 750 20 180 100 50 50 | 3,05 “ “ 2,73 2,73 3,33 2,73 2,73 3,05 -“- -“- -“- -“- | 1,55 “ “ 2 2 2,22 2 2 1,55 -“- -“- -“- -“- | Закрытая конструкция __ “ ____ ___ “ ____ полуоткрытая конструкция закрытая конструкция |

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки производится по формуле

N=                                                (3.4)

руд – удельная мощность, Вт/м2  . Для прожекторов ПЗС-35=0,25-0,4. Для ПЗС-45=0,2-0,3;  S – величина площадки, подлежащей освещению, м2. Ее можно разделить на монтажную зону и общую зону стройплощадки. Тогда количество прожекторов считается отдельно;  Е – освещенность, лк. Для монтажной зоны Е=20 лк, для стройплощадки в целом Е=2 лк;  Рл – мощность лампы прожектора, Вт.

Таблица 3.9 – Технические характеристики прожекторов

| Марка прожектора | Мощность лампы, Вт | Наименьшая высота установки |
| --- | --- | --- |
| ПЗС-35 | 500;900;1000 | 9-18 м |
| ПЗС-45 | 1000;1500 | 22-30 |
| ПЗС-24 | 200 | 4,5 |
| ПЗС-25 | 200 | 5,0 |

Прожекторы устанавливаются на инвентарные опоры группами (по 3,4 и более) по контуру площадки. Высота установки на уровне крыши. Можно установить опоры и по  периметру стройплощадки и в зоне монтажа. Расстояние между опорами не должно превышать 4-х кратной высоты осветительных приборов. Минимально допустимое расстояние 30 м.

Практическое задание: необходимо рассчитать потребную мощность электроэнергии на стройплощадке для различных потребителей и осветить территорию строительства в районе производства работ, исходя их следующих исходных данных:

| № варианта | Наименование силовых потребителей | Наименование технологических потребителей | Общая площадь стройплощадки, м2 | Протяженность временных дорог, км | Площадь складов, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открытых | закрытых |
| 1 | Кран башенный КБ-301; растворонасос СО-48Б; штукатурная станция «Салют»; виброрейка СО-47 | Электропрогрев кирпичной кладки в зимнее время объемом 25 м3 | 4530 м2 | 3 | 342 м2 | 54 м2 |
| 2 | Кран стреловый самоходный ДЭК; автопогрузчик; растворонасос СО-496; подъемник ТП-5 | - | 5480 м2 | 3,5 | 547 м2 | 123 м2 |
| 3 | Кран башенный КБ-308;цемент-пушка; сварочный аппарат СТЕ-24 | Электропрогрев бетона в зимнее время объемом 47 м3 | 5321 м2 | 3,5 | 487 м2 | 145 м2 |
| 4 | Кран стреловый самоходный ДЭК; машина для нанесения битумных мастик СО-122А; машина для подогрева битумной мастики СО-100А | - | 3499 м2 | 2,5 | 634 м2 | 342 м2 |
| 5 | Кран башенный КБ-403; сварочный аппарат СТЕ-54; штукатурная станция «Салют»; вибропогружатель ЧТЗ | Электропрогрев грунта в зимнее время объемом 15 м3 | 3654 м2 | 2,5 | 348 м2 | 159 м2 |
| 6 | Кран башенный КБ-16-2; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; виброрейка СО-47; установка для нанесения битумных мастик СО-122А | - | 3590 м2 | 2,5 | 459 м2 | 236 м2 |
| 7 | Кран башенный КБ-401; растворонасос СО-496; автопогрузчик; вибропогружатель ЧТЗ | - | 5998 м2 | 3 | 479 м2 | 197 м2 |
| 8 | Кран стреловый самоходный ДЭК; кран башенный КБ-100; цемент-пушка СБ-13; виброрейка СО-47 | - | 5921 м2 | 3 | 467 м2 | 210 м2 |
| 9 | Кран башенный КБ-160; кран со стрелой 2,2 м Т-108; сварочный аппарат СТЕ-24; вибропогружатель ЧТЗ | - | 6524 м2 | 3,5 | 321 м2 | 56 м2 |
| 10 | Кран башенный КБ-502; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; вибратор Н-22 | Электропрогрев кирпичной кладки в зимнее время объемом 37 м3 | 4256 м2 | 2,5 | 136 м2 | 78 м2 |
| 11 | Кран стреловый самоходный ДЭК; растворонасос СО-48Б; штукатурная станция «Салют»; виброрейка | - | 2569 м2 | 1,5 | 138 м2 | 48 м2 |
| 12 | Кран башенный приставной КБ-676-1; автопогрузчик; вибропогружатель ЧТЗ; цемент-пушка; машина для перемешивания и подачи мастик на кровлю | - | 6735 м2 | 3,5 | 543 м2 | 213 м2 |
| 13 | Кран башенный приставной КБ-676-3; вибропогружатель ЧТЗ; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; сварочный аппарат СТЕ-24 | Электропрогрев бетона в зимнее время объемом 27 м3 | 3678 м2 | 2 | 239 м2 | 190 м2 |
| 14 | Кран стреловый самоходный ДЭК; автопогрузчик; вибропогружатель ЧТЗ; сварочный аппарат СТУ-24 | - | 2456 м2 | 1,5 | 234 м2 | 136 м2 |
| 15 | Кран башенный приставной КБ-676-2; цемент-пушка СБ-13; растворонасос СО-48Б; вибратор Н-22 | - | 1578 м2 | 1 | 123 м2 | 78 м2 |
| 16 | Кран башенный передвижной КБ-405; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; штукатурная станция «Салют»; подъемник Т-1,1 | - | 1989 м2 | 1 | 167 м2 | 93 м2 |
| 17 | Кран стреловый самоходный ДЭК; виброрейка СО-47; сварочный аппарат СТБ-24; автопогрузчик | - | 2547 м2 | 1,5 | 237 м2 | 196 м2 |
| 18 | Кран башенный приставной КБ-676-3; вибропогружатель ЧТЗ; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; виброрейка СО-47 | - | 3256 м2 |  | 324 м2 | 245 м2 |
| 19 | Кран башенный КБ-401; растворонасос СО-496; автопогрузчик; штукатурная станция «Салют»; цемент-пушка СБ-13 | - | 4368 м2 | 2,5 | 236 м2 | 124 м2 |
| 20 | Кран башенный передвижной МСК-1,0-20; электропогрузчик кирпича ЭПК-1000; штукатурная станция «Салют»; подъемник Т-1,1; вибратор Н-22 | - | 4578 м2 | 2,5 | 445 м2 | 223 м2 |

Алгоритм выполнения задания:

- Рассчитать установленную мощность силовых потребителей, исходя из заданного перечня, коэффициентов одновременности спроса и коэффициентов мощности  , пользуясь таблицами  3.1 и 3.2. Составить ведомость по форме 3.4.

- Рассчитать суммарную мощность электроэнергии на технологические нужды по формуле 3.2, пользуясь табл. 3.5.

- Заполнить таблицу 3.6 потребной мощности наружного освещения, пользуясь таблицей 3.3 и заданными площадями стройплощадки и открытого склада.

- Заполнить таблицу 3.7 потребной мощности внутреннего освещения, пользуясь таблицей 3.3 и заданной площадью закрытых складов. Перечень временных зданий, их площадь  принять по результатам своего расчета по практической работе 1.

- По формуле 3.1  определить суммарную установленную мощность электроприемников.

- Произвести перерасчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле 3.3.

- При суммарной мощности до 20 кВ·А можно подключаться к существующим городским или заводским низковольтным электрическим сетям. При большей потребной мощности необходимо устанавливать временный трансформатор. Подобрать трансформатор по табл. 3.8.

- Исходя из заданной площади стройплощадки , нормативной освещенности стройплощадки , рассчитать количество ламп прожекторов N по формуле 3.4, необходимых для освещения стройплощадки, предварительно задавшись удельной мощностью какого-либо типа прожектора и мощностью его лампы , пользуясь табл. 3.9.

Пример решения типовой задачи:

Дано:

А) Четыре силовых потребителя электроэнергии: башенный кран КБ-676-2; растворонасос СО-496; автопогрузчик; сварочный аппарат СТЕ-24.

Б) Технологический потребитель: установка для электропрогрева бетона в зимнее время производительностью 24 м3.

В) Общая площадь стройплощадки 2478 м2.

Г) Площадь временных складов: открытых 243 м2; закрытых 97 м2.

Д) Временные здания: прорабская 17,8 м2; гардеробная 24 м2; столовая 24 м2; душевая 24 м2; туалет 24 м2; диспетчерская 21 м2; медпункт 24 м2; проходная 6 м2.

Е) Протяженность внутрипостроечных дорог  2 км

Требуется:

Рассчитать требуемую суммарную мощность электроэнергии и количество прожекторов на стройплощадке.

Решение:

- Исходя из исходных данных силовых потребителей, пользуясь таблицей 3.2, заполняем таблицу:

Таблица 3.4- Ведомость установленной мощности силовых потребителей (пример)

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Установленная мощность, кВт | Кол-во | Общая установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран башенный КБ-676-2 | шт | 137,2 | 1 | 137,2 |
| 2 | Растворонасос СО-496 | шт | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 3 | Автопогрузчик | шт | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 4 | Сварочный аппарат СТУ-24 | шт | 54 | 1 | 54 |
|  |  |  |  | Итого: | 202,2 |

2. Пользуясь данными таблиц 3.1 и 3.2, выписываем коэффициенты спроса и мощности,  мощности электродвигателей машин и механизмов

- для башенных кранов кс=0,3-0,7. Принимаем, например, кс =0,3; сos ; мощность башенного крана КБ-676-2 равна 137,2 кВт;

- для насосов кс=0,7; сos ;мощность растворонасоса СО-496=4,0 кВт;

- для автопогрузчика кс=0,6; сos ;мощность автопогрузчика 7,0 кВт;

- для сварочного аппарата кс=0,35; сos .

По этим данным рассчитываем мощность силовых потребителей по формуле:

То есть с учетом коэффициентов кс  и  сos  мощность силовых потребителей уменьшилась с 202,2 до 139,07 кВт.

Зная объем прогреваемого бетона 24 м3 и удельный расход электроэнергии на единицу объема по таблице 3.5 п.1, определяем мощность на технологические нужды по формуле 3.2

- Пользуясь табл. 3.3, заданной площадью стройплощадки и открытого склада заполняем таблицу:

Таблица 3.6 - Потребная мощность наружного освещения (пример)

| № п/п | Потребители эл. энергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещенности, люкс | Действительная площадь, протяженность | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Территория строитель-ства Открытые склады Внутрипо-строечные дороги Итого мощность наружного освещения: | 1000 м2 1000м2 1 км | 0,4 0,8 2,5 кВт | 2 10 2 | 2,478 0,243 2 км | 0,4·2,478=0,99 0,8·0,243=0,19 2,5∙2=5 6,18 |

- Пользуясь таблицей 3.3, заданной площадью закрытых складов, а также рассчитанную в практической работе № 1 площадь временных зданий, составляем таблицу 3.7:

Таблица 3.7 - Потребная мощность внутреннего освещения (пример)

| № п/п | Потребители эл. энергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещен-ности, лк | Действите-льная площадь | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Конторы прораба Гардеробные Столовая Душевая Туалет Диспетчерская Медпункт Проходная Закрытый склад Итого мощность внутреннего освещения: | 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 1000м2 | 1-1,5 1-1,5 0,8-1,0 0,8 0,8 1,0-1,5 1,0-1,5 0,8 1,2 | 75 50 75 50 75 75 50 15 | 0,178 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,24 0,06 0,075 | 0,178·1,5=0,26 0,24·1,5=0,36 0,24∙1,0=0,24 0,24∙0,8=0,19 0,24∙0,8=0,19 0,21·1,5=0,31 0,24·1,5=0,36 0,06∙0,8=0,04 0,075·1,2=0,09 Ро.в.=2,04 |

5. По формуле 3.1 определяем суммарную установленную мощность электроприемников

=1562,45 кВт

- Производим перерасчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле 3.3.

Рр=Ру·соs=1562,45.0,8=1249,96 кВ·А

- Так как суммарная мощность всех потребителей превышает 20 кВ·А  по таблице 3.8 подбираем 2  временных трансформатора марки СКТП-750-10/6/0,4/0,23  мощностью 750 кВ·А  каждый.

- Исходя из заданной площади стройплощадки 2478 м2, нормативной освещенности стройплощадки , рассчитываем количество ламп прожекторов N по формуле 3.4, необходимых для освещения стройплощадки, предварительно задавшись удельной мощностью  какого-либо типа прожектора и мощностью его лампы , пользуясь табл. 3.9. Например, зададимся прожектором ПЗС-35 с мощностью лампы 500 Вт

N==3,96

Принимаем к установке 4 лампы прожектора. Их можно установить на 4-х опорах по одной лампе на каждой по углам стройплощадки.