Методические рекомендации по выполнению КОМПЛЕКСНОЙ контрольной работы

«Проектирование системы отопления 3-этажного жилого дома»

Целью контрольной работы является закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция», а также приобретение практических навыков по расчетам систем отопления жилого дома. Контрольная работа состоит из пояснительной записки и графического материала и выполняется после сданного и зачтенного практического задания, которое является основой для выполнения работы.

Графическая часть контрольной работы выполняется согласно требований ГОСТ по оформлению чертежей по отоплению вентиляции и кондиционированию [1] в любой графической программе. Должны быть представлены планы подвала, типового этажа, чердака (при необходимости) с нанесением на них разводки системы отопления, а также аксонометрическая схема системы отопления расчетной части здания.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Параметры наружного и внутреннего воздуха

Параметры наружного климата и внутреннего микроклимата помещений проектируемого здания принимаются согласно району строительства и требований ГОСТ – это п.1.1, 1.2 Практического задания по курсу.

1.2. Архитектурно-планировочное описание объекта

Описывается здание, выбранное согласно варианту задания: его этажность, ориентация фасада, высота помещения, размеры в плане и площадь застройки, наличие подвала и чердака. Описываются конструкции наружных ограждающих конструкций, дверей, выбранные оконные заполнения. Подсчитывается высота здания и его строительный объем.

1.3. Источник теплоснабжения

Указывается источник теплоснабжения, параметры теплоносителя. Принимается ТЭЦ города с параметрами теплоносителя 150оС-70оС. Присоединение к наружным теплосетям по зависимой схеме.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

2.1 Конструирование системы отопления

Систему отопления, вид и параметры теплоносителя, а также типы нагревательных приборов принимают в соответствии с характером, назначением зданий и сооружений [2]. Выбор производят в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм и технико-экономическими обоснованиями [3].

Понижение температуры теплоносителя от величины, указанной в задании (на вводе в здание) осуществляется в тепловом пункте, который следует разместить в подвале, выделяя для этого специальное помещение. Прокладка трубопроводов в помещениях – открытая [2].

Разработку схемы системы отопления следует вести в следующем порядке:

- На планах типового этажа разместить нагревательные приборы, обозначив их в соответствии с условным обозначением. Нагревательные приборы – радиаторы и конвекторы следует располагать под окнами. Размеры подводок к отопительным приборам должны, как правило, унифицироваться. Длина подводки не должна превышать 1,25-1,5 м, уклон подводки – 5-10 мм на всю ее длину (при длине до 0,5 м допускается прокладка подводки без уклона).

- На планах чердака и подвала нанести стояки и магистральные трубопроводы системы отопления. В системах с верхней разводкой подающие магистрали прокладываются на чердаке на расстоянии 1-1,5 м от наружных стен, обратные – в подвале по наружным стенам или подпольном канале. Главный стояк размещают во вспомогательных помещениях (например, коридоре или лестничной клетке). Размещение главного стояка в жилой квартире недопустимо. В системах с нижней разводкой прокладку подающих и обратных трубопроводов магистралей систем отопления следует предусматривать совместную в подвалах, а при их отсутствии – в подпольном канале. Их монтируют или одна под другой на расстоянии 250-300 мм друг от друга, или рядом. Причем, подающую магистраль размещают наверху от обратной или дальше от наружной стены.

Отопительную систему для лучшей увязки потерь давления в коротких и длинных циркуляционных кольцах рекомендуется разбить на две или четыре ветви приблизительно одинаковой длины. При тупиковой разводке максимальное количество стояков в ветви не более 15. При этом желательно обеспечить пофасадное регулирование теплоотдачи нагревательных приборов. При конструировании системы необходимо учитывать правила производства монтажных работ. В частности, следует выдерживать расстояние 80 мм между осями двухтрубных неизолированных стояков Dу32 мм, при этом подающие трубы располагать справа от обратных.

- В соответствии с условными обозначениями расставить в системе отопления запорно-регулирующую арматуру. На подводках к отопительным приборам при двухтрубной системе отопления – регулирующие краны двойного регулирования КРД и шиберного типа КРДШ, обладающие повышенным сопротивлением; при однотрубной системе - кран регулирующий трехходовой КРТ. Регулирующие краны у отопительных приборов не устанавливают в местах, где может замерзать циркулирующая вода, – это относится к приборам при входе в лестничные клетки. Запорно-регулировочная арматура должна обеспечивать регулирование и отключение отдельных колец, ветвей, стояков. Для опорожнения системы отопления от воды на каждом стояке устанавливаются тройники с пробкой. В качестве запорно-регулирующей арматуры используются: на трубах диаметром 50 мм и более –

задвижки с латунными уплотнительными кольцами; на трубах диаметром менее 50 мм – краны проходные сальниковые, вентили прямоточные запорные.

В верхних точках системы отопления предусматривается установка устройств для удаления воздуха.

2.2 Гидравлический расчет системы отопления

На основании планов этажа, подвала и чердака с размещенными на них нагревательными приборами, стояками и магистралями вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления в масштабе 1:100.

Гидравлический расчет трубопроводов в работе производится для наиболее протяженной и нагруженной ветви системы отопления. Рассчитываемая ветвь разбивается на участки. Расчетным участком считается отрезок трубопровода с постоянным расходом теплоносителя (т.е. трубопровод между двумя ответвлениями). На расчетной аксонометрической схеме у каждого участка проставляется его номер, тепловая нагрузка и длина.

Целью гидравлического расчета теплопроводов является подбор таких диаметров трубопроводов, при которых на всех расчетных участках системы расход теплоносителя обеспечивает заданные тепловые нагрузки приборов [2]. При этом сумма потерь давления в системе РСИС не должна превышать 90-95% расчетного циркуляционного давления, т.е.

.					(1)

Последовательность гидравлического расчета методом удельной потери давления на трение

- На аксонометрической схеме выбирается главное циркуляционное кольцо. В двухтрубных системах водяного отопления оно проходит при тупиковой разводке магистралей – через нижний отопительный прибор наиболее нагруженного и удаленного от теплового пункта стояка, а при попутном движении воды в магистралях – через нижний прибор наиболее нагруженного среднего стояка; в однотрубных системах отопления при тупиковой схеме – через наиболее нагруженный и удаленный от теплового пункта стояк, а при попутном движении – через наиболее нагруженный средний стояк [2].

- Главное циркуляционное кольцо разбивается на участки, обозначаемые порядковым номером (по ходу движения теплоносителя, начиная от узла ввода).

- Определяют расчетное циркуляционное давление ,  по формуле

,					(2)

где РН – давление, создаваемое насосом или элеватором. Для небольших систем его можно приближенно принимать равным:

,						(3)

где – сумма длин участков главного циркуляционного кольца, м;

РЕ – естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце от охлаждения воды в нагревательных приборах РЕ ПР и в трубах РЕ ТР;

Б – поправочный коэффициент, учитывающий значение естественного циркуляционного давления в период поддержания расчетного гидравлического режима в системе; для двухтрубных систем Б=0,4; для вертикальных однотрубных при качественном регулировании теплоносителя Б=1, при автоматическом качественно-количественном регулировании – 1.

для двухтрубной системы

(4)

для однотрубной системы отопления с верхней разводкой

, 					(5)

где  – среднее приращение плотности (объемной массы) при понижении температуры воды на 10С (при разности )

– произведение тепловой нагрузки прибора на вертикальное расстояние от его условного центра охлаждения до центра нагревания воды в системе отопления;

– коэффициент учета дополнительного теплового потока при округлении сверх расчетной величины [2]. Он принимается в зависимости от шага номенклатурного ряда отопительных приборов. При тепловой мощности одной секции до 120 Вт –1,02, от 120 до 150 Вт -1,03, при больших значениях мощности – 1,04.

– коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами у наружных ограждений [2]. Принимается при установке под оконным проемом 1,02.

– удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,19 ;

– расход воды в стояке по формуле (5).

- Находят средние удельные потери давления на трение

(6)

где 0,65 – коэффициент, учитывающий, что 65% располагаемого давления расходуется на преодоление линейных потерь;

- Подсчитывают расход воды на участках

(7)

где  – тепловая нагрузка соответствующего участка, ;

,, – то же, что в формуле (5).

- По  и  по приложению 1 подбираются возможные диаметры трубопровода для расчетного кольца. Для этого диаметра при данном расходе устанавливается фактическое R и соответствующая данному режиму скорость. Диаметры труб желательно выбирать так, чтобы скорость не превышала допустимых значений:

|  | 0,3 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 и более |

- Для каждого участка находится сумма коэффициентов местных сопротивлений () по приложению 2, а по приложению 3,  –гидродинамическое давление. В пояснительной записке вслед за таблицей гидравлического расчета следует дать перечень местных сопротивлений и их коэффициенты  по участкам.

- Определяют общие потери давления в расчетном кольце по формуле

(8)

Z можно определить по формуле

(9)

- Потери давления в главном циркуляционном кольце сравнивают с располагаемым перепадом давления:

(10)

Запас располагаемого давления необходим на случай неучтенных в расчете гидравлических сопротивлений. Если запас давления превышает эту величину, необходимо уменьшить диаметры одного-двух участков циркуляционного кольца. Если же запас давления оказался менее 5% или отрицательным, то необходимо увеличить диаметры одного-двух участков. Измененные участки пересчитать заново, чтобы получить нормальный запас давления (5-10%).

- Аналогично проводится расчет малых циркуляционных колец (через нижний прибор ближнего к тепловому пункту стояка). Потери давления в главном и малом циркуляционных кольцах не должны отличаться более, чем на  для систем с тупиковым движением воды,  - при попутном движении.

Увязка проводится путем изменения диаметра труб (обычно изменяют диаметр труб, соединяющих стояки с магистралями). При невозможности увязки потерь давления (только при тупиковой разводке) прибегают к установке диафрагм на обратных стояках. Диаметр диафрагмы, мм, определяют по формуле

(11)

где  – расход воды в стояке, ;

– необходимые для увязки потери давления в диафрагме, .

Диаметр диафрагмы должен быть не менее 5 мм. Часто вместо диафрагм устанавливаются балансировочные клапаны, которые применяются для поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами регулируемых систем, для обеспечения постоянного расхода или стабилизации температуры перемещаемой по трубопроводу воды Подбор клапанов осуществляется по каталогам фирм-производителей [6].

Результаты гидравлического расчета заносятся в таблицу.

Таблица 1 – Результаты гидравлического расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При расчете отдельных участков трубопровода необходимо иметь в виду следующее:

а) местное сопротивление тройников, крестовин относят лишь к расчетным участкам с наименьшим расходом воды;

б) местные сопротивления отопительных приборов учитывают поровну в каждом примыкающем к ним трубопроводе.

2.3 Тепловой расчет отопительных приборов

В жилых зданиях в качестве отопительных приборов рекомендуется применять радиаторы и конвекторы. В контрольной принять радиаторы с расстоянием между подводками 300 мм. Отопительные приборы следует располагать у наружных стен, преимущественно под окнами. В зданиях до четырех этажей приборы в лестничных клетках следует устанавливать только на первом этаже у входа, после тамбура, вдоль стены и присоединять к самостоятельному стояку.

При расчете площади нагревательной поверхности приборов необходимо учитывать теплоотдачу труб, открыто проложенных в помещении (стояков и подводок к приборам). Поэтому теплоотдача прибора равна расчетным теплопотерям помещения за минусом теплоотдачи труб () [2]:

(12)

где  – поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи труб в помещении: при открытой прокладке =0,9.

Теплоотдачу труб следует определить по формуле:

(13)

где   – теплоотдача 1 м вертикальной и горизонтальной трубы, , (Приложение 4 методического пособия);

– длина вертикальной и горизонтальной трубы, .

Расчетная площадь нагревательной поверхности приборов определяется по формуле:

(14)

где   - расчетная плотность теплового потока,

, 				(15)

где  – номинальная плотность теплового потока, . Рассчитывается исходя из номинальной мощности и площади одной секции.

– коэффициенты [2], выражающие влияние конструктивных и гидравлических особенностей прибора на его коэффициент теплопередачи. Коэффициенты, если они не приведены в паспорте прибора, принимаются: n=0,3; р=0,02 для однотрубных систем, р=0 – для двухтрубных.

– средний температурный перепад между средней температурой теплоносителя в приборе и температурой окружающего воздуха, :

(16)

где  и  – температура воды, соответственно, входящей  и выходящей из прибора, ;

– расход воды в приборе, ;

.					(17)

Далее находят число секций чугунного радиатора:

, 						(18)

где  – площадь одной секции, м2, принимаемая по паспорту прибора;

– коэффициент, учитывающий способ установки прибора (открытая установка =1);

– коэффициент, учитывающий число секций в приборе, для радиатора М-140

.				(19)

Полученное по формуле (19) дробное значение N округляют до целого в большую сторону.

Результаты расчетов заносят в таблицу 2.

Таблица 2 – Тепловой расчет отопительных приборов

| № пом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Подбор оборудования теплового пункта

Насос, установленный на перемычке, смешивает охлажденную воду из обратки с высокотемпературной водой, поступающей из тепловой сети. Схема теплового узла с с насосом на перемычке показана на рисунке Приложения 5.

Для подбора насоса сначала определяют количество воды, поступающей из тепловой сети по формуле

(20)

где  – тепловая мощность системы отопления, ;

– температура подающей и обратной воды в тепловой сети, 0С.

Определяется коэффициент смешения:

(21)

где  – температура воды, поступающей в насос из подающей линии тепловой сети, 0С.

Производительность насоса и его напор определяются как:

(22)

(23)

где Gтс – расход воды, поступающей из теплосети, определяемой по формуле (20) при разности температур в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети (T1-to).

Алгоритм выполнения контрольной работы

- Согласно варианту (Приложение 9) для выбранного района строительства (Приложение 6) выполняется Практическое задание.

- В М 1:100 вычерчиваются совмещенный план первого и типового этажа, план подвала и в случае верхней разводки – план чердака.

- На плане подвала прокладывают магистрали вдоль НС, выбирается место размещения ТП – в наиболее теплой части здания, ближе к его середине, вдоль несущей стены. Не разрешено его нахождение под жилым помещением в связи с шумом оборудования ТП.

- На плане этажа размещаются отопительные приборы, стояки.

- Конструируется система отопления согласно варианту (Приложение 7) и вычерчивается аксонометрическая схема расчетной части здания (наиболее холодной) в М1:100.

- Выбирается расчетное циркуляционное кольцо и нумеруются участки.

- На расчетной аксонометрической схеме у каждого участка проставляется его номер, тепловая нагрузка и длина.

- Выполняется гидравлический расчет согласно рекомендациям МУ с увязкой с располагаемым давлением и увязкой главного и второстепенных колец.

- Выбирается тип отопительного прибора - секционный чугунный радиатор МС-140М-300 с площадью одной секции 0,21м2 и й мощностью 120 Вт.

- Рассчитывается поверхность отопительных приборов согласно рекомендациям п.2.3 МУ.

- Подбирается насос.

Графическая часть контрольной работы включает: планы первого этажа, подвала (техподполья) и чердака (техэтажа). На планах этажей наносятся отопительные приборы, стояки и подводки к приборам. На планах подвала и чердака – магистральные трубопроводы, стояки и их присоединения к магистралям. На плане подвала намечается помещения для теплового пункта. На расчетной аксонометрической схеме системы отопления указываются номера участков, диаметры трубопроводов, отметки, уклоны, проектируемая арматура. Пример выполнения графической части приведен в Приложении 8.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 21.602-2016. Правила оформления рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. [Электронный ресурс]. - Введ. 2017.- 01.- 07.- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200142447

- Сканави, А. Н. Отопление : учеб.  для студ. вузов/ А. Н. Сканави, Л. М. Махов. – Гриф МО. – М.: АСВ, 2008. – 576 с.

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 [Электронный ресурс]. - Введ. 2020.- 07.- 01.- Режим доступа: https://t.kontur-pk.ru/upload/СП%2060.13330.2020.pdf

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности [Электронный ресурс]. - Введ. 2013.- 02.- 25.- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200098833

- Еремкин, А. И. Тепловой режим зданий : учеб. пособие для вузов / А. И. Еремкин, Т. И. Королева. – Гриф МО. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 364 с.

- ЗАО «Данфосс» Каталог балансировочных клапанов [Электронный ресурс]. - Введ. 2002.- 05.- 01.- Режим доступа: http://www.termoform.ru/data/File/RC_0.pdf

Приложение 1

Таблица для гидравлического расчета трубопроводов

систем водяного отопления при мм

| Удельные потери давления на трение, | Количество проходящей воды (над чертой), и скорость движения воды (под чертой), по трубам стальным водогазопроводным (газовым) обыкновенным (ГОСТ 3262-85*) условным проходом d, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 |
| 1 | 16,5 | 36 | 69 | 148 | 210 | 409 | 788 |
|  | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,041 | 0,045 | 0,052 | 0,06 |
| 1,2 | 17,5 | 40 | 76 | 164 | 229 | 454 | 872 |
|  | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,045 | 0,048 | 0,059 | 0,067 |
| 1,4 | 19 | 44 | 84 | 180 | 249 | 496 | 948 |
|  | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,049 | 0,052 | 0,064 | 0,073 |
| 1,6 | 21 | 47 | 96 | 191 | 269 | 535 | 1016 |
|  | 0,03 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,057 | 0,069 | 0,075 |
| 1,8 | 22 | 50 | 108 | 197 | 287 | 571 | 1077 |
|  | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,054 | 0,06 | 0,073 | 0,082 |
| 2 | 24 | 53 | 111 | 203 | 304 | 606 | 1137 |
|  | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,057 | 0,064 | 0,078 | 0,087 |
| 2,4 | 26 | 59 | 120 | 223 | 338 | 671 | 1258 |
|  | 0,037 | 0,046 | 0,057 | 0,062 | 0,071 | 0,087 | 0,096 |
| 2,8 | 28 | 64 | 130 | 244 | 368 | 729 | 1377 |
|  | 0,041 | 0,05 | 0,064 | 0,068 | 0,077 | 0,096 | 0,106 |
| 3,2 | 31 | 72 | 140 | 263 | 396 | 774 | 1438 |
|  | 0,044 | 0,058 | 0,068 | 0,073 | 0,083 | 0,102 | 0,114 |
| 3,6 | 33 | 80 | 143 | 281 | 422 | 818 | 1576 |
|  | 0,047 | 0,062 | 0,071 | 0,078 | 0,089 | 0,108 | 0,121 |
| 4 | 35 | 85 | 146 | 299 | 448 | 861 | 1667 |
|  | 0,05 | 0,065 | 0,073 | 0,082 | 0,094 | 0,115 | 0,128 |
| 5 | 40 | 95 | 157 | 336 | 507 | 971 | 1898 |
|  | 0,057 | 0,073 | 0,074 | 0,093 | 0,107 | 0,13 | 0,145 |
| 6 | 44 | 103 | 169 | 373 | 559 | 1081 | 2090 |
|  | 0,063 | 0,08 | 0,082 | 0,103 | 0,118 | 0,144 | 0,16 |
| 7 | 48 | 111 | 184 | 406 | 601 | 1172 | 2269 |
|  | 0,069 | 0,086 | 0,089 | 0,112 | 0,126 | 0,152 | 0,174 |
| 8 | 55 | 113 | 199 | 434 | 642 | 1236 | 2470 |
|  | 0,082 | 0,088 | 0,097 | 0,12 | 0,135 | 0,161 | 0,787 |
| 9 | 57 | 119 | 212 | 463 | 684 | 1354 | 2593 |
|  | 0,084 | 0,092 | 0,103 | 0,128 | 0,144 | 0,171 | 2,199 |
| 10 | 59 | 126 | 225 | 490 | 726 | 1445 | 2744 |
|  | 0,087 | 0,097 | 0,109 | 0,136 | 0,151 | 0,182 | 0,21 |
| 12 | 63 | 140 | 248 | 537 | 809 | 1583 | 3011 |
|  | 0,093 | 0,1 | 0,12 | 0,149 | 0,17 | 0,201 | 0,23 |
| 14 | 67 | 151 | 269 | 579 | 876 | 1720 | 3246 |
|  | 0,098 | 0,117 | 0,131 | 0,16 | 0,184 | 0,218 | 0,248 |
| 16 | 70 | 163 | 289 | 621 | 937 | 1858 | 3428 |
|  | 0,103 | 0,126 | 0,141 | 0,172 | 0,197 | 0,236 | 0,266 |
| 18 | 74 | 174 | 309 | 663 | 997 | 1974 | 3718 |
|  | 0,108 | 0,135 | 0,15 | 0,184 | 0,21 | 0,251 | 0,284 |
| 20 | 77 | 184 | 332 | 705 | 1058 | 2090 | 3953 |
|  | 0,114 | 0,142 | 0,161 | 0,195 | 0,222 | 0,265 | 0,302 |
| 24 | 84 | 204 | 360 | 778 | 1106 | 2291 | 4327 |
|  | 0,124 | 0,157 | 0,175 | 0,215 | 0,245 | 0,291 | 0,331 |
| 28 | 91 | 221 | 391 | 840 | 1261 | 2645 | 4702 |
|  | 0,135 | 0,171 | 0,19 | 0,233 | 0,265 | 0,312 | 0,35 |
| 32 | 98 | 237 | 416 | 902 | 1357 | 2740 | 5043 |
|  | 0,145 | 0,183 | 0,202 | 0,25 | 0,284 | 0,334 | 0,383 |
| 36 | 106 | 256 | 441 | 964 | 1444 | 2814 | 5350 |
|  | 0,156 | 0,195 | 0,214 | 0,267 | 0,304 | 0,356 | 0,409 |
| 40 | 112 | 267 | 467 | 1026 | 1524 | 2973 | 5657 |
|  | 0,164 | 0,206 | 0,226 | 0,284 | 0,321 | 0,376 | 0,433 |
| 50 | 126 | 297 | 530 | 1149 | 1710 | 3336 | 6339 |
|  | 0,186 | 0,23 | 0,257 | 0,318 | 0,36 | 0,422 | 0,485 |
| 60 | 139 | 324 | 593 | 1270 | 1866 | 3699 | 6971 |
|  | 0,205 | 0,25 | 0,288 | 0,352 | 0,393 | 0,468 | 0,533 |
| 70 | 151 | 351 | 635 | 1369 | 2022 | 3988 | 7534 |
|  | 0,223 | 0,271 | 0,308 | 0,379 | 0,426 | 0,504 | 0,576 |
| 80 | 162 | 377 | 677 | 1467 | 2178 | 4276 | 8066 |
|  | 0,239 | 0,291 | 0,328 | 0,406 | 0,458 | 0,54 | 0,618 |
| 90 | 173 | 404 | 719 | 1554 | 2309 | 4543 | 8567 |
|  | 0,255 | 0,312 | 0,348 | 0,43 | 0,486 | 0,574 | 0,655 |
| 100 | 183 | 430 | 759 | 1632 | 2431 | 4788 | 9035 |
|  | 0,269 | 0,332 | 0,369 | 0,452 | 0,512 | 0,605 | 0,691 |
| 120 | 201 | 469 | 835 | 1786 | 2677 | 5250 | 9899 |
|  | 0,295 | 0,362 | 0,405 | 0,494 | 0,563 | 0,664 | 0,757 |
| 140 | 216 | 507 | 904 | 1939 | 2855 | 5686 | 10584 |
|  | 0,318 | 0,392 | 0,438 | 0,537 | 0,609 | 0,719 | 0,81 |
| 160 | 229 | 546 | 972 | 2079 | 3095 | 6093 | 11269 |
|  | 0,338 | 0,422 | 0,471 | 0,575 | 0,651 | 0,77 | 0,862 |
| 180 | 243 | 584 | 1028 | 2201 | 3294 | 6473 | 11953 |
|  | 0,358 | 0,451 | 0,499 | 0,609 | 0,693 | 0,818 | 0,914 |

Приложение 2

| Элементы систем отопления | при условном проходе труб d, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Радиаторы двухколонные Внезапное расширение Внезапное сужение Отступы Компенсаторы: П – образные сальниковые Отводы: и утки двойные узкие двойные широкие Скобы Тройники: на проходе на ответвлении на противотоке Крестовины: на проходе на ответвлении Вентили: обыкновенные прямоточные Задвижки Краны: проходные двойной регулировки Трехходовой кран: при повороте потока при прямом проходе | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1,5 2 1 3 1 1,5 3 2 3 16 3 ----- 4 4 3 2 | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1,5 2 1 2 1 1,5 3 2 3 10 3 ----- 2 2 3 1,5 | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1 2 1 2 1 1,5 3 2 3 9 3 0,5 2 2 4,5 2 | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 1 2 1 2 1 1,5 3 2 3 9 2,5 0,5 2 ----- ----- ----- | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 2 1 2 1 1,5 3 2 3 8 2,5 0,5 ----- ----- ----- ----- | 2 1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 2 1 2 1 1,5 3 2 3 7 2 0,5 ----- ----- ----- ----- |

Коэффициенты местных сопротивлений

Приложение 3

Динамическое давление для расчета потерь давления в местных сопротивлениях трубопроводов систем водяного отопления

| Скорость движения воды |  | Скорость движения воды |  | Скорость движения воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 | 0,05 0,2 0,45 0,8 1,23 1,77 2,45 3,14 4,02 4,9 5,98 7,06 8,34 9,61 11,08 12,56 14,24 15,89 17,75 19,61 21,57 23,53 26,48 28,44 30,44 33,34 36,29 | 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 | 38,25 41,19 44,13 47,08 49,99 53,93 56,88 59,82 63,74 67,67 70,61 74,53 78,45 82,37 86,3 91,2 95,13 99,08 103,98 108,89 112,81 117,71 122,61 127,52 131,37 138,31 143,21 | 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 | 149,09 154 159,88 165,77 170,67 176,55 183,42 189,3 207,88 227,48 248,07 268,67 291,23 314,79 355 398,18 443,29 490,3 539,4 590,2 647,2 706,1 764,9 833,6 892,4 961,1 |

Приложение 4

Теплоотдача 1 м неизолированных труб, Вт, при разности температур

теплоносителя и окружающего воздуха от 30оС до 150оС

| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-85* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Горизонтальные трубы |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 29 | 35 | 41 | 52 | 58 | 70 |
| 40 | 40 | 52 | 58 | 71 | 81 | 97 |
| 50 | 46 | 64 | 79 | 93 | 105 | 126 |
| 60 | 65 | 81 | 110 | 129 | 146 | 174 |
| 70 | 79 | 99 | 122 | 142 | 163 | 193 |
| 80 | 94 | 117 | 146 | 172 | 194 | 233 |
| 90 | 112 | 137 | 171 | 201 | 227 | 272 |
| 100 | 128 | 157 | 197 | 233 | 252 | 314 |
| 110 | 145 | 178 | 221 | 265 | 300 | 360 |
| 120 | 163 | 198 | 248 | 302 | 341 | 410 |
| Вертикальные трубы |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17 | 21 | 33 | 40 | 49 | 61 |
| 40 | 23 | 33 | 44 | 56 | 64 | 81 |
| 50 | 35 | 47 | 61 | 78 | 88 | 108 |
| 60 | 49 | 62 | 79 | 99 | 110 | 139 |
| 70 | 58 | 77 | 100 | 121 | 139 | 174 |
| 80 | 76 | 93 | 116 | 145 | 168 | 209 |
| 90 | 87 | 110 | 141 | 174 | 197 | 246 |
| 100 | 102 | 126 | 155 | 203 | 229 | 288 |
| 110 | 116 | 148 | 191 | 232 | 266 | 328 |
| 120 | 134 | 168 | 212 | 267 | 302 | 362 |

Приложение 5

Принципиальная схема теплового пункта

1 - насос; 2 - регулятор температуры; 3 - регулятор расхода воды в системе отопления.

Приложение 6

Варианты района строительства

| Номер задания | Район строительства объекта | Номер задания | Район строительства объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Архангельск Астрахань Бугуруслан Брянск Братск Барнаул Волгоград Воронеж Нижний Новгород Владивосток Иркутск Кемерово Тверь Казань Кострома Красноярск Самара Киров Курган Санкт-Петербург | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | Мурманск Магадан Новосибирск Омск Орел Оренбург Рязань Петрозаводск Ростов-на-Дону Саратов Стерлитамак Екатеринбург Смоленск Тобольск Томск Тамбов Хабаровск Челябинск Уфа Чита |

Приложение 7

| № варианта |  | Ориентация фасада | Высота жилого помещения | Температура в теплом подвале | Схема системы отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,30 | 11,40 | С | 2,8 | +2 | Однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 2,29 | 12,39 | Ю | 2,85 | +3 | Однотрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 3,28 | 13,38 | В | 2,9 | +4 | Однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 4,27 | 14,37 | З | 2,95 | +5 | Однотрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 5,26 | 15,36 | С-В | 3,00 | +6 | Однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 6,25 | 16,35 | С-З | 3,05 | +5 | Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 7,24 | 17,34 | Ю-В | 3,10 | +4 | Двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 8,23 | 18,33 | Ю-З | 3,15 | +6 | Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя |
| 9,22 | 19,32 | С | 2,75 | +2 | Двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя |
| 10,21 | 20,31 | Ю | 2,7 | +5 | Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя |

Приложение 8

Рис.1. Расчетная схема системы отопления

Рис. 2. План подвала и первого этажа

Приложение 9

Выбирают вариант исходя из первой буквы фамилии.

Студенты, чьи фамилии начинаются на букву:

А выбирают  1 вариант 
Б выбирают  2 вариант
В выбирают  3 вариант
Г выбирают  4 вариант
Д выбирают  5 вариант
Е выбирают  6 вариант
Ж выбирают  7 вариант
З выбирают  8 вариант
И выбирают  9 вариант
К выбирают  10 вариант
Л выбирают  11 вариант
М выбирают  12 вариант
Н выбирают  13 вариант
О выбирают  14 вариант
П выбирают  15 вариант
Р выбирают  16 вариант
С выбирают  17 вариант
Т выбирают  18 вариант
У выбирают  19 вариант
Ф выбирают  20 вариант
Х выбирают  21 вариант
Ц выбирают  22 вариант
Ч выбирают  23 вариант
Ш выбирают  24 вариант
Щ выбирают  25 вариант
Э выбирают  26 вариант
Ю выбирают  27 вариант
Я выбирают  28 вариант

| Номер задания | Район строительства объекта | Номер задания | Район строительства объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Архангельск | 21 | Мурманск |
| 02 | Астрахань | 22 | Магадан |
| 03 | Бугуруслан | 23 | Новосибирск |
| 04 | Брянск | 24 | Омск |
| 05 | Братск | 25 | Орел |
| 06 | Барнаул | 26 | Оренбург |
| 07 | Волгоград | 27 | Рязань |
| 08 | Воронеж | 28 | Петрозаводск |
| 09 | Нижний Новгород | 29 | Ростов-на-Дону |
| 10 | Владивосток | 30 | Саратов |
| 11 | Иркутск | 31 | Стерлитамак |
| 12 | Кемерово | 32 | Екатеринбург |
| 13 | Тверь | 33 | Смоленск |
| 14 | Казань | 34 | Тобольск |
| 15 | Кострома | 35 | Томск |
| 16 | Красноярск | 36 | Тамбов |
| 17 | Самара | 37 | Хабаровск |
| 18 | Киров | 38 | Челябинск |
| 19 | Курган | 39 | Уфа |
| 20 | Санкт-Петербург | 40 | Чита |

Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-70С

Система отопления: Параметры теплоносителя в системе отопления 90-70С

Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие– см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша).

Высота подвала – 2,4 м.