МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

(Наименование учебного структурного подразделения)

(код и наименование направления подготовки / специальности)

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание №___

по учебному курсу «						»

(наименование учебного курса)

Вариант 12

| Обучающегося | Козлов С.В. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа | СТРбвд-2103б |  |
| Преподаватель | Лушкин И.А. |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти, 2025

Оглавление

1.	Исходные данные	3

2.	Определение расходов воды	3

3.	Конструирование системы водоснабжения здания	5

4.	Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения.	7

5. Подбор водосчетчиков	9

6. Определение требуемого напора на вводе водопровода	10

7. Подбор повысительного насоса	11

Список используемой литературы	12

- Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Вариант плана типового этажа (прил.3) | Этажность здания, м | Расположение город. сетей | Высота помещ/толщ перекр,, м | Высота подвала, м | Глубина промерзания грунта, м | Отметка земли у здания, м | Отметка пола подвала, м | Расстояние от гор.водопровода до стены здания,м | Отметка верха трубы гор.водопровода,м | Гарантируемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | К | 3 | Ю | 2,7/0,3 | 2,5 | 1,4 | 22,90 | 21,60 | 7 | 20,7 | 43 |

Рисунок 1 – План здания

- Определение расходов воды

Количество жителей U определяется по формуле

|  | , чел. , | (1) |
| --- | --- | --- |

где F – жилая площадь в здании, м2;

(11,5+16,8+12+11,5+11,2+11,5)*3=223,5м2

f – санитарная норма в м2 на 1 человека, принимается 12 м2.

U=223,512=19 чел.

Сети внутреннего водопровода рассчитываются на пропуск расчетных секундных расходов воды ко всем водоразборным устройствам в здании.

Показателем нормальной работы сети служит подача нормативного расхода к диктующему водоразборному устройству (наиболее высоко и далеко расположенному) от ввода водопровода в здание. По степени благоустройства проектируемого жилого здания (наличие централизованного холодного и горячего водоснабжения, с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами) нормы расхода воды составят выбираются по табл. А.2 СП 30.13330.2020 [3].

1. «Средний суточный расход холодной воды:

|  | , , | (2) |
| --- | --- | --- |

где – норма расхода холодной воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, , по [3];

– число жителей в здании, определяется по формуле (1).

Quc=19⋅1801000=3,42 ,

2. Максимальный секундный расход холодной воды:

|  | , , | (3) |
| --- | --- | --- |

где  – секундный расход холодной воды прибором с максимальным расходом, , определяемый по приложению [3];

.

- коэффициент, определяемый согласно Приложению 5 в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс, вычисляемой по формуле (4).

qc=5⋅0,542⋅0,2=0,542

Вероятность действия санитарно-технических приборов:

|  | , | (4) |
| --- | --- | --- |

где  – норма расхода холодной воды, , одним потребителем в час наибольшего водопотребления [3];

N – общее число приборов в здании;

U – число жителей в здании.

Рc=11,6⋅193600⋅0,2⋅36=0,0085

N⋅Pc=36⋅0,0085=0,31

α=0,542

3. Максимальный часовой расход холодной воды:

|  | , м3/час , | (5) |
| --- | --- | --- |

где – расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, , принимается по [3];

– коэффициент, определяемый, в зависимости от N и .

qhrc=0,005⋅1,021⋅200=1,021 м3/час

Вероятность одновременного действия приборов в час:

|  | , | (6) |
| --- | --- | --- |

где Рc – вероятность одновременного действия санитарно-технических приборов (см. формулу 4);

– секундный расход холодной воды прибором, л/с, [3];

– расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, л/ч,» [5] принимается также по СП.

Phrc=3600⋅0,0085⋅0,2200=0,0306.

N⋅Phrc=36⋅0,0306=1,1

α=1,021

- Конструирование системы водоснабжения здания

Водомерный узел (ВУ) располагается в подвале здания непосредственно за вводом. Так как в нем часто устанавливается повысительный насос, его размещают под нежилым помещением (кухня, коридор, СУ).

В состав водомерного узла входит запорная арматура, фильтр, счётчика, контрольно-спускной кран. Если в здании проектируется один ввод, то обязательно монтируется обводная линия (байпас) с опломбированной в закрытом положении задвижкой. От водомерного узла магистраль прокладывается вдоль внутренней стены подвала.

- Нанести стояки и магистрали водоснабжения на план подвала и обозначить их аналогично, как на плане этажа [2].

Магистральные участки системы водоснабжения крепятся к стенам, под потолком подвала. От магистрали водопровода под прямым углом прокладывают ответвления к стоякам.

- Определить отметки ввода и выпуска. При этом принимается диаметр наружной водопроводной сети 200 мм.

- Начертить аксонометрическую схему водоснабжения в М1:100.

Схема водопровода вычерчивается в трехмерном пространстве в аксонометрической проекции. «Построение аксонометрической схемы начинается с вычерчивания осей ввода, магистральных сетей, стояков и подводок к водоразборной арматуре. Аксонометрическая схема вычерчивается так, чтобы все горизонтально расположенные на плане трубопроводы оставались горизонтальными на схеме, а все вертикально расположенные на плане трубопроводы были развернуты на схеме по часовой стрелке на 450. Стояки и водоразборная арматура располагается на схеме вертикально.

Длины всех сетей, без изменения размеров, откладываются на осях в масштабе планов, причем для определения длин горизонтальных участков используются планы подвала и типового этажа, а для определения длин вертикальных участков – высота подвала, толщина перекрытия, высота этажа.

На аксонометрической схеме должны быть чётко отображены все трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, водоразборные краны, водомерный узел, ввод. Все элементы показываются установленными условными обозначениями согласно ГОСТ [1,2].

В тех случаях, когда близко расположенные стояки на чертеже накладываются друг на друга, следует один из них отнести на свободное место, как бы отсекая стояк у пола первого этажа, точки отсечения соединить прямой пунктирной линией с буквенным обозначением строчной буквы русского алфавита

Водомерный узел располагается на высоте 1,0 м от пола подвала, магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону ввода на расстоянии 0,5 м от потолка подвала, подводки к приборам – на высоте 0,3 м над полом этажа. На подводке в каждую квартиру после запорной арматуры устанавливается прибор учёта – водосчётчик» [5]. Высота его установки не нормируется, но для удобства монтажа и эксплуатации обычно принимается 1,0 м над уровнем пола этажа.

Запорная арматура устанавливается в водомерном узле, у основания каждого стояка и на подводках в каждую квартиру вблизи стояка.

Высота расположение водоразборной арматуры над полом [4]:

- кран водоразборный у кухонной раковины – 1000…1100 мм;

- общий смеситель ванны и умывальника – 1100 мм;

- душевая сетка с гибким шлангом – 1850 мм;

- поплавковый кран унитаза с бочком «Компакт» - 680мм мм.

«На каждые 60-70 м периметра здания следует предусматривать по одному поливочному крану…в нишах наружных стен здания» [3] диаметром 25-32 мм на высоте 0,3 – 0,35 м от уровня отмостки для полива зеленых насаждений.

На схеме проставляются отметки земли, этажей, поэтажной подводки к приборам и наиболее удаленного от ввода водоразборного крана.

- Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения.

Целью гидравлического расчёта является определение диаметров труб и потерь напора по участкам и в системе водоснабжения здания.

Порядок гидравлического расчёта:

- По аксонометрической схеме определить расчетное направление от диктующего прибора (самый удалённый и высокорасположенный прибор от ввода - точка 1) до точки присоединения внутреннего водопровода к городской водопроводной сети.

- Разбить расчётное направление на расчетные участки. Расчетным участком называется участок трубопровода, где расход не меняется.

- Для каждого участка определить количество приборов, расчетный расход, скорость, диаметр и потери напора.

Результаты гидравлического расчета сводятся в таблицу 2.

Таблица 2 - Гидравлический расчёт водопровода

| № уч-ка | Длина уч-ка, l,м | Число приборов на участке, N | Вероятность действия приборов, Рс | N Pс | Значение α | Расчётный расход, qc,л/с | Диаметр, d, мм | Скорость, V, м/с | Потери напора на 1 м, i, м | Потери напора на участке, i l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-2 | 0,8 | 1,00 | 0,0085 | 0,0085 | 0,200 | 0,09 | 15 | 0,592 | 0,100 | 0,08 |
| 2-3 | 3,1 | 2,00 | 0,0085 | 0,0170 | 0,207 | 0,19 | 15 | 1,186 | 0,361 | 1,12 |
| 3-4 | 3,00 | 4,00 | 0,0085 | 0,0340 | 0,245 | 0,38 | 20 | 1,253 | 0,266 | 0,80 |
| 4-5 | 2,80 | 6,00 | 0,0085 | 0,0510 | 0,275 | 0,57 | 20 | 1,877 | 0,598 | 1,67 |
| 5-6 | 2,60 | 18,00 | 0,0085 | 0,1530 | 0,403 | 1,95 | 32 | 2,362 | 0,514 | 1,34 |
| 6-7 | 5,90 | 24,00 | 0,0085 | 0,2040 | 0,454 | 2,76 | 40 | 2,394 | 0,400 | 2,36 |
| 7-8 | 2,50 | 36,00 | 0,0085 | 0,3060 | 0,540 | 4,14 | 50 | 1,847 | 0,171 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |

Расчетный расход для каждого участка определяется по формуле (3). Диаметры подбираются по скоростям: для стальных труб - 0,7–1,5 м/с, экономичные скорости 0,9 – 1,2 м/с.

В графе 11 расчётной таблицы записывается величины потерь напора на всём расчётном участке, которые определяются путём умножения данных графы 10 на длину расчётного участка (графа 2).

После заполнения таблицы необходимо найти сумму потерь напора по длине в системе водоснабжения ( графы 11).

В сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий величину потерь напора на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре принимают в размере 30% от величины потерь напора на трение по длине трубопроводов [3]. Потери напора с учётом местных сопротивлений определяются по формуле

|  | , м | (7) |
| --- | --- | --- |

H=7,8⋅1+0,3=10,1 м

5. Подбор водосчетчиков

Подбор счётчиков воды производится с таким расчётом, чтобы потеря напора в них, определяемая по формуле (8), не превышала: для крыльчатого – 5 м, для турбинного – 2,5 м и при пожаротушении – 10 м. Калибр счётчика может быть равен диаметру трубопровода или меньше его.

Потери напора в счётчике следует определять по формуле

|  | , м, | (8) |
| --- | --- | --- |

где q – расчётный расход воды на участке установки счетчика, л/с;

S – сопротивление счётчика, принимается по табл. 3.

Таблица 2 – Расчетные параметры крыльчатых водосчетчиков

| Диаметр условного прохода счетчика, м | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды, м3/ч |  |  | порог чувствительности, м3/ч, не более | максимальный объем воды за сутки, м3 | гидравлическое сопротивление счетчика, S, м/(л/с) |
|  | минимальный | эксплуатационный | максимальный |  |  |  |
| 15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 0,015 | 45 | 14,5 |
| 20 | 0,05 | 2 | 5 | 0,025 | 70 | 5,18 |
| 25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 0,035 | 100 | 2,64 |
| 32 | 0,1 | 4 | 10 | 0,05 | 140 | 1,3 |
| 40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 0,08 | 230 | 0,5 |
| 50 | 0,3 | 12 | 30 | 0,15 | 450 | 0,143 |

Потери напора для квартиры на водосчетчике d=20 мм находим:

h=5,18⋅0,52=1,3м.

Потери напора для здания на водосчетчике d=15 мм находим:

h=14,5⋅0,22=0,58м.

6. Определение требуемого напора на вводе водопровода

Требуемый напор в сети водопровода для хозяйственно-питьевых нужд определяется как сумма величин из равенства

|  | , м, | (9) |
| --- | --- | --- |

где h1 – геодезическая высота расположения диктующей точки. Эта высота вычисляется как разность в абсолютных отметках диктующего прибора (точки 1) и верха трубы городского водопровода;

h2 – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды (общем для общедомовом, индивидуальном), м вод.ст.;

h3 – сумма потерь напора в сети, вычисленной по формуле (7);

h4 – свободный напор у самой высокой точки водопотребления (диктующего прибора), принятой в расчёте. Величина этого напора принимается в соответствии с п.8.21 [3].

Нтр=8,7+1,3+10,1+20=40,1м

Сравнивается требуемый напор с напором в городской водопроводной сети (гарантированным напором).

Гарантированный напор в городской водопроводной сети Нгар даётся в задании.

Сравнивается требуемый напор с напором в городской водопроводной сети (гарантированным напором).

Т.к. Нтр<Нгар на 0,5….5,0 м (40,1<43, разница 2,9м), то гидравлический расчет можно считать удовлетворительным.

7. Подбор повысительного насоса

Т.к. гарантированный напор в городской водопроводной сети больше требуемого, то повысительный насос не требуется.

Список используемой литературы

- ГОСТ 21.205-2016 Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений Электронный ресурс. – Введ. 2017-04-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200141109

- ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации Электронный ресурс. – Введ. 2013-05-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200095704

- СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. Электронный ресурс. – Введ. 2021-07-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/573741260

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1) Электронный ресурс. – Введ. 2017-04-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/456029018

- Водоснабжение и водоотведение здания: метод. указания к выполнению курсового проекта / сост. Е.А. Усманова, С.Ю. Дудина. – Тольятти: ТГУ, 2007. – 74с.